ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

АКТУАЛИЗАЦИИ НА 2023 ГОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД С 2020 ДО 2040 ГОДА

ГЛАВА 11.Оценка надежности теплоснабжения

г.Ипатово 2022 г.

| # состав работы |  |
| --- | --- |
| Наименование документа | Шифр |
| Актуализация на 2023 год схемы теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края на период с 2020 года до 2040 года | 0026.СТ-ПСТ.000.000 |
| Обосновывающие материалы актуализации на 2023 год схемытеплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края на период с 2020 года до 2040 года |  |
| Глава 1.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.001.000 |
| Приложение 1. Характеристика тепловых сетей | 0026.ОМ-ПСТ.001.001 |
| Приложение 2. Графическое изображение тепловых сетей | 0026.ОМ-ПСТ.001.002 |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.002.000 |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.003.000 |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 0026.ОМ-СТ.004.000 |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.005.000 |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 0026.ОМ-СТ.006.000 |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 0026.ОМ-СТ.007.000 |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 0026.ОМ-СТ.008.000 |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 0026.ОМ-СТ.009.000 |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 0026.ОМ-СТ.010.000 |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.011.000 |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 0026.ОМ-СТ.012.000 |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа | 0026.ОМ-СТ.013.000 |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 0026.ОМ-СТ.014.000 |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 0026.ОМ-СТ.015.000 |
| Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.016.000 |

РЕФЕРАТ

Отчет – 21 стр., 1 табл.

ОТКАЗ УЧАСТКА ТЕПЛОВОЙ СЕТИ, СРЕДНЯЯ ЧАСТОТА ОТКАЗОВ УЧАСТКА ТЕПЛОВОЙ СЕТИ, СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ УЧАСТКА ТЕПЛОВОЙ СЕТИ, ВЕРОЯТНОСТЬ ОТКАЗА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ, БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕПЛОПРОВОДАМ

Объект исследования:источники тепловой энергии и тепловые сети системтеплоснабжения Ипатовского городского округана 01.01.2022 г.

Цель работы:.разработка главы 11 «Оценка надежности теплоснабжения».

Метод работы:сбор, анализ исходных данных показателейнадежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии системамитеплоснабжения Ипатовского городского округапо состоянию на 01.01.2022 г.

Результат работы:разработанная Глава 11 «Оценка надежноститеплоснабжения» обосновывающих материалов к схеметеплоснабженияИпатовского городского округа Ставропольского края на период с 2020 по 2040 годы.

Практическое использование:разработанная  глава 11 предназначена для обоснования и формирования предложений по строительству и реконструкцииисточников тепловой энергии и тепловых сетей проекта СхемыИпатовского городского округа Ставропольского края на период с 2020 по 2040 годы.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Состав работы	2

Реферат	4

Перечень таблиц	5

Определения	6

Обозначения и сокращения	8

ГЛАВА 11 (0026.ОМ-СТ.011.000)	10

Оценка надежности теплоснабжения	10

11.1 Общие сведения	10

11.2 Расчет показателей надежности системы теплоснабжения Ипатовского городского округа	15

11.3.Мероприятия по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения………………………………………………………………………   17

11.4.Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии……………………………………………………..21

# Перечень таблиц

Таблица 1- Показатели надежности теплоснабжения	15

Таблица 2-Риски возникновения аварий, масштабы и последствия…………………………………………….21

Таблица  3 -Оперативный план действий при выходе из строя всех насосов сетевой группы котельной, переход в «летний» режим работы………………………………………………………………………………....22

Таблица 4. (аварии, повреждении) на магистральных теплотрассах  Ипатовского ГО………………………   23

Таблица 5.План действий при выходе из строя сетевого насоса, переход на резервный насос…………..…..25

Таблица 6.План действий при внезапном прекращении газоснабжения…………………………………….... 26

Таблица 7.План действий при технологическом нарушении (аварии, повреждении) на магистральных теплотрассах…………………………………………………………………………………………………………27

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Надежность | Свойство объекта выполнять заданные функции в заданном объемепри определенных условиях функционирования.Это комплексное свойство, включающее единичные свойства безотказности, восстанавливаемости, долговечности, сохраняемости, живучести и ряд других. |
| Система централизованноготеплоснабжения | Система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты,тепловой сети (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты.Как объект исследования надежности система централизованного теплоснабжения – открытая человеко-машинная производственная система, состоящая из совокупности источников теплоты, тепловой сети,сетевых сооружений и узлов потребления, и предназначенная для производства, преобразования, передачи, распределения тепла и снабжения им потребителей с разнородной тепловой нагрузкой. |
| Надежность системы централизованного теплоснабжения, тепловой сети | Свойство системы снабжать потребителей теплотой в необходимом количестве требуемого качества и не допускать ситуаций, опасных длялюдей и окружающей среды |
| Надежность теплоснабжения | Аспект системной надежности тепловой сети (системы централизованного теплоснабжения), отражающий требования со стороны потребителей в бесперебойном снабжении тепловой энергией. |
| Полностью рабочее состояние тепловой сети | Рабочее состояние тепловой сети, при котором обеспечивается нормальный режим подачи теплоты всем потребителям. |
| Частично рабочее состояниетепловой сети | Рабочее состояние тепловой сети, при котором теплоснабжение одногоили части потребителей ниже расчетного. |
| Нормальный режим | Рабочее состояние тепловой сети, при котором обеспечиваются заданные параметры режима работы в установленных пределах. |
| Послеаварийный режим | Режим, который устанавливается в тепловой сети после отключенияотказавшего элемента на время его восстановления. |
| Отказ технологический тепловой сети | Вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования тепловой сети, приведшее к нарушению процесса передачитепловой энергии потребителям, если оно не содержит признаков аварии. |
| Отказ функционированиятепловой сети | Событие, заключающееся в переходе тепловой сети с одного относительного уровня функционирования на другой, более низкий. |
| Авария | Событие, заключающееся, как правило, во внезапном переходе тепловой сети с одного относительного уровня функционирования на другой,существенно более низкий с крупным нарушением режима работы, разрушением тепловой сети и неконтролируемым выбросом теплоносителя. |
| Резервирование тепловойсети | Способ повышения надежности тепловой сети введением избыточности в схему сети (дополнительные связи) и увеличением диаметровтеплопроводов сверх минимально необходимых для снабжения потребителей тепловой энергией в нормальных режимах. |
| Структурный элемент | Неделимый при расчете надежности объект. |
| Элемент линейной части тепловой сети | Участок теплопровода между двумя секционирующими задвижками, отключающими его при отказе. |
| Элемент оборудования | Запорная и регулирующая арматура, насосные станции и тепловыепункты в целом, баки-аккумуляторы и т.п. |
| Путь снабжения потребителя | Последовательность элементов, доставляющая теплоноситель от источника тепловой энергии к узлу потребления. |
| Термины | Определения |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющихустановок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии. |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты,насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии,теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющихустановок. |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоносительдля использования на принадлежащих ему на праве собственности илиином законном основании теплопотребляющих установках либо дляоказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления. |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредствомкоторой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловойэнергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений сучастием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителейк тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. |

# ОБОЗНАЧЕНИЯ И сокращения

В настоящем документе используются следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ГВС – горячее водоснабжение;

ГО – городской округ;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

АО – открытое акционерное общество;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ФЗ «О теплоснабжении» - Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Правила - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808;

Ипатовский городской округ - Муниципальное образование Ипатовский городской округ;

ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» - Ипатовский филиал Государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ХН – хозяйственные нужды;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

ВХР – водно-химический режим;

ВСО – внутренние системы отопления;

ОС – отопительный сезон

# ГЛАВА 11 (0026.ОМ-СТ.011.000)

# Оценка надежности теплоснабжения

# 11.1 Общие сведения

Оценка надёжности системы теплоснабжения Ипатовского городского округа проведена в соответствии с «Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 июля 2013 г. №310.

Надежность системы теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения- источников тепловой энергии.

Для оценки надежности системы теплоснабжения используются следующие показатели, установленные в соответствии с пунктом 123 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808.

Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) выбирается исходя из условий:

при наличии резервного электроснабжения Кэ=1,0;

при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии до 5 Гкал/ч Кэ=0,8;

при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии от 5 до 20 Гкал/ч Кэ=0,7;

при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии свыше 20 Гкал/ч Кэ=0,6.

Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» приведен в таблице 1.

Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) выбирается исходя из условий:

при наличии резервного водоснабжения Кв=1,0;

при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии до 5 Гкал/ч Кв=0,8;

при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии от 5 до 20 Гкал/ч Кв=0,7;

при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии свыше 20 Гкал/ч Кв=0,6.

Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» приведен в таблице 1.

Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) выбирается исходя из условий:

при наличии резервного топлива Кт=1,0;

при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии до 5 Гкал/ч Кт=0,8;

при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии от 5 до 20 Гкал/ч Кт=0,7;

при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии свыше 20 Гкал/ч Кт=0,5.

Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» приведен в таблице 1.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей (Кб) выбирается исходя из условий размера дефицита тепловой мощности:

до 10% Кб=1,0;

от 10% до 20% Кб=0,8;

от 20% до 30% Кб=0,6; - свыше 30% Кб=0,3.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей (Кб) ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» приведен в таблице 1.

Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию выбирается исходя из условий:

от 90% до 100% Кр=1,0;

от 70% до 90% Кр=0,7;

от 50% до 70% Кр=0,5;

от 30% до 50% Кр=0,3;

менее 30% Кр=0,2.

Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла ИФГУП СК «Крайтеплоэнерго» и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию приведен в таблице 1.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс) выбирается исходя из условий ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

до 10% Кс=1,0;

от 10% до 20% Кс=0,8;

от 20% до 30% Кс=0,6;

свыше 30% Кс =0,5;

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс) ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго», приведен в таблице 1.

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Иотк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за 2021 год определяется по формуле:

где, nотк - количество отказов за 2021 год, шт; S - протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения, [км].

Информация о количестве отказов за 2021 год и протяженности тепловой сети системы теплоснабжения ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» приведена в таблице 1.

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк):

до 0,5 Котк=1,0;

от 0,5 до 0,8 Котк=0,8;

от 0,8 до 1,2 Котк=0,6;

свыше 1,2 Котк=0,5.

Показатель надежности (Котк) для систем теплоснабжения  в границах Ипатовского городского округаприведен в таблице 1.

Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

где, Qав - аварийный недоотпуск тепла за 2021 год, Гкал

Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за 2021 год, Гкал.

Сведения об аварийном недоотпуске тепла за 2021 год и фактическом отпуске тепла системы теплоснабжения ГУП СК «Крайтеплоэнерго»  за 2021 год приведен в таблице 1.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед):

до 0,1 Кнед=1,0;

от 0,1 до 0,3 Кнед=0,8;

от 0,3 до 0,5 Кнед =0,6;

свыше 0,5 Кнед =0,5.

Показатели надежности (Кнед) для ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»приведены в таблице 1.

Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения определяется по формуле:

где,

Джил - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения;

Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж):

до 0,2 Кж=1,0;

от 0,2 до 0,5 Кж=0,8;

от 0,5 до 0,8 Кж=0,6;

свыше 0,8 Кж=0,4.

Показатель надежности (Кж) ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» приведен в таблице 1.

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется как средний по частным:

где, n - число показателей, учтённых в числителе.

# 11.2 Расчет показателей надежности системы теплоснабжения ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Таблица 1- Показатели надежности теплоснабжения

| Котельная | Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) | Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) | Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) | Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей (Кб) | Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети | Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс) | Показатель надежности (Котк) | Показатель надежности (Кнед) | Показатель надежности (Кж) | Показатель надежности (Кнад) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 21-01 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,5 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 0,83 |
| Котельная 21-02 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 0,7 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 0,87 |
| Котельная 21-04 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,82 |
| Котельная 21-05 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,81 |
| Котельная 21-06 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,87 |
| Котельная 21-07 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| Котельная 21-08 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,82 |
| Котельная 21-10 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,88 |
| Котельная 21-11 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,90 |
| Котельная 21-12 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,82 |
| Котельная 21-13 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,82 |
| Котельная 21-15 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,87 |
| Котельная 21-17 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,87 |
| Котельная 21-17а | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,92 |
| Котельная 21-18 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 0,3 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,82 |
| Котельная 21-20 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,84 |
| Котельная 21-21 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 0,7 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 0,88 |
| Котельная 21-22 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 0,5 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 0,86 |
| Котельная 21-23 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,87 |
| Котельная 21-24 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 0,3 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,86 |
| Котельная 21-25 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,87 |
| Котельная 21-26 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,92 |
| Котельная 21-27 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,92 |
| Котельная 21-28 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,87 |
| Котельная 21-29 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,87 |
| Котельная 21-32 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,92 |
| Котельная 21-35 | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,84 |

Общий показатель надежности систем теплоснабжения городского округа (при наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется:

где:

- значения показателей надежности систем теплоснабжения кварталов, микрорайонов города;

-расчетные тепловые нагрузки потребителей кварталов, микрорайонов города.

Высоконадёжными считаются системы теплоснабжения с коэффициентом Кнад более 0,9;

надёжными - системы теплоснабжения с коэффициентом Кнад 0,75-0,89;

малонадёжными - системы теплоснабжения с коэффициентом Кнад 0,5-0,74;

ненадёжными - системы теплоснабжения с коэффициентом Кнад менее 0,5.

Общий показатель надежности систем теплоснабжения ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» составляет 0,85 и система теплоснабжения считается надежной.

11.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Мероприятии по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением теплоснабжения населения, планируются и проводятся заблаговременно, как в межотопительный, так и в отопительный периоды.

Мероприятия, проводимые в межотопительный период:

-	проводятся предусмотренные технической документацией  профилактические работы на оборудовании, плановый ремонт оборудования и теплосетей;

-	ведутся плановые работы по модернизации, реконструкции котельных, укомплектованию их резервными котлами, резервными ёмкостями для воды;

-	проводится плановый ремонт резервного оборудования, резервных источников электропитания;

-	создаётся резервный запас финансовых и материально-технических средств для использования при аварийных ситуациях;

-	организуются формирование и укомплектование специалистами, необходимой техникой и специальным оборудованием аварийно-восстановительных формирований, подготовка специалистов;

-	уточняются данные о наличии и состоянии имеющихся в муниципальном образовании резервных источниках электропитания, возможности их использования для обеспечения котельных при аварийных отключениях электроэнергии;

-	уточняются данные об имеющихся в муниципальном образовании подвижных ёмкостях для воды (установленных на автомобили, прицепы), возможности их использования для обеспечения котельных при аварийных отключениях водоснабжения;

-	разрабатываются планы взаимодействия с администрациями муниципальных образований, другими службами, в соответствии с которыми согласуется привлечение дополнительных сил и средств для ликвидации аварийных ситуаций на теплосетях;

-	с учётом проведённых в течение межотопительного периода мероприятий уточняются характеристики котельных, спланированных к работе в отопительный период;

Перед началом отопительного сезона:

-	проводятся обучение и аттестация операторов котельных;

-	производится опробование работы всего резервного оборудования, в том числе – резервных котлов и резервных источников электропитания;

-	осуществляется проверка работоспособности транспортных и специальных технических средств, используемых при ремонте;

-   даётся официальное сообщение организациям, обеспечивающим котельные электричеством, водой и газом, о недопустимости прекращения обеспечения без предупреждения и согласования с филиалами и администрациями муниципальных образований.

Непосредственно перед снижением температуры воздуха до отрицательных значений проводятся:

-	опробование работы всего резервного оборудования, в том числе – резервных котлов;

-	внеочередная проверка работоспособности предохранительных клапанов в котельных и тепловых сетях, дренажных линий и вентилей сброса воздуха из котлов и теплосетей.

Действия при возникновении аварийных ситуаций в отопительный период.

Прекращение теплоснабжения объектов может быть нарушено как по причине отказов оборудования котельных, порывов теплосетей, так и при нарушении обеспечения котельных электроэнергией, водой и газом.

Восстановление теплоснабжения при  выходе из строя  котельных и теплосетей:

При выходе из строя оборудования котельных и теплосетей для восстановления теплоснабжения используются резервные котлы, переключение теплоснабжения на другие мощности, силами аварийно-восстановительных формирований филиала проводится ремонт оборудования и теплосетей.

Порядок содержания котельных и теплосетей на период проведения аварийно-восстановительных работ определяется директором филиала в зависимости от погодных условий и планируемых сроков ввода в строй котельной. При необходимости из систем отопления осуществляется слив воды. В этом случае потребители силами дежурно-диспетчерской службой филиала оповещаются об отключении котельных и необходимости слива воды из систем теплосетей потребителей.

При необходимости для ремонта теплосетей привлекаются дополнительные силы и средства в соответствии с ранее согласованными планами взаимодействия. При недостаточности сил и средств – привлекаются силы и средства головного предприятия (производственного участка, производственно-складской базы) и других филиалов.

В условиях возможных чрезвычайных ситуациях возможно нарушение водо-, электро- и газоснабжения котельных. Что может привести к остановке котельных и нарушению теплоснабжения населения.

При аварийном отключении электроснабжения  котельных филиала, разработан «План ликвидации последствий аварийного отключения электроснабжения котельных Ипатовского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго».  План разработан с учетом характеристик котельных и    « Плана использования передвижных электростанций, имеющихся в филиалах и в ГУП СК «Крайтеплоэнерго».

При отключении электроснабжения одной из котельных производится её переключение на резервный фидер электропитания или подключение к передвижной электростанции ЭД-10 имеющиеся в филиале.

При необходимости (отключении более, чем одной котельной, или недостаточной мощности имеющейся  электростанции) доставляется передвижная электростанция ЭД-100 из Петровского филиала.

При отключении электроснабжения во всём Ипатовском городском округе кроме средств, привлекаемых из других филиалов, привлекаются электростанции, имеющихся в других организациях района. При этом в первую очередь к передвижным источникам электропитания подключаются котельные, обслуживающие объекты 1-й категории (лечебные учреждения, детские дома, дома престарелых и т.д.) и жилые массивы. Из систем отопления, обслуживаемых котельными, перевод которых на резервные источники электропитания не производится, осуществляется слив воды.

При аварийном отключении водоснабжения, в котельных филиала установлены резервные ёмкости обеспечивающие работу, исходя из  разработанного «Плана обеспечения котельных Ипатовского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» водой при отключении водоснабжения». По мере использования из имеющихся в котельных резервных ёмкостях воды подвоз воды для их заполнения организуется силами филиала с использованием имеющихся в филиале автоцистерн.

При отключении водоснабжения в г. Ипатово для обеспечения работы котельных, кроме средств, которыми располагает филиал, необходимо привлечение автоцистерн, имеющихся в других организациях.

В случае прекращения газоснабжения переход на использование других видов топлива в короткие сроки, обеспечивающие сохранение работоспособности теплосетей невозможно. В этих условиях возможно обеспечение теплом с использованием имеющееся в ГУП СК «Крайтеплоэнерго» подвижной отопительной котельной для чрезвычайных ситуаций (ПОКЧС) только групп объектов, обслуживаемых котельными, мощность которых не превышает 2 МВт, или отдельных объектов, потребляющих тепло-энергию не более 1,72 Гкал/час. Для обеспечения возможности подключения ПОКЧС к котельным филиала на всех котельных выполнены врезки в теплосети отводов с фланцами.

Аварийные ситуации в тепловых сетях:

Наиболее характерными неполадками в тепловых сетях являются:

- разрыв трубопроводов или разрушение арматуры;

- увеличенная подпитка тепловых сетей за счет свищей в трубопроводах;

- гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.

Аварии, связанные с разрывом трубопровода, требуют оперативного вмешательства. В зависимости от назначения, диаметра, схемы и типа системы теплоснабжения возможны следующие этапы и варианты их ликвидации с последующим ремонтом теплопровода:

- обнаружение точного места аварии;

- прогноз теплового и гидравлического режимов при развитии аварии и отключения участка теплосети:

- отключение аварийного трубопровода;

- выбор оптимального теплового гидравлических режимов системы на период восстановления аварийного теплопровода с разборкой стратегии и времени восстановления.

В основе отмеченной последовательностью лежит выбор из вариантов временного функционирования системы теплоснабжения аварийной зоны:

- функционирование системы теплоснабжения с отключением на период ремонта участком (временное отключение системы отопления);

- отопление здания с помощью локальных обогревателей (воздушные калориферы, электрические или газовые отопительные приборы, «буржуйки» и др.)

Первый вариант – наиболее неблагоприятный, но вместе с тем он достаточно широко применяется. Здесь определяющим является допустимый период времени на восстановление трубопровода. Сроки проведения аварийно-восстановительных работ зависит от диаметра трубопровода, на котором эта авария произошла.

В условиях ЧС возможно повреждение линий участков теплосетей, наиболее подвержены разрушению надземные участки теплосетей. Для оперативного устранения повреждения в филиале создан резерв материальных средств для ликвидации ЧС, локализации и ликвидации аварий. Финансовый резерв для ликвидации ЧС создан на счету ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в размере 300 000руб.

Разработан и согласован «Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Ипатовского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго», с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб ЖКХ всех форм  собственности».

11.4 СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

11.4.1 Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения

Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения: выход из строя всех насосов сетевой группы;

прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе); порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор.

Таблица  2 «Риски возникновения аварий, масштабы и последствия»

| Вид аварии | Возможная причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остановка котельной | Выход из строя всех насосов сетевой группы | Прекращение циркуляции воды в системах отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Муниципальный, локальный |
| Остановка котельной | Прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе) | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах | Локальный |
| Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйства, социальной сферы | Порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры и напора в зданиях и домах | Локальный |

11.4.2. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения в Ипатовском городском округе с моделированием гидравлических режимов работы систем

а)  Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения, находящихся в ведении Ипатовского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

Таблица  3 «Оперативный план действий при выходе из строя всех насосов сетевой группы котельной, переход в «летний» режим работы»

| № п/п | Порядок действий | Место | Время выпол нения | Ответстве нный исполни тель | Ответствен ный руководите ль | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доклад дежурному оператору ОДС ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» о прекращении подачи теплоносителя населению в связи с выходом из строя насосов сетевой группы, и получение распоряжения на переход в «летний» режим работы | Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 2 мин. | Оператор котельной | Оператор ОДС |  |
|  | Вызов мастера ремонтной группы, мастера котельного оборудования, мастера службы КИПиА |  | 3 мин | Оператор ОДС | Оператор ОДС |  |
| 2 | Остановить теплообменник по горячей (котловой )воде |  | 10 мин | Оператор котельной | Оператор ОДС |  |
| 3 | Закрыть сначала входную, а затем выходную задвижки на работавших котлах. |  | 15 мин | Оператор котельной | Оператор ОДС |  |
| 4 | На котле № 3 подготовить ЗРА (задвижки) на подающем и обратном трубопроводе к работе |  | 15 мин | Оператор котельной | Оператор ОДС |  |
| 5 | Запустить сетевые насосы согласно производственной инструкции |  | 15 мин | Оператор котельной | Оператор ОДС |  |
| 6 | Плавно нагружая сначала подпиточный, а затем сетевые насосы довести параметры давления в теплосети: подающий тр-д - 3 кгс/см2, обратный тр-д -2 кгс/см2 |  | 10 мин | Оператор котельной | Оператор ОДС |  |
| 7 | Нагрузить теплообменный аппарат на максимальные параметры согласно режимной карте аппарата |  | 20 мин | Оператор котельной | Оператор ОДС |  |
| 8 | Итого время перехода на летний режим работы |  | 90 мин |  |  |  |

При переходе в «летний режим» работы тепловой энергией (теплоносителем) обеспечиваются только социально значимые объекты на нужды отопления, с целью поддержания температуры в зданиях, обеспечения циркуляции теплоносителя в теплотрассах и предотвращения их размораживания.

Прекращается подача теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение в жилом фонде. Жилые дома отключаются от системы теплоснабжения, теплоноситель сливается из системы, открываются перемычки в тепловых узлах. Гидравлический режим изменяется. Давление теплоносителя в прямой сети – 3,0 кгс/см , в обратной сети - 2,0 кгс/см . В зимний период в зависимости от температуры наружного воздуха максимальная температура в прямой сети 40°С, в обратной сети 15-20°С.

Таблица 4. (аварии, повреждении) на магистральных теплотрассах  Ипатовского ГО

| № п/п | Порядок действий | Время выпол нения | Ответстве нный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Действия при получении информации о произошедшей аварии |  |  |  |
| 1 | Регистрация аварийной заявки | 1 мин. | Диспетчер |
| 2 | Доклад мастеру участка ТС | 1 мин. | Диспетчер |
| 3 | Выезд к месту аварии, оценка ситуации | 15 мин. | Мастер участка ТС |
| 4 | Вызов бригады ТС, доклад главному инженеру о характере аварии, непрерывное поддержание связи. | 5 мин. | Мастер участка ТС |
| 5 | Выезд к месту аварии, осмотр места аварии, принятие решения о составе сил и средств, необходимых для устранения аварии и о необходимости привлечения дополнительных сил и средств, доклад диспетчеру и директору | 15 мин. | Главный инженер |
| 6 | Сообщение оперативному дежурному ЕДДС г. Ипатово о характере аварийной ситуации, о составе сил и средств, привлекаемых к устранению аварии, о необходимости в привлечении дополнительных сил и средств, о времени, необходимом для устранения аварии. | 2 мин. | Диспетчер |
| 7 | Вызов, в случае необходимости, дополнительных сил и средства для ликвидации аварийной ситуации. В зависимости от сложности ситуации оповещает об аварии главу администрации г. Ипатово. | 10 мин. | Оперативн ый дежурный ЕДДС г. Ипатово (ОД ЕДДС) |
| 2. Действия по локализация и ликвидация аварии |  |  |  |
| 8 | Выезд бригады ТС к месту аварии | 1-3 часа | Мастер участка ТС |
| 9 | Прибытие на место аварии, краткий инструктаж бригады по порядку выполнения работ на месте аварии. | 5 мин. | Мастер участка ТС |
| 10 | Прибытие привлекаемых сил и средств к месту аварии. | 20-30 мин. | Мастер участка ТС, начальник гаража, ОД ЕДДС |
| 11 | Контроль прибытия сил и средств, ход проведения работ | Постоянно | Главный инженер |
| 12 | Оповещение дежурной смены ТХ о перекрытии задвижек на магистральной теплотрассе и начале устранения аварии. | 1 мин. | Диспетчер |
| 13 | Проведение аварийных работ: перекрытие задвижек на магистральном трубопроводе, слив теплоносителя, сварочные работы, работы по замене аварийного участка, работы по ремонту или замене ЗРА | 6-8 часов | Мастер участка ТС |
| 14 | По распоряжению главного инженера при отрицательных температурах наружного воздуха оповещает отключенных абонентов (потребителей тепловой энергии) об аварии, о времени отключения теплоснабжения и ориентировочных сроках ее устранения. | 30 мин. | Диспетчер |
| 15 | В зимнее время формирует аварийные бригады, организует проведение работ в 2 смены, обогрев во время отдыха неработающей смены, подвоз горячего чая. | 60 мин. | Мастер участка ТС |
| 16 | По завершении аварийных работ, дает распоряжение на открытие магистральных задвижки и задвижек на ответвлениях от магистрали. О возобновлении теплоснабжения, докладывает диспетчеру и главному инженеру ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 5 мин. | Мастер участка ТС |
| 17 | Оповещает о возобновлении теплоснабжения оперативного дежурного ЕДДС | 5 мин. | Диспетчер |
| 18 | Итого общее время проведения работ | 11 час. |  |

В зависимости от сложности аварийной ситуации дежурный диспетчер  ОДС ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» оповещает об аварии службу ОДС головного предприятия и сообщает в ЕДДС Ипатовского городского округа.

ЕДДС г. Ипатово при необходимости принимает решение о переводе муниципального звена областной подсистемы PCЧС в режим повышенной готовности.

При пожарах и взрывах, приведших или способных привести к гибели людей, разрушению зданий, а также при прекращении теплоснабжения города, работы аварийных бригад координирует председатель КЧС и ПБ администрации г .Ипатово.

Отдел гражданской защиты оповещает население, в том числе и через СМИ, об опасностях, возникших при чрезвычайной ситуации,

«ЖКХ» оповещает население путем размещения информации на подъездах.

б) Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения

Таблица 5. «План действий при выходе из строя сетевого насоса, переход на резервный насос»

| № п/п | Порядок действий | Место | Ответствен ный руководи тель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | При получении доклада об остановке сетевого насоса принимает меры по выяснению причин. Даёт команду оператору котельной на аварийную остановку котла и запуск резервного сетевого насоса. | Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Диспетчер ОДС |
| 2 | Производит аварийную остановку котла: прекращает подачу топлива к горелке котла, останавливает вентилятор и дымосос. Закрывает шаровые краны подачи газа к котлу; открывает продувочные свечи газопровода на горелках котлоагрегата. | Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Оператор котельной |
| 3 | Закрывает входную и выходную ЗРА вышедшего из строя сетевого насоса. | Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Оператор котельной |
| 4 | Отключает питание на вышедший из строя сетевой насос; Подает электропитание на электродвигатель резервного сетевого насоса. | Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Оператор котельной |
| 5 | Открывает входную и выходную ЗРА резервного сетевого насоса; Запускает резервный сетевой насос в работу. | Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Оператор котельной |
| 6 | Производит розжиг котла согласно производственной инструкции. | Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Оператор котельной |
| 7 | Докладывает дежурному диспетчеру ОДС о переходе на резервный сетевой насос и восстановлении режима работы котельной. | Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Оператор котельной |

Таблица 6. «План действий при внезапном прекращении газоснабжения»

| № п/п |  | Порядок действий | Место | Ответствен ный руководи тель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | При прекращении подачи газа в котельную производит остановку котла; Докладывает об остановке котельной дежурному диспетчеру ОДС. | Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Оператор котельной |
|  |  | Уточняет причину и ориентировочную длительность отключения подачи газа на котельную. | Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Дежурный диспетчер ОДС |
| 2 |  | Производит аварийную остановку котла: прекращает подачу топлива к горелке котла; останавливает вентилятор и дымососос; закрывает шаровые краны подачи газа к котлу; открывает продувочные свечи газопровода на горелках котлоагрегата. | Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Оператор котельной |
| 3 |  | Следит за работой подпиточного насоса, следит за работой сетевого насоса. | Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Оператор котельной |
| 4 |  | Если на котельной нет резервного вида топлива: Диспетчера ИФ ГУП СК «Крайтеплорэнерго» вызывает аварийную бригаду АО «Ипатоворайгаз» (тел: 5-69-72). | Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Дежурный диспетчер ОДС |
| 5 |  | Выясняет причину прекращения подачи газа на объект; Устраняет неисправность, возобновляет подачу газа на объект. | Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Аварийная бригада АО «Ипатоворай газ» |
| 6 | При устранении неисправности даёт команду на розжиг котла. |  | Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Дежурный диспетчер ОДС |
| 7 | Производит розжиг котла согласно производственной инструкции. |  | Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Оператор котельной |
| 8 | Вводит в работу питательный насос; Следит за работой подпиточного насоса; Следит за работой сетевого насоса. |  | Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Оператор котельной |
| 9 | Докладывает диспетчеру ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» о запуске основного и вспомогательного оборудования. |  | Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Оператор котельной |

Таблица 7. «План действий при технологическом нарушении (аварии, повреждении) на магистральных теплотрассах»

| № п/п | Порядок действий | Ответст венный | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Действия при замене участка трубы, надземная магистраль |  |  |  |
| 1 | Отключение теплоснабжения - перекрытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали | Мастер, слесарь |  |
| 2 | Снятие заглушек спускников | Мастер, слесарь |  |
| 3 | Демонтаж изоляции поврежденного участка | Слесарь |  |
| 4 | Подготовка трубы - резка трубы | Сварщик |  |
| 5 | Резка поврежденного участка | Мастер, слесарь, сварщик |  |
| 6 | Монтаж подготовленной трубы в поврежденный участок | Мастер, слесарь, сварщик |  |
| 7 | Монтаж изоляции восстановленного участка | Слесарь |  |
| 8 | Установка заглушек на спускниках | Слесарь, сварщик |  |
| 9 | Подача теплоносителя - открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали | Мастер, слесарь |  |
| 2. Действия при установке бандажа, надземная магистраль |  |  |  |
| 1 | Отключение теплоснабжения - перекрытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали | Мастер, слесарь |  |
| 2 | Снятие заглушек спускников - слив теплоносителя | Мастер, слесарь |  |
| 3 | Демонтаж изоляции поврежденного участка | Слесарь |  |
| 4 | Изготовление бандажа - резка трубы | Сварщик, Слесарь |  |
| 5 | Установка бандажа, сварка, устранение течи | Мастер, слесарь, сварщик |  |
| 6 | Монтаж изоляции восстановленного участка | Слесарь |  |
| 7 | Установка заглушек на спускниках | Слесарь, сварщик |  |
| 8 | Подача теплоносителя, открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали | Мастер, слесарь |  |
| 3. | Действия при сварочных работах, подземная магистраль, канальная прокладка |  |  |
| 1 | Поиск места повреждения. Демонтаж плит перекрытия, лотков | Мастер, слесарь |  |
| 2 | Отключение теплоснабжения - перекрытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали | Мастер, слесарь |  |
| 3 | Демонтаж изоляции поврежденного участка - 3 м | Слесарь |  |
| 4 | Снятие заглушек спускников - слив теплоносителя | Сварщик, слесарь |  |
| 5 | Подготовка к сварочным работам, операция на трубе, откачка воды из трубы | Сварщик, слесарь |  |
| 6 | Сварочные работы, устранение течи | Сварщик |  |
| 7 | Установка заглушек на спускниках | Слесарь, сварщик |  |
| 8 | Включение теплоснабжения, подача теплоносителя - открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали | Мастер, слесарь |  |
| 9 | Монтаж изоляции восстановленного участка | Слесарь |  |
| 10 | Монтаж лотков, плит перекрытия | Мастер, слесарь |  |
| 4. Действия при замене ЗРА |  |  |  |
| 1 | Отключение теплоснабжения - перекрытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали | Мастер, слесарь |  |
| 2 | Снятие заглушек спускников | Мастер, слесарь |  |
| 3 | Демонтаж неисправной задвижки, резка болтов | Мастер, слесарь, сварщик |  |
| 4 | Монтаж новой задвижки | Мастер, слесарь, сварщик |  |
| 5 | Установка заглушек на спускниках | Слесарь, сварщик |  |
| 6 | Включение теплоснабжения, подача теплоносителя - открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали | Мастер, слесарь |  |

По завершению аварийных работ Главным инженером и мастером ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» проводится тщательное расследование причин аварии и разбор действий персонала при устранении аварии с привлечением всех работников производственного участка, задействованных в ее устранении.

Если после окончания аварийных работ провести разбор невозможно, то провести разбор следует в течение пяти дней после их окончания.

При разборе по каждому участнику анализируются: правильность действий по ликвидации аварии; допущенные ошибки и их причины;

правильность ведения оперативных переговоров и использования средствсвязи.

Разбор аварийной ситуации производится с целью определения причин, приведших к созданию аварийной обстановки, правильности действий каждого участника при ликвидации аварии, и разработки мероприятий по повышению надежности работы оборудования и безопасности обслуживающего персонала.