ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

АКТУАЛИЗАЦИИ НА 2023 ГОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  НА ПЕРИОД С 2020 ДО 2040 ГОДА

ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

г.Ипатово 2022 г.

| # состав работы |  |
| --- | --- |
| Наименование документа | Шифр |
| Актуализация на 2023 год схемы теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края на период с 2020 года до 2040 года | 0026.СТ-ПСТ.000.000 |
| Обосновывающие материалы актуализации на 2023 год схемы теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края на период с 2020 года до 2040 года |  |
| Глава 1.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.001.000 |
| Приложение 1. Характеристика тепловых сетей | 0026.ОМ-ПСТ.001.001 |
| Приложение 2. Графическое изображение тепловых сетей | 0026.ОМ-ПСТ.001.002 |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.002.000 |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.003.000 |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 0026.ОМ-СТ.004.000 |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.005.000 |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 0026.ОМ-СТ.006.000 |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 0026.ОМ-СТ.007.000 |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 0026.ОМ-СТ.008.000 |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 0026.ОМ-СТ.009.000 |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 0026.ОМ-СТ.010.000 |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.011.000 |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 0026.ОМ-СТ.012.000 |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа | 0026.ОМ-СТ.013.000 |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 0026.ОМ-СТ.014.000 |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 0026.ОМ-СТ.015.000 |
| Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.016.000 |

# РЕФЕРАТ

Отчет –22 стр., 2 табл.

ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, КОТЕЛЬНЫЕ, ЗОНА ДЕЙСТВИЯИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, УСТАНОВЛЕННАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ,РАСПОЛАГАЕМАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ, ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ НЕТТО,РЕЗЕРВЫ (ДЕФИЦИТЫ) РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ,ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ, МАГИСТРАЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ.

Объект исследования: зоны действия источников тепловой энергии системтеплоснабжения Ипатовского городского округа

Цель работы: разработкаглавы 4 «Существующие и перспективныебалансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузкипотребителей».

Метод работы: анализ и обобщение данных по существующейрасполагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на 2019 год,перспективным тепловым нагрузкам в зонах действияисточников тепловой энергии, формирование перспективныхбалансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Результат работы: разработанная глава 4 «Существующие иперспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии итепловой нагрузки потребителей» обосновывающих материалов ксхеме теплоснабжения.

Практическое использование: разработанная глава 4 предназначена длявыявления зон теплоснабжения, не обеспеченных существующей тепловоймощностью, а также зон развития территории Ипатовского городского округа с перспективнойтепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии.

Значимость работы: формирование перспективныхбалансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузкипозволит определить резервы (дефициты) существующей системытеплоснабжения на 2022 г. при обеспечении перспективной тепловой нагрузкипотребителей, зоны строительства и перспективные тепловые нагрузки, необеспеченные источниками тепловой энергии.

Прогнозные предположения о развитии объекта исследования: эффективноефункционирование источников тепловой энергии с отсутствием дефицитарасполагаемой тепловой мощности в зонах их действия, развитие системытеплоснабжения на базе ежегодной актуализации в части изменения тепловыхнагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Состав работы	2

Реферат	4

Определения	7

ГЛАВА 4 (0026.ОМ-СТ.004.000)	9

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	9

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия котельных с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	9

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	17

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения в зонах действия котельных при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	17

4.4. Зоны развития территории городского округа с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии	22

СПИСОК ТАБЛИЦ:

Таблица 1 – Балансы тепловой мощности источников тепловой Ипатовского городского округа	10

Таблица 3 - Резервы (дефициты) источников тепловой энергии Ипатовского городского округа	18

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии. |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или)передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителемтепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления. |
| Теплопотребляющаяустановка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системытеплоснабжения |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии. |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе, по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.). |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачутепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющихустановок потребителей тепловой энергии |

ГЛАВА 4 (0026.ОМ-СТ.004.000)

# Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия котельных с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии основной ТСО Ипатовского городского округаприведены в таблице 1.

Сводный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии приведен в таблице 2.

Таблица 1 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии Ипатовского городского округа

|  | Наименование показателя | Период действия Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029- 2034 гг. | 2035- 2040гг. |
| Котельная №21-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,1514 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 6,5486 | 6,6920 | 6,6920 | 6,712 | 6,712 | 6,712 | 6,712 | 6,712 | 6,712 | 6,712 | 6,712 | 6,712 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 2,99 | 2,95 | 2,95 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
|  | Котельная № 21-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,1324 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 5,7276 | 5,8325 | 5,8325 | 4,2730 | 4,2730 | 4,2730 | 4,2730 | 4,2730 | 4,2730 | 4,2730 | 4,2730 | 4,2730 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 1,71 | 1,70 | 1,70 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
|  | Котельная №21-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0814 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 3,5186 | 3,5905 | 3,5905 | 3,591 | 3,591 | 3,591 | 3,591 | 3,591 | 3,591 | 3,591 | 3,591 | 3,591 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,1164 | 0,1164 | 0,1164 | 0,1164 | 0,1164 | 0,1164 | 0,1164 | 0,1164 | 0,1164 | 0,1164 | 0,1164 | 0,1164 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 2,07 | 1,89 | 1,89 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
|  | Котельная №21-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0771 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 3,3329 | 3,4070 | 3,4070 | 3,397 | 3,397 | 3,397 | 3,397 | 3,397 | 3,397 | 3,397 | 3,397 | 3,397 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 2,48 | 2,45 | 2,45 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
|  | Котельная №21-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0088 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 0,3812 | 0,3885 | 0,3885 | 0,3885 | 0,3885 | 0,3885 | 0,3885 | 0,3885 | 0,3885 | 0,3885 | 0,3885 | 0,3885 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Котельная №21-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,00 | 0,30 | 0,30 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,00 | 0,30 | 0,30 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0226 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 0,9774 | 0,3001 | 0,3001 | 0,3009 | 0,3009 | 0,3009 | 0,3009 | 0,3009 | 0,3009 | 0,3009 | 0,3009 | 0,3009 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Котельная №21-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0723 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 3,1277 | 3,1888 | 3,1888 | 3,1889 | 3,1889 | 3,1889 | 3,1889 | 3,1889 | 3,1889 | 3,1889 | 3,1889 | 3,1889 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 1,95 | 1,92 | 1,92 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
|  | Котельная №21-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0097 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 0,4203 | 0,4267 | 0,4267 | 0,4267 | 0,4267 | 0,4267 | 0,4267 | 0,4267 | 0,4267 | 0,4267 | 0,4267 | 0,4267 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Котельная №21-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,72 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,72 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0389 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 1,6811 | 1,7963 | 1,7963 | 1,7963 | 1,7963 | 1,7963 | 1,7963 | 1,7963 | 1,7963 | 1,7963 | 1,7963 | 1,7963 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  | Котельная №21-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,1130 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 4,8870 | 4,9922 | 4,9922 | 4,9922 | 4,9922 | 4,9922 | 4,9922 | 4,9922 | 4,9922 | 4,9922 | 4,9922 | 4,9922 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 1,67 | 1,68 | 1,68 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
|  | Котельная №21-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,40 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,40 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0316 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 1,3684 | 1,0310 | 1,0310 | 1,0310 | 1,0310 | 1,0310 | 1,0310 | 1,0310 | 1,0310 | 1,0310 | 1,0310 | 1,0310 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
|  | Котельная №21-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0271 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 1,1729 | 1,1981 | 1,1981 | 1,1981 | 1,1981 | 1,1981 | 1,1981 | 1,1981 | 1,1981 | 1,1981 | 1,1981 | 1,1981 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | Котельная №21-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0470 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 2,0330 | 2,0330 | 2,0330 | 1,7104 | 1,7104 | 1,7104 | 1,7104 | 1,7104 | 1,7104 | 1,7104 | 1,7104 | 1,7104 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,54 | 0,52 | 0,52 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  | Котельная №21-17А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0019 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 0,0801 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0844 | 0,0844 | 0,0844 | 0,0844 | 0,0844 | 0,0844 | 0,0844 | 0,0844 | 0,0844 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Котельная №21-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0060 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 0,2580 | 0,2637 | 0,2637 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Котельная №21-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0927 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 4,0073 | 4,0977 | 4,0977 | 5,6977 | 5,6977 | 5,6977 | 5,6977 | 5,6977 | 5,6977 | 5,6977 | 5,6977 | 5,6977 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,1811 | 0,1811 | 0,1811 | 0,1811 | 0,1811 | 0,1811 | 0,1811 | 0,1811 | 0,1811 | 0,1811 | 0,1811 | 0,1811 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
|  | Котельная №21-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0362 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 1,5638 | 1,5986 | 1,5986 | 1,5986 | 1,5986 | 1,5986 | 1,5986 | 1,5986 | 1,5986 | 1,5986 | 1,5986 | 1,5986 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Котельная №21-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0233 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 1,0087 | 1,0315 | 1,0315 | 1,0315 | 1,0315 | 1,0315 | 1,0315 | 1,0315 | 1,0315 | 1,0315 | 1,0315 | 1,0315 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | Котельная №21-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0805 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 3,4795 | 3,5587 | 3,5587 | 3,5587 | 3,5587 | 3,5587 | 3,5587 | 3,5587 | 3,5587 | 3,5587 | 3,5587 | 3,5587 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0743 | 0,0743 | 0,0743 | 0,0743 | 0,0743 | 0,0743 | 0,0743 | 0,0743 | 0,0743 | 0,0743 | 0,0743 | 0,0743 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|  | Котельная №21-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0058 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 0,2522 | 0,2566 | 0,2566 | 0,2566 | 0,2566 | 0,2566 | 0,2566 | 0,2566 | 0,2566 | 0,2566 | 0,2566 | 0,2566 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0814 | 0,0814 | 0,0814 | 0,0814 | 0,0814 | 0,0814 | 0,0814 | 0,0814 | 0,0814 | 0,0814 | 0,0814 | 0,0814 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | Котельная №21-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0068 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 0,2932 | 0,2990 | 0,2990 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0807 | 0,0807 | 0,0807 | 0,0807 | 0,0807 | 0,0807 | 0,0807 | 0,0807 | 0,0807 | 0,0807 | 0,0807 | 0,0807 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | Котельная №21-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0834 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 3,6066 | 3,6746 | 3,6746 | 3,6746 | 3,6746 | 3,6746 | 3,6746 | 3,6746 | 3,6746 | 3,6746 | 3,6746 | 3,6746 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,3266 | 0,3266 | 0,3266 | 0,3266 | 0,3266 | 0,3266 | 0,3266 | 0,3266 | 0,3266 | 0,3266 | 0,3266 | 0,3266 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 1,06 | 1,04 | 1,04 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
|  | Котельная №21-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0805 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 3,4795 | 3,5584 | 3,5584 | 3,5584 | 3,5584 | 3,5584 | 3,5584 | 3,5584 | 3,5584 | 3,5584 | 3,5584 | 3,5584 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  | Котельная №21-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0583 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 2,5217 | 2,5791 | 2,5791 | 2,5799 | 2,5799 | 2,5799 | 2,5799 | 2,5799 | 2,5799 | 2,5799 | 2,5799 | 2,5799 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | Котельная №21-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,08 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,08 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0243 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 1,0507 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Котельная №21-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 0,0274 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Котельная №21-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0366 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 1,5834 | 1,6193 | 1,6193 | 1,6199 | 1,6199 | 1,6199 | 1,6199 | 1,6199 | 1,6199 | 1,6199 | 1,6199 | 1,6199 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Котельная №21-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | - | - | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | - | - | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
|  | СН, Гкал/ч | - | - | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | - | - | 1,7852 | 1,7852 | 1,7852 | 1,7852 | 1,78с52 | 1,7852 | 1,7852 | 1,7852 | 1,7852 | 1,7852 |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | - | - | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода, не производится,так как, для источников тепловой энергии Ипатовского городского округа прирост присоединённой тепловой нагрузкине ожидается.

4.3Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения в зонах действия котельных при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Резервы (дефициты) существующей тепловой мощности по каждой существующей котельной при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей по годам на период до 2040 года на основе расчетных тепловых нагрузок приведены в таблице 3.

К 2040 году все котельные в зонах действия сохраняют значительные резервы тепловой мощности по расчетной тепловой нагрузке.

Таблица 2 - Резервы (дефициты) источников тепловой энергии Ипатовского городского округа

|  | Наименование показателя |  | Период действия Схемы теплоснабжения по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2034 гг. | 2035-2040 гг. |  |
|  |  | Котельная №21-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 3,5586 | 3,742 | 3,742 | 3,8527 | 3,8527 | 3,8527 | 3,8527 | 3,8527 | 3,8527 | 3,8527 | 3,8527 | 3,8527 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 54,34139 | 55,91751 | 55,91751 | 57,3318 | 57,3318 | 57,3318 | 57,3318 | 57,3318 | 57,3318 | 57,3318 | 57,3318 | 57,3318 |  |
|  |  | Котельная № 21-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 4,0176 | 4,1325 | 4,1325 | 2,4158 | 2,4158 | 2,4158 | 2,4158 | 2,4158 | 2,4158 | 2,4158 | 2,4158 | 2,4158 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 70,14456 | 70,85298 | 70,85298 | 56,1813 | 56,1813 | 56,1813 | 56,1813 | 56,1813 | 56,1813 | 56,1813 | 56,1813 | 56,1813 |  |
|  |  | Котельная №21-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 1,4486 | 1,7005 | 1,7005 | 1,5724 | 1,5724 | 1,5724 | 1,5724 | 1,5724 | 1,5724 | 1,5724 | 1,5724 | 1,5724 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 41,16978 | 47,36109 | 47,36109 | 43,6777 | 43,6777 | 43,6777 | 43,6777 | 43,6777 | 43,6777 | 43,6777 | 43,6777 | 43,6777 |  |
|  |  | Котельная №21-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 0,8529 | 0,957 | 0,957 | 1,8693 | 1,8693 | 1,8693 | 1,8693 | 1,8693 | 1,8693 | 1,8693 | 1,8693 | 1,8693 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 25,59033 | 28,08923 | 28,08923 | 54,8181 | 54,8181 | 54,8181 | 54,8181 | 54,8181 | 54,8181 | 54,8181 | 54,8181 | 54,8181 |  |
|  |  | Котельная №21-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 0,0912 | 0,0985 | 0,0985 | 0,0914 | 0,0914 | 0,0914 | 0,0914 | 0,0914 | 0,0914 | 0,0914 | 0,0914 | 0,0914 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 23,92445 | 25,35393 | 25,35393 | 23,4358 | 23,4358 | 23,4358 | 23,4358 | 23,4358 | 23,4358 | 23,4358 | 23,4358 | 23,4358 |  |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
|  |  | Котельная №21-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 0,8474 | 0,1701 | 0,1701 | 0,1701 | 0,1729 | 0,1729 | 0,1729 | 0,1729 | 0,1729 | 0,1729 | 0,1729 | 0,1729 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 86,69941 | 56,68111 | 56,68111 | 56,68111 | 57,4418 | 57,4418 | 57,4418 | 57,4418 | 57,4418 | 57,4418 | 57,4418 | 57,4418 |  |
|  |  | Котельная №21-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 1,1777 | 1,2688 | 1,2688 | 1,2688 | 1,3549 | 1,3549 | 1,3549 | 1,3549 | 1,3549 | 1,3549 | 1,3549 | 1,3549 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 37,65387 | 39,78926 | 39,78926 | 39,78926 | 42,3406 | 42,3406 | 42,3406 | 42,3406 | 42,3406 | 42,3406 | 42,3406 | 42,3406 |  |
|  |  | Котельная №21-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 0,1503 | 0,1567 | 0,1567 | 0,1567 | 0,1769 | 0,1769 | 0,1769 | 0,1769 | 0,1769 | 0,1769 | 0,1769 | 0,1769 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 35,76017 | 36,72369 | 36,72369 | 36,72369 | 41,1395 | 41,1395 | 41,1395 | 41,1395 | 41,1395 | 41,1395 | 41,1395 | 41,1395 |  |
|  |  | Котельная №21-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 1,0911 | 1,2163 | 1,2163 | 1,2163 | 1,4971 | 1,4971 | 1,4971 | 1,4971 | 1,4971 | 1,4971 | 1,4971 | 1,4971 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 64,90393 | 67,71141 | 67,71141 | 67,71141 | 82,8959 | 82,8959 | 82,8959 | 82,8959 | 82,8959 | 82,8959 | 82,8959 | 82,8959 |  |
|  |  | Котельная №21-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 3,217 | 3,3122 | 3,3122 | 3,3122 | 3,4831 | 3,4831 | 3,4831 | 3,4831 | 3,4831 | 3,4831 | 3,4831 | 3,4831 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 65,82771 | 66,3475 | 66,3475 | 66,3475 | 69,6620 | 69,6620 | 69,6620 | 69,6620 | 69,6620 | 69,6620 | 69,6620 | 69,6620 |  |
|  |  | Котельная №21-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 0,7384 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,4019 | 0,4019 | 0,4019 | 0,4019 | 0,4019 | 0,4019 | 0,4019 | 0,4019 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 53,96083 | 38,89428 | 38,89428 | 38,89428 | 38,9437 | 38,9437 | 38,9437 | 38,9437 | 38,9437 | 38,9437 | 38,9437 | 38,9437 |  |
|  |  | Котельная №21-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 0,8329 | 0,8581 | 0,8581 | 0,8581 | 0,8732 | 0,8732 | 0,8732 | 0,8732 | 0,8732 | 0,8732 | 0,8732 | 0,8732 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 71,01202 | 71,62173 | 71,62173 | 71,62173 | 72,7666 | 72,7666 | 72,7666 | 72,7666 | 72,7666 | 72,7666 | 72,7666 | 72,7666 |  |
|  |  | Котельная №21-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 1,493 | 0,6904 | 0,6904 | 0,6904 | 1,2495 | 1,2495 | 1,2495 | 1,2495 | 1,2495 | 1,2495 | 1,2495 | 1,2495 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 73,43827 | 57,039 | 57,039 | 57,039 | 72,6453 | 72,6453 | 72,6453 | 72,6453 | 72,6453 | 72,6453 | 72,6453 | 72,6453 |  |
|  |  | Котельная №21-17А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 0,0701 | 0,0704 | 0,0704 | 0,0704 | 0,0711 | 0,0711 | 0,0711 | 0,0711 | 0,0711 | 0,0711 | 0,0711 | 0,0711 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 87,51561 | 87,56219 | 87,56219 | 87,56219 | 82,6744 | 82,6744 | 82,6744 | 82,6744 | 82,6744 | 82,6744 | 82,6744 | 82,6744 |  |
|  |  | Котельная №21-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 0,088 | 0,0937 | 0,0937 | 0,0937 | 0,01443 | 0,01443 | 0,01443 | 0,01443 | 0,01443 | 0,01443 | 0,01443 | 0,01443 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 34,10853 | 35,5328 | 35,5328 | 35,5328 | 13,9825 | 13,9825 | 13,9825 | 13,9825 | 13,9825 | 13,9825 | 13,9825 | 13,9825 |  |
|  |  | Котельная №21-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 2,8273 | 2,9077 | 2,9077 | 2,9077 | 4,2543 | 4,2543 | 4,2543 | 4,2543 | 4,2543 | 4,2543 | 4,2543 | 4,2543 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 70,55374 | 70,95932 | 70,95932 | 70,95932 | 74,6368 | 74,6368 | 74,6368 | 74,6368 | 74,6368 | 74,6368 | 74,6368 | 74,6368 |  |
|  |  | Котельная №21-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 1,3138 | 1,3486 | 1,3486 | 1,3486 | 1,3437 | 1,3437 | 1,3437 | 1,3437 | 1,3437 | 1,3437 | 1,3437 | 1,3437 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 84,0133 | 84,36132 | 84,36132 | 84,36132 | 83,9812 | 83,9812 | 83,9812 | 83,9812 | 83,9812 | 83,9812 | 83,9812 | 83,9812 |  |
|  |  | Котельная №21-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 0,6587 | 0,6815 | 0,6815 | 0,6815 | 0,5994 | 0,5994 | 0,5994 | 0,5994 | 0,5994 | 0,5994 | 0,5994 | 0,5994 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 65,30187 | 66,06883 | 66,06883 | 66,06883 | 58,0813 | 58,0813 | 58,0813 | 58,0813 | 58,0813 | 58,0813 | 58,0813 | 58,0813 |  |
|  |  | Котельная №21-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 2,6595 | 2,7387 | 2,7387 | 2,7387 | 2,7191 | 2,7191 | 2,7191 | 2,7191 | 2,7191 | 2,7191 | 2,7191 | 2,7191 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 76,4334 | 76,95788 | 76,95788 | 76,95788 | 76,3792 | 76,3792 | 76,3792 | 76,3792 | 76,3792 | 76,3792 | 76,3792 | 76,3792 |  |
|  |  | Котельная №21-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 0,0822 | 0,0966 | 0,0966 | 0,0966 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 32,59318 | 37,64614 | 37,64614 | 37,64614 | 17,7519 | 17,7519 | 17,7519 | 17,7519 | 17,7519 | 17,7519 | 17,7519 | 17,7519 |  |
|  |  | Котельная №21-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 0,0232 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 7,912688 | 9,698997 | 9,698997 | 9,698997 | 25,9740 | 25,9740 | 25,9740 | 25,9740 | 25,9740 | 25,9740 | 25,9740 | 25,9740 |  |
|  |  | Котельная №21-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 2,5466 | 2,6346 | 2,6346 | 2,6346 | 2,5063 | 2,5063 | 2,5063 | 2,5063 | 2,5063 | 2,5063 | 2,5063 | 2,5063 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 70,60944 | 71,6976 | 71,6976 | 71,6976 | 67,921 | 67,921 | 67,921 | 67,921 | 67,921 | 67,921 | 67,921 | 67,921 |  |
|  |  | Котельная №21-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 2,5295 | 2,6184 | 2,6184 | 2,6184 | 2,3552 | 2,3552 | 2,3552 | 2,3552 | 2,3552 | 2,3552 | 2,3552 | 2,3552 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 72,69723 | 73,58363 | 73,58363 | 73,58363 | 66,157 | 66,157 | 66,157 | 66,157 | 66,157 | 66,157 | 66,157 | 66,157 |  |
|  |  | Котельная №21-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 2,0317 | 2,0891 | 2,0891 | 2,0891 | 2,0792 | 2,0792 | 2,0792 | 2,0792 | 2,0792 | 2,0792 | 2,0792 | 2,0792 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 80,56866 | 81,00112 | 81,00112 | 81,00112 | 80,5891 | 80,5891 | 80,5891 | 80,5891 | 80,5891 | 80,5891 | 80,5891 | 80,5891 |  |
|  |  | Котельная №21-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 0,8507 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0994 | 0,0994 | 0,0994 | 0,0994 | 0,0994 | 0,0994 | 0,0994 | 0,0994 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 80,96507 | 33,33333 | 33,33333 | 33,33333 | 33,0232 | 33,0232 | 33,0232 | 33,0232 | 33,0232 | 33,0232 | 33,0232 | 33,0232 |  |
|  |  | Котельная №21-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 1,3234 | 1,3493 | 1,3493 | 1,3493 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 83,57964 | 83,32613 | 83,32613 | 83,32613 | 77,5925 | 77,5925 | 77,5925 | 77,5925 | 77,5925 | 77,5925 | 77,5925 | 77,5925 |  |
|  | Котельная №21-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | - | - | - | 1,2413 | 1,2413 | 1,2413 | 1,2413 | 1,2413 | 1,2413 | 1,2413 | 1,2413 | 1,2413 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | - | - | - | 69,4239 | 69,4239 | 69,4239 | 69,4239 | 69,4239 | 69,4239 | 69,4239 | 69,4239 | 69,4239 |  |

4.4. Зоны развития территории городского округа с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии

Низкие объемы и темпы строительства, в городском округе приведенные в главе 2 определяют отсутствие необходимости рассмотрения обеспеченности территорий тепловой энергией не только исходя из технико-экономических показателей работы систем теплоснабжения, но и исходя из пространственно-временной согласованности комплексного развития территорий.

В этой связи к зонам  не обеспеченным источниками тепловой энергии могут быть отнесены территории городского округа, в перспективе застраиваемые 1-2 этажные домами, жилой средне- и многоэтажной застройкой и общественно-деловой застройкой при наличии следующих условий:

временная несогласованность обеспечения застраиваемой территории инженерной инфраструктурой в части теплоснабжения (отставание темпов обеспечения теплоснабжением застроек от существующих систем от темпов ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства;

изолированность застройки от существующих систем теплоснабжения сложившимися градостроительными условиями (отсутствие проходимости тепловых сетей к объектам нового строительства).