ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

АКТУАЛИЗАЦИИ НА 2023 ГОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД С 2020 ДО 2040 ГОДА

ГЛАВА 6.Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

г.Ипатово 2022 г.

| # состав работы |  |
| --- | --- |
| Наименование документа | Шифр |
| Актуализация на 2023 год схемы теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края на период с 2020 года до 2040 года | 0026.СТ-ПСТ.000.000 |
| Обосновывающие материалы актуализации на 2023 год схемы теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края на период с 2020 года до 2040 года |  |
| Глава 1.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.001.000 |
| Приложение 1. Характеристика тепловых сетей | 0026.ОМ-ПСТ.001.001 |
| Приложение 2. Графическое изображение тепловых сетей | 0026.ОМ-ПСТ.001.002 |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.002.000 |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.003.000 |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 0026.ОМ-СТ.004.000 |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.005.000 |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 0026.ОМ-СТ.006.000 |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 0026.ОМ-СТ.007.000 |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 0026.ОМ-СТ.008.000 |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 0026.ОМ-СТ.009.000 |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 0026.ОМ-СТ.010.000 |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.011.000 |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 0026.ОМ-СТ.012.000 |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа | 0026.ОМ-СТ.013.000 |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 0026.ОМ-СТ.014.000 |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 0026.ОМ-СТ.015.000 |
| Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.016.000 |

РЕФЕРАТ

Отчет – 16 стр., 2 табл.

ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, КОТЕЛЬНЫЕ, БАЛАНСЫПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ,РАСПОЛАГАЕМАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ, ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ НЕТТО,ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ, МАГИСТРАЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ,ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Объект исследования:источники тепловой энергии систем теплоснабженияИпатовского городского округа.

Цель работы:.разработка главы 6«Существующие иперспективные балансы производительности водоподготовительных установок имаксимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установкамипотребителей, в том числе в аварийных режимах».

Метод работы:анализ и обобщение данных по существующейпроизводительности водоподготовительных установок на 2021 г., нормативнымутечкам теплоносителя, максимальной и аварийной подпитки, перспективнымтепловым нагрузкам источников тепловой энергии, анализприростов объёмов теплоносителя и формирование перспективных балансовпроизводительности водоподготовительных установок.

Результат работы:разработанная глава 6 «Существующие иперспективные балансы производительности водоподготовительных установок имаксимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установкамипотребителей, в том числе в аварийных режимах».

Практическое использование:разработанная глава 6 предназначена дляобоснования и формирования раздела 3 «Существующие иперспективные балансы теплоносителя» утверждаемой части схемы теплоснабжения.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Состав работы	2

Реферат	4

Перечень таблиц	5

Определения	6

Обозначения и сокращения	8

ГЛАВА 6 (0026.ОМ-СТ.006.000)	10

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	10

6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	10

6.2 Сведения о наличии баков-аккумуляторов	12

6.3 Аварийные режимы подпитки тепловой сети	12

6.4 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	12

# Перечень таблиц

Таблица 1 - Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия источников тепловой энергии	11

Таблица 2 - Величины годового расхода воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии от источников тепловой энергии на базовый и перспективные периоды	15

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией,теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Систематеплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющихустановок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловойэнергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты,насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии,теплоносителя от источников тепловой энергии дотеплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность(далее – мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и(или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принятопотребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловойэнергии (далеепотребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоносительдля использования на принадлежащих ему на праве собственностиили ином законном основании теплопотребляющих установках либодля оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения иотопления |
| Зона действия системытеплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которойустанавливаются по наиболее удаленным точкам подключенияпотребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона деятельности единойтеплоснабжающейорганизации | Одна или несколько систем теплоснабжения на территориипоселения, городского округа, в границах которых единаятеплоснабжающая организация обязана обслуживать любыхобратившихся к ней потребителей тепловой энергии |
| Рабочая мощность источникатепловой энергии | Средняя приведенная часовая мощность источника тепловойэнергии, определяемая по фактическому полезному отпускуисточника тепловой энергии за последние 3 года работы |
| Установленная мощностьисточника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого поакту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенногодля отпуска тепловой энергии потребителям на собственные ихозяйственные нужды |
| Располагаемая мощностьисточника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источникатепловой энергии за вычетом объемов мощности, нереализуемой по техническим причинам, в том числе по причинеснижения тепловой мощности оборудования в результатеэксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижениепараметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции впиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Теплопотребляющаяустановка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии,теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или)теплоснабжающим организациям произведенных илиприобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя ивладеющая на праве собственности или ином законномосновании источниками тепловой энергии и (или) тепловымисетями в системе теплоснабжения, посредством которойосуществляется теплоснабжение потребителей тепловойэнергии (данное положение применяется к регулированиюсходных отношений с участием индивидуальныхпредпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловойэнергии (данное положение применяется к регулированиюсходных отношений с участием индивидуальныхпредпринимателей) |

# ОБОЗНАЧЕНИЯ И сокращения

В настоящем документе используются следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ГВС – горячее водоснабжение;

ГО – городской округ;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

АО – открытое акционерное общество;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ФЗ «О теплоснабжении» - Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Правила - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808;

Ипатовский городской округ - Муниципальное образование Ипатовский городской округ;

ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» - Ипатовский филиал Государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ХН – хозяйственные нужды;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

ВХР – водно-химический режим;

ВСО – внутренние системы отопления;

ОС – отопительный сезон

# ГЛАВА 6 (0026.ОМ-СТ.006.000)

# Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия источников тепловой энергии основных ТСО в границах городского округа приведена в таблице1.

Таблица 1 - Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия источников тепловой энергии

| Источник | Объем воды, м3 | Нормативные значения потерь за год теплоносителя с его нормируемой утечкой, м3 | Часовой расход воды на подпитку, м3/час | Объём подпиточной воды, м3 | Нормативные значения потерь теплоносителя с его нормируемой утечкой, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 21-01 | 21,65 | 2,36 | 0,0541 | 474,2280 | 0,0005 |
| Котельная 21-02 | 17,29 | 1,89 | 0,0432 | 378,7209 | 0,0004 |
| Котельная 21-04 | 28,05 | 3,06 | 0,0701 | 614,2689 | 0,0007 |
| Котельная 21-05 | 8,11 | 0,89 | 0,0203 | 177,5991 | 0,0002 |
| Котельная 21-06 | 0,72 | 0,08 | 0,0018 | 15,6707 | 0,0000 |
| Котельная 21-07 | 0,51 | 0,06 | 0,0013 | 11,2574 | 0,0000 |
| Котельная 21-08 | 18,47 | 2,02 | 0,0462 | 404,5140 | 0,0005 |
| Котельная 21-10 | 0,96 | 0,11 | 0,0024 | 21,0974 | 0,0000 |
| Котельная 21-11 | 2,73 | 0,30 | 0,0068 | 59,8737 | 0,0001 |
| Котельная 21-12 | 17,08 | 1,87 | 0,0427 | 374,1038 | 0,0004 |
| Котельная 21-13 | 3,14 | 0,34 | 0,0079 | 68,8082 | 0,0001 |
| Котельная 21-15 | 2,68 | 0,29 | 0,0067 | 58,7386 | 0,0001 |
| Котельная 21-17 | 5,23 | 0,57 | 0,0131 | 114,4868 | 0,0001 |
| Котельная 21-17а | 0,09 | 0,01 | 0,0002 | 2,0217 | 0,0000 |
| Котельная 21-18 | 0,19 | 0,02 | 0,0005 | 4,0985 | 0,0000 |
| Котельная 21-20 | 31,81 | 3,47 | 0,0795 | 696,7259 | 0,0008 |
| Котельная 21-21 | 4,73 | 0,52 | 0,0118 | 103,4842 | 0,0001 |
| Котельная 21-22 | 5,93 | 0,65 | 0,0148 | 129,9704 | 0,0001 |
| Котельная 21-23 | 16,88 | 1,84 | 0,0422 | 369,7363 | 0,0004 |
| Котельная 21-24 | 4,84 | 0,53 | 0,0121 | 106,0750 | 0,0001 |
| Котельная 21-25 | 5,76 | 0,63 | 0,0144 | 126,0858 | 0,0001 |
| Котельная 21-26 | 27,25 | 2,98 | 0,0681 | 596,6705 | 0,0007 |
| Котельная 21-27 | 21,24 | 2,32 | 0,0531 | 465,0670 | 0,0005 |
| Котельная 21-28 | 15,24 | 1,66 | 0,0381 | 333,6801 | 0,0004 |
| Котельная 21-29 | 1,71 | 0,19 | 0,0043 | 37,5187 | 0,0000 |
| Котельная 21-32 | 2,63 | 0,29 | 0,0066 | 57,6190 | 0,0001 |
| Котельная 21-35 | 0,81 | 0,10 | 0,0022 | 21,5287 | 0,0000 |

# 6.2 Сведения о наличии баков-аккумуляторов

На котельной №21-11 установлены баки-аккумуляторы в количестве 2 единиц, объемом 50 м3 каждый, материал конструкции - сталь, год ввода в эксплуатацию - 1987.

# 6.3 Аварийные режимы подпитки тепловой сети

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003), для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеарированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Объемы перспективной аварийной подпитки тепловых сетей химически необработанной и недеарированной водой приведены в разделе 6.4.

# 6.4 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

В настоящее время технологический процесс водоподготовки осуществляется на следующих источниках тепловой энергииИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»:

- Котельная №21-01,

- Котельная №21-02,

- Котельная №21-04,

- Котельная №21-05,

- Котельная №21-06,

- Котельная №21-07,

- Котельная №21-08,

- Котельная №21-10,

- Котельная №21-11,

- Котельная №21-12,

- Котельная №21-13,

- Котельная №21-15,

- Котельная №21-17,

- Котельная №21-20,

- Котельная №21-22,

- Котельная №21-23,

- Котельная №21-24,

- Котельная №21-25,

- Котельная №21-28,

- Котельная №21-29,

- Котельная №21-32,

- Котельная №21-35.

Описание водоподготовительных установок, характеристика оборудования,качество исходной, подпиточной и сетевой воды приведены в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии дляцелей теплоснабжения»Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края на период 2020 - 2040 годов.

В перспективе на котельных ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» не прогнозируется рост нагрузки на ВПУ, поэтомудля обеспечения перспективных расходов теплоносителя существующей производительности ВПУ достаточно.

Существующие балансы теплоносителя на котельных приведены в таблице 2.

Перспективные балансы теплоносителя, в том числе в аварийных режимах остается неизменным в виду отсутствия перспективы подключения новых абонентов.

Таблица 2 - Величины годового расхода воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии от источников тепловой энергии на базовый и перспективные периоды

| Наименование источника теплоснабжения | Тепловая нагрузка, всего Гкал/ч | Расчетный расход сетевой воды, т/ч | Расчетная величина суммарной аварийной подпитки т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная 21-01 | 2,86 | 118,09 | 2,36 |
| Котельная 21-02 | 1,88 | 68,09 | 1,36 |
| Котельная 21-04 | 2,02 | 75,42 | 1,51 |
| Котельная 21-05 | 1,54 | 98,06 | 1,96 |
| Котельная 21-06 | 0,29 | 11,72 | 0,23 |
| Котельная 21-07 | 0,13 | 5,02 | 0,10 |
| Котельная 21-08 | 1,84 | 76,72 | 1,53 |
| Котельная 21-10 | 0,25 | 10,74 | 0,21 |
| Котельная 21-11 | 0,31 | 23,07 | 0,46 |
| Котельная 21-12 | 1,52 | 67,04 | 1,34 |
| Котельная 21-13 | 0,63 | 25,01 | 0,50 |
| Котельная 21-15 | 0,33 | 13,64 | 0,27 |
| Котельная 21-17 | 0,48 | 20,92 | 0,42 |
| Котельная 21-17а | 0,01 | 0,48 | 0,01 |
| Котельная 21-18 | 0,14 | 6,67 | 0,13 |
| Котельная 21-20 | 1,44 | 47,61 | 0,95 |
| Котельная 21-21 | 0,25 | 10,05 | 0,20 |
| Котельная 21-22 | 0,43 | 13,98 | 0,28 |
| Котельная 21-23 | 0,84 | 32,98 | 0,66 |
| Котельная 21-24 | 0,21 | 6,55 | 0,13 |
| Котельная 21-25 | 0,28 | 10,68 | 0,21 |
| Котельная 21-26 | 1,18 | 41,45 | 0,83 |
| Котельная 21-27 | 1,20 | 37,72 | 0,75 |
| Котельная 21-28 | 0,50 | 19,72 | 0,39 |
| Котельная 21-29 | 0,20 | 7,91 | 0,16 |
| Котельная 21-30 | 0,03 | 1,12 | 0,02 |
| Котельная 21-32 | 0,36 | 22,97 | 0,35 |
| Котельная 21-35 | 0,54 | 14,25 | 0,31 |