ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

АКТУАЛИЗАЦИИ НА 2023 ГОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД С 2020 ДО 2040 ГОДА

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

г.Ипатово 2022 г.

| # состав работы |  |
| --- | --- |
| Наименование документа | Шифр |
| Актуализация на 2023 год схемы теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края на период с 2020 года до 2040 года | 0026.СТ-ПСТ.000.000 |
| Обосновывающие материалы актуализации на 2023 год схемы теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края на период с 2020 года до 2040 года |  |
| Глава 1.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.001.000 |
| Приложение 1. Характеристика тепловых сетей | 0026.ОМ-ПСТ.001.001 |
| Приложение 2. Графическое изображение тепловых сетей | 0026.ОМ-ПСТ.001.002 |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.002.000 |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.003.000 |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 0026.ОМ-СТ.004.000 |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.005.000 |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 0026.ОМ-СТ.006.000 |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 0026.ОМ-СТ.007.000 |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 0026.ОМ-СТ.008.000 |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 0026.ОМ-СТ.009.000 |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 0026.ОМ-СТ.010.000 |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.011.000 |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 0026.ОМ-СТ.012.000 |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа | 0026.ОМ-СТ.013.000 |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 0026.ОМ-СТ.014.000 |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 0026.ОМ-СТ.015.000 |
| Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.016.000 |

РЕФЕРАТ

Отчет – 31 стр., 5 таб.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, КОТЕЛЬНЫЕ, ТЭЦ, КОМБИНИРОВАННАЯ ВЫРАБОТКА ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, БАЛАНСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ И ЭНЕРГИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ, РАДИУСЫ ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Объект исследования:источники тепловой энергии систем теплоснабжения Ипатовского городского округа.

Цель работы:разработка главы 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии».

Метод работы:анализ и обобщение данных по располагаемой тепловоймощности источников тепловой энергии за 2019 год, перспективным тепловым нагрузкам в зонах действия источников тепловойэнергии, данных отраслевых и региональных схем и программ развитияэлектроэнергетики, инвестиционных программ энергоснабжающих организаций поразвитию и выводу из эксплуатации мощностей на источниках с комбинированнойвыработкой энергии и котельных, формирование предложений по строительству,реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Результат работы:разработанная глава 7 «Предложения построительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или)модернизации источников тепловой энергии» обосновывающих материалов ксхеме теплоснабжения.

Практическое использование:разработанная глава 7 предназначенадля формирования и обоснования мероприятий по развитию источников тепловойэнергии.

Значимость работы:повышение качества снабжения потребителейтепловой энергией за счет оптимального развития источников и системтеплоснабжения, с учетом решений, заложенных в инвестиционных программах энергоснабжающих организаций по развитию ивыводу из эксплуатации мощностей на источниках с комбинированной выработкойэнергии и котельных; удовлетворение перспективныхтепловых нагрузок.

Прогнозные предположения о развитии объекта исследования:эффективное функционирование источников тепловой энергии, достаточностьрасполагаемой тепловой мощности в зонах их действия, развитие системытеплоснабжения на базе ежегодной актуализации при изменениях ипереключениях тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловойэнергии.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Состав работы	2

Реферат	4

Определения	8

Обозначения и сокращения	10

Глава 7 (0026.ОМ-СТ.007.000)	12

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	12

7.1 Общие положения	12

7.1.1.Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	12

7.1.2.Предложения по строительству источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	18

7.1.3.Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	18

7.1.4.Предложения по реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	18

7.1.5.Предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии	18

7.1.6.Обоснование перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	19

7.1.7.Предложения по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой энергии	19

7.1.8.Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	19

7.1.9.Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	19

7.1.10.Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования	19

7.1.11.Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	20

7.1.12.Обоснование выбора температурного графика отпуска тепла в тепловые сети от существующих источников тепловой энергии	20

7.2 Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения в рамках варианта развития систем теплоснабжения	22

7.3 Объемы капитальных вложений	27

7.4 Радиус эффективного теплоснабжения	27

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1-Перечень согласованных МКД ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» на отключение от централизованной системы теплоснабжения	17

Таблица 2 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации действующих котельных ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» для повышения надежности и эффективности их функционирования	23

Таблица 3 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тыс. руб. (с НДС)	25

Таблица 4 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тыс. руб. с НДС	27

Таблица 5- Радиус эффективного теплоснабжения	29

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы пообоснованию эффективного и безопасного функционированиясистемы теплоснабжения, ее развития с учетом правовогорегулирования в области энергосбережения и повышенияэнергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловойэнергии |
| Зона деятельности единойтеплоснабжающейорганизации | Одна или несколько систем теплоснабжения на территориипоселения, городского округа, в границах которых единаятеплоснабжающая организация обязана обслуживать любыхобратившихся к ней потребителей тепловой энергии |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Рабочая мощность источникатепловой энергии | Средняя приведенная часовая мощность источника тепловойэнергии, определяемая по фактическому полезному отпускуисточника тепловой энергии за последние 3 года работы |
| Установленная мощностьисточника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого поакту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенногодля отпуска тепловой энергии потребителям на собственные ихозяйственные нужды |
| Располагаемая мощностьисточника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источникатепловой энергии за вычетом объемов мощности, нереализуемой по техническим причинам, в том числе по причинеснижения тепловой мощности оборудования в результатеэксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижениепараметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции впиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и Хозяйственные нужды тепловых сетей |
| Теплоснабжающаяорганизация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или)теплоснабжающим организациям произведенных илиприобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя ивладеющая на праве собственности или ином законномосновании источниками тепловой энергии и (или) тепловымисетями в системе теплоснабжения, посредством которойосуществляется теплоснабжение потребителей тепловойэнергии (данное положение применяется к регулированиюсходных отношений с участием индивидуальныхпредпринимателей) |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |
| Базовый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника |
| Пиковый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями |
| Радиус эффективного теплоснабжения | Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловойэнергии (данное положение применяется к регулированиюсходных отношений с участием индивидуальныхпредпринимателей) |

# ОБОЗНАЧЕНИЯ И сокращения

В настоящем документе используются следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ГВС – горячее водоснабжение;

ГО – городской округ;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

АО – открытое акционерное общество;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ФЗ «О теплоснабжении» - Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Правила - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808;

Ипатовский городской округ - Муниципальное образование Ипатовский городской округ;

ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» - Ипатовский филиал Государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ХН – хозяйственные нужды;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

ВХР – водно-химический режим;

ВСО – внутренние системы отопления;

ОС – отопительный сезон

# Глава 7 (0026.ОМ-СТ.007.000)

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

7.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В результате разработки настоящего документа решены следующие задачи.

7.1.1.Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Согласно статье 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, новые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое присоединение возможно в перспективе, а предпочтение в выборе источника теплоснабжения отдается централизованному теплоснабжению.

Вместе с тем, в некоторых установленных действующим законодательством случаях, при отсутствии технической возможности подключения к централизованной системе теплоснабжения при соответствующих разрешениях и соблюдении определённых требований может быть разрешено использование отопления от индивидуального источника теплоснабжения или поквартирного отопления.

Индивидуальное теплоснабжение допускается предусматривать (на основании СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха):

для индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;

при низкой теплоплотности - как правило, ниже 0,15 Гкал/ч на Га.;

для социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения;

для промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;

для осуществления временного теплоснабжения потребителя в случае отсутствия свободной мощности в предполагаемой точке подключения (технологического присоединения) на срок до возникновения этой возможности в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей или мероприятий по развитию системы теплоснабжения теплосетевой организации и снятию технических ограничений на подключение;

для осуществления теплоснабжения потребителя в период строительства;

для осуществления теплоснабжения потребителя в случае отсутствия свободной мощности в предполагаемой точке подключения (технологического присоединения) и схемой теплоснабжения не предусматриваются инвестиционные программы по снятию технических ограничений на подключение.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

На этом фоне всё увереннее позиции децентрализованного теплоснабжения, к которому следует отнести как поквартирные системы отопления и горячего водоснабжения, так и домовые, включая многоэтажные здания с крышной или пристроенной автономной котельной. Использование децентрализации позволяет лучше адаптировать систему теплоснабжения к условиям потребления теплоты конкретного, обслуживаемого ей объекта, а отсутствие внешних распределительных сетей практически исключает непроизводственные потери теплоты при транспорте теплоносителя.

Однако, учитывая положительные стороны работы децентрализованных систем, можно выявить ряд проблем, которые проявляются при более внимательном подходе:

рациональной можно признать децентрализацию только на основе газообразного (природный газ) или легкого дистиллятного жидкого топлива (дизтопливо, топливо печное бытовое);

система поквартирного теплоснабжения не должна применяться в здании, разработанном для централизованного теплоснабжения (типовом). Основной и самой главной причиной является необходимость устройства системы дымоудаления, так как для многоэтажного здания, в соответствии с требованиями нормативной документации, на одном этаже (уровне) к стволу дымохода может подключаться только один газоход от одного теплогенератора;

автономные источники теплоснабжения (в том числе и поквартирные) имеют рассредоточенный в жилом районе выброс продуктов сгорания при относительно низкой высоте дымовых труб, что оказывает существенное влияние на экологическую обстановку, загрязняя воздух непосредственно в селитебной зоне.

Таким образом, автономное теплоснабжение не должно рассматриваться как безусловная альтернатива централизованному теплоснабжению. Технический уровень современного энергосберегающего оборудования по выработке, технологии транспорта и распределения теплоты позволяют создавать эффективные и рациональные централизованные инженерные системы.

Централизация выработки тепловой энергии позволяет достичь:

максимальной эффективности выработки тепловой энергии мощными источниками теплоты, эксплуатируемыми специализированным профессиональным персоналом;

максимального социального эффекта с полным освобождением населения от трудозатрат на обслуживание системы теплоснабжения (отопление, ГВС, вентиляция);

высокоэффективного, экологически удовлетворительного сжигания низкосортных топлив;

наиболее эффективной системы очистки и рассеивания продуктов сгорания, подавления эмиссии или нейтрализации вредных выбросов и стоков, сооружение которых технически возможно и экономически целесообразно только на мощных централизованных источниках.

ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» письмом №14/07-66 от 17.02.2020 года по поводу предложения о согласовании переустройства жилого помещения в МКД с установкой индивидуальной системы отопления поясняет, что беспорядочный перевод жилых помещений многоквартирных домов Ипатовского городского округа приводит к снижению температуры в примыкающих помещениях, нарушению гидравлического режима во внутренней системе теплоснабжения, изменению теплового баланса дома и нарушению работы инженерной системы дома с увеличением расхода газа.

Кроме того, отключение основной доли потребителей в многоквартирных домах от централизованного отопления спровоцирует увеличение резерва мощности котельной, что негативно скажется на работе теплоснабжающей организации с последующим ростом тарифа для остальных потребителей.

В связи с этим ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» согласовывает включение в схему теплоснабжения переход на индивидуальное отопление многоквартирные дома, отключение которых от централизованного теплоснабжения не приведет к указанным выше негативным последствиям или данные последствия будут иметь незначительный характер. Перечень согласованных домов приведен в таблице 1.

Таблица 1-Перечень согласованных МКД ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» на отключение от централизованной системы теплоснабжения

| № п/п | Адрес МКД | Всего квартир в МКД | Количество квартир подключенных к централизованной системе отопления | Количество квартир отключенных от централизованной системы отопления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Ипатово, ул. Гагарина 121 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | г. Ипатово, ул. Свердлова 43 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | г. Ипатово, ул. Свердлова 49 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | г. Ипатово, ул. Чапаева 4 | 5 | 1 | 4 |
| 5 | г. Ипатово ул. Вокзальная 68 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | г. Ипатово ул. Ленинградская 12/а | 16 | 3 | 13 |
| 7 | г. Ипатово ул. Ленинградская 45 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | г. Ипатово ул. Ленинградская 74 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | г. Ипатово ул. Ленинградская 78 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | г. Ипатово, ул. Орджоникидзе 62 | 16 | 4 | 12 |
| 11 | г. Ипатово, ул.Первомайская 50 | 8 | 3 | 5 |
| 12 | г. Ипатово, ул.Первомайская 52 | 8 | 4 | 4 |
| 13 | г. Ипатово, ул.Степная 13 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | г. Ипатово, ул.Степная 19 | 8 | 3 | 5 |
| 15 | г. Ипатово, ул.Железнодорожная 85 | 8 | 3 | 5 |
| 16 | г. Ипатово, ул.Железнодорожная 89 | 8 | 4 | 4 |
| 17 | п. Большевик, ул. Ставропольская 6 | 4 | 1 | 3 |
| 18 | п. Большевик, ул. Ставропольская 8 | 4 | 2 | 2 |
| 19 | п. Красочный, ул. Первомайская 1 | 8 | 4 | 4 |
| 20 | п. Красочный, ул. Первомайская 3 | 12 | 3 | 9 |
| 21 | п. Красочный, ул. Первомайская 5 | 12 | 4 | 8 |
| 22 | п. Красочный, ул. Квартальная 1 | 8 | 3 | 5 |
| 23 | п. Красочный, ул. Квартальная 2 | 8 | 3 | 5 |
| 24 | п. Красочный, ул. Квартальная 8 | 16 | 4 | 12 |
| 25 | п. Красочный, ул. Шоссейная 11 | 6 | 1 | 5 |
| 26 | п. Красочный, ул. Шоссейная 12 | 6 | 2 | 4 |
| 27 | с. Кевсала, Газгородок 4 | 4 | 2 | 2 |
| 28 | с. Кевсала, Газгородок 6 | 8 | 1 | 7 |
| 29 | с. Кевсала, Газгородок 10 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | с. Бурукшун, ул. Советская 9 | 6 | 3 | 3 |
| 31 | с. Бурукшун, ул. Советская 13 | 4 | 3 | 1 |
| 32 | п. Совруно, ул. Квартальная 9 | 8 | 3 | 5 |
| 33 | п. Совруно, ул. Зеленая 1 | 8 | 3 | 5 |

7.1.2.Предложения по строительству источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

На территории Ипатовского городского округа не планируются значительные приросты тепловых нагрузок, как в существующих зонах действия источников тепловой энергии, так и на осваиваемых территориях.

7.1.3.Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

В виду отсутствия в границах источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии предложения не формируются.

7.1.4.Предложения по реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

В соответствии с документом «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края на период с 2020 года до 2040 года  Глава 5 Мастер-план схемы теплоснабжения (шифр 0026.ОМ-СТ.005.000) подобные предложения отсутствуют.

7.1.5.Предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии

В соответствии с документом «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края на период с 2020 года до 2040 года  Глава 5 Мастер-план схемы теплоснабжения (шифр 0026.ОМ-СТ.005.000) подобные предложения отсутствуют.

7.1.6.Обоснование перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

В соответствии с документом «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края на период с 2020 года до 2040 года Глава 5 Мастер-план схемы теплоснабжения (шифр 0026.ОМ-СТ.005.000) подобные предложения отсутствуют.

7.1.7.Предложения по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой энергии

В виду отсутствия в границах источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии предложения не формируются.

7.1.8.Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В соответствии с документом «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края на период с 2020 года до 2040 года  Глава 5 Мастер-план схемы теплоснабжения (шифр 0026.ОМ-СТ.005.000) подобные предложения отсутствуют.

7.1.9.Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки будет носить локальный характер - от автономных теплогенерирующих установок. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

7.1.10.Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования

Перспективное развитие промышленности муниципального образования намечено за счет развития и реконструкции существующих предприятий. Возможный прирост ресурсопотребления на промышленных предприятиях за счет расширения производства будет компенсироваться снижением за счет внедрения энергосберегающих технологий.

С учетом конкретизации планов ввода промышленных объектов возможно рассмотрение строительства источника теплоснабжения.

7.1.11.Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Данный баланс представлен в документах «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края на период с 2020 года до 2040 года. Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловойнагрузки потребителей (шифр 0026.ОМ-СТ.004.000) и Глава 8. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах (шифр 0026.ОМ-СТ.008.000).

7.1.12.Обоснование выбора температурного графика отпуска тепла в тепловые сети от существующих источников тепловой энергии

Новый свод правил СП 131.13330.2020 «Строительная климатология», утвержден и введен в действие с 25.06.2021 года, в соответствии с Приказом  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 859/пр. Данный документ устанавливает климатические параметры, которые применяют при проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, при планировке и застройке городских и сельских поселений.

В новом документе значение температуры наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 для Ипатовского городского округа (по населенному пункту Ставрополь) составляет минус 18оС. Это означает, что для зданий перспективной застройки, начиная с 25.06.2021 года не изменена в качестве расчетной температуры наружного воздуха tрнв для проектирования систем отопления следует выбирать указанное значение температуры.

При подключении объектов перспективной застройки к источникам тепловой энергии, имеющим более высокий температурный график, появляется возможность обеспечить расчетный отпуск тепла в систему отопления новых зданий, не понижая их температурный график на стадии проектирования. Для реализации требований энергоэффективности зданий, строений и сооружений, предусмотренных нормативными документами, объекты перспективной застройки в обязательном порядке должны быть оснащены оборудованием, позволяющим регулировать отпуск тепловой энергии в систему отопления на уровне здания. При этом регулирование может осуществляться как изменением расхода теплоносителя, так и изменением температуры воды на входе в систему отопления зданий. Предполагается, что на всех объектах перспективной застройки горячая воды для системы ГВС готовится в ИТП здания, которому сетевая вода от источника тепловой энергии (ЦТП) подается по двухтрубной тепловой сети случай без спрямления температурного графика не рассматривается. При непосредственном подключении системы отопления к тепловой сети во всем диапазоне изменения температуры наружного воздуха температура теплоносителя на источнике тепловой энергии (ЦТП) будет выше расчетной температуры в системе отопления здания. В этом случае подключение таких объектов необходимо осуществлять через автоматизированный узел управления (АУУ) со смесительным насосом. Подмес воды из обратного трубопровода системы отопления в подающий трубопроводов позволит реализовывать необходимый график в системе отопления здания.

Аналогично при более высоком температурном графике на источнике тепловой энергии (ЦТП) температура теплоносителя будет выше расчетной температуры в системе отопления здания и подключение таких объектов также необходимо осуществлять через АУУ со смесительным насосом.

При необходимости подключения нового объекта к существующему источнику тепловой энергии (ЦТП) по независимой схеме через теплообменник, для его нормальной работы требуется перепад температур между греющей водой с источника (ЦТП) и нагреваемой водой в системе отопления здания.

На основании вышеизложенного, подключение новых потребителей, к существующему источнику тепловой энергии может быть осуществлено без изменения существующего температурного графика отпуска тепла в тепловые сети.

7.2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В РАМКАХ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

От ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» поступило предложение по реконструкции или модернизации существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в инвестиционную программу ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы включено мероприятие по техническому перевооружению котельной №21-02 в г.Ипатово. В таблице2 представлены проекты, в таблице 3 капитальные вложения, направленные на реализацию приведенных выше проектов в ценах соответствующих лет.

Таблица 2 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации действующих котельных ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» для повышения надежности и эффективности их функционирования

| Наименование котельной, адрес | Наименование мероприятия | Годы проведения работ | Цель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №21-02 г.Ипатово ул.Гагарина,123 | Техническое перевооружение котельной | 2021 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности и качества теплоснабжения |
| Котельная №21-01 г.Ипатово ул.Циолковского 8/а | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2021 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-04 г.Ипатово ул. Гагарина 106 | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2021 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-05 г.Ипатово ул.Степная 5 | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2021 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-06 г.Ипатово ул.Голубовского | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2021 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности, |
| Котельная №21-08 г.Ипатово ул.Первомайская 8 | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2021 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-10 г.Ипатово ул.Ленина 88 | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2021 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-11 г.Ипатово ул.Орджоникидзе 123а | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2021 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-12 г.Ипатово ул.Юбилейная 4а | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2021 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-13 г.Ипатово ул.Орджоникидзе 116 | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2021 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-15 г. Ипатово ул. Келдыша 15а | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2021 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-17 г.Ипатово ул.Ленина 106/б | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2020 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-20 п.Совруно ул.Квартальная 12а | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2020 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-21 с.Октябрьское ул.Ленина 159а | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2020 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-22 с.Лиман ул.60лет ВЛКСМ | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2020 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-23 с.Тахта ул.Ротко 20 | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2020 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-26 п.Красочный ул.Квартальная 13 | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2020 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-27 п.Большевик ул.Советская 7 | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2020 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-28 п. Винодельненский ул.Олимпийская 17 | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2020 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-32 с Кевсала ул.Газгородок | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2020 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |

Таблица 3 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тыс. руб. (с НДС)

| Наименование котельной, адрес | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2034 гг. | 2035-2040 гг. |
| Котельная №21-02 г.Ипатово ул.Гагарина,123 | 6184,09 | 9338,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-01 г.Ипатово ул.Циолковского 8/а | - | 1565,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-04 г.Ипатово ул. Гагарина 106 | 1093,34 | 1565,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-05 г.Ипатово ул.Степная 5 | - | 1565,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-06 г.Ипатово ул.Голубовского | - | 848,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-07 г. Ипатово ул.Голубовского 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-08 г.Ипатово ул.Первомайская 8 | 155,21 | 1131,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-10 г.Ипатово ул.Ленина 88 | - | 848,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-11 г.Ипатово ул.Орджоникидзе 123а | - | 900,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-12 г.Ипатово ул.Юбилейная 4а | - | 1131,66 | 356,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-13 г.Ипатово ул.Орджоникидзе 116 | - | 900,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-15 г. Ипатово ул. Келдыша 15а | 76,36 | 848,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-17 г.Ипатово ул.Ленина 106/б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-18 г. Ипатово ул. Гагарига 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-20 п.Совруно ул.Квартальная 12а | 88,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-21 с.Октябрьское ул.Ленина 159а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-22 с.Лиман ул.60лет ВЛКСМ | - | - | 583,47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-23 с.Тахта ул.Ротко 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-24 с. Бурукшун пер. Музыкальный 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-25 с.Кевсала ул.Ипатова 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-26 п.Красочный ул.Квартальная 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-27 п.Большевик ул.Советская 7 | 184,39 | - | 52,96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-28 п. Винодельненский ул.Олимпийская 17 | - | - | 634,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-29 с. Добровольное ул. 60 лет СССР 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-32 с Кевсала ул.Газгородок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-35 г. Ипатово ул.Школьная 30а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | 7782,36 | 20644,26 | 1627,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 7.3 Объемы капитальных вложений

Объемы капитальных вложений в источники тепловой энергии в соответствии с вариантом развития системы теплоснабжения в ценах соответствующих лет с учетом НДС до 2040 года

Таблица 4 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тыс. руб. с НДС

| Теплоснабжающая организация | Объем капитальных вложений, млн. руб. (с НДС) |
| --- | --- |
| ИФ ГУП СК «Крайтелоэнерго» | 30054,25 |

# 7.4 Радиус эффективного теплоснабжения

Для обоснования целесообразности подключения перспективной тепловой нагрузки в зоны действия источников тепловой энергии определяется радиус эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии определяется по методике изложенной кандидатом технических наук, советником генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» г. Москва, В. Н. Папушкиным в журнале «Новости теплоснабжения», № 9, 2010 г.

Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где А - удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z - удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Использованы следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с максимальным радиусом теплоснабжения:

A=1050∙R0.48∙B0.26∙sП0,62∙Н0,19∙∆r0.38, руб./Гкал/ч;

Z=α3+30∙106∙φR2∙П, руб./Гкал/ч,

где R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

B - среднее число абонентов на 1 км2;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2 (принята по утвержденной схеме теплоснабжения);

П - теплоплотность района, Гкал/ч/км2;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.;

∆τ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОС;

𝛼 - постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./МВт;

φ - поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

Осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, получаем аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде, км:

Rопт=140s0.4∙φ0.4∙1B0.1∙∆τП0,15

Ввиду отсутствия остаточной балансовой стоимости линейных сооружений на 01.01.2020 года большей части котельных, расчет радиуса эффективного теплоснабжения представляется невозможным.

В таблице 5 представлен расчет радиуса эффективного теплоснабжения Ипатовского городского округа.

Таблица 5- Радиус эффективного теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Площадь зоны действия, км2 | Количество абонентов | Среднее число абонентов на 1 км2 шт/км2 | Материальная характеристика, м*м | Стоимость теплосети,руб | Нагрузка ВСЕГО потребителей Гкал/ч | ∆T | Теплоплотность зоны действия источника Гкал/ч/км2 | Коэффициетн (по ум=1) | Удельная стоимость мат характеристики | Rопт, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 21-01 | 0,000 | 44 |  | 205,54 |  | 2,86 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-02 | 0,228 | 14 | 61,411 | 194,804 | 463 757 | 1,88 | 25,00 | 7,457 | 1 | 2 380,631 | 4,96 |
| Котельная 21-04 | 0,274 | 33 | 120,45 | 293,45 | 124 206,62 | 2,02 | 25,00 | 6,90 | 1 | 423,26 | 9,36 |
| Котельная 21-05 | 0,000 | 13 |  | 129,78 |  | 1,54 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-06 | 0,000 | 1 |  | 9,79 |  | 0,29 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-07 | 0,000 | 1 |  | 7,67 |  | 0,13 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-08 | 0,000 | 27 |  | 198,95 |  | 1,84 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-10 | 0,000 | 3 |  | 14,86 |  | 0,25 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-11 | 0,000 | 3 |  | 20,37 |  | 0,31 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-12 | 0,000 | 13 |  | 137,45 |  | 1,51 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-13 | 0,000 | 2 |  | 31,02 |  | 0,63 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-15 | 0,000 | 5 |  | 31,04 |  | 0,32 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-17 | 0,000 | 8 |  | 54,05 |  | 0,47 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-17а | 0,000 | 1 |  | 1,68 |  | 0,01 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-18 | 0,000 | 4 |  | 4,32 |  | 0,14 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-20 | 0,619 | 25 | 40,36 | 302,33 | 98 875,92 | 1,44 | 25,00 | 1,92 | 1 | 327,05 | 14,02 |
| Котельная 21-21 | 0,000 | 2 |  | 55,93 |  | 0,25 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-22 | 0,000 | 9 |  | 75,85 |  | 0,43 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-23 | 0,000 | 7 |  | 148,87 |  | 0,84 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-24 | 0,000 | 8 |  | 62,34 |  | 0,21 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-25 | 0,000 | 7 |  | 75,22 |  | 0,28 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-26 | 0,000 | 22 |  | 267,09 |  | 1,18 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-27 | 0,000 | 27 |  | 203,56 |  | 1,20 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-28 | 0,000 | 7 |  | 162,20 |  | 0,50 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-29 | 0,031 | 1 | 32,46 | 27,28 | 134 847,34 | 0,20 | 25,00 | 6,49 | 1 | 4 943,08 | 4,03 |
| Котельная 21-30 | 0,000 | 1 |  | 0,00 |  | 0,03 | 25,00 |  | 0 |  |  |
| Котельная 21-32 | 0,000 | 8 |  | 40,86 |  | 0,36 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-35 | 0,000 | 1 |  |  |  | 0,54 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |