АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД С 2020 ДО 2040 ГОДА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

г.Ипатово 2022 г.

| # состав работы |  |
| --- | --- |
| Наименование документа | Шифр |
| Актуализация на 2023 год схемы теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края на период с 2020 года до 2040 года | 0026.СТ-ПСТ.000.000 |
| Обосновывающие материалы актуализации на 2023 год схемы теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края на период с 2020 года до 2040 года |  |
| Глава 1.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.001.000 |
| Приложение 1. Характеристика тепловых сетей | 0026.ОМ-ПСТ.001.001 |
| Приложение 2. Графическое изображение тепловых сетей | 0026.ОМ-ПСТ.001.002 |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.002.000 |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.003.000 |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 0026.ОМ-СТ.004.000 |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.005.000 |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 0026.ОМ-СТ.006.000 |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 0026.ОМ-СТ.007.000 |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 0026.ОМ-СТ.008.000 |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 0026.ОМ-СТ.009.000 |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | 0026.ОМ-СТ.010.000 |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.011.000 |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 0026.ОМ-СТ.012.000 |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа | 0026.ОМ-СТ.013.000 |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | 0026.ОМ-СТ.014.000 |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 0026.ОМ-СТ.015.000 |
| Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения | 0026.ОМ-СТ.016.000 |

# Список таблиц:

Таблица 1-Зона действия котельных ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»	14

Таблица 2--Перечень МКД с возможностью перехода на индивидуальные источники теплоснабжения	18

Таблица 3 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии	20

Таблица 4 - Резервы (дефициты) источников тепловой энергии	27

Таблица 5- Радиус эффективного теплоснабжения	34

Таблица 6 - Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия источников тепловой энергии	37

Таблица 7 - Величины годового расхода воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии от источников тепловой энергии на базовый и перспективные периоды	38

Таблица 8 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации действующих котельных ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» для повышения надежности и эффективности их функционирования	44

Таблица 9-Техническая характеристика участков подлежащих замене в связи с эксплуатационным износом	53

Таблица 10 - Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Ипатовского городского округа	62

Таблица 11 – Сводные перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Ипатовского городского округа	75

Таблица 12 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тыс. руб. (с НДС)	77

Таблица 13 - Объем финансирования в ценах на соответствующий календарный год действия настоящего Документа с учетом индекса-дефлятора	81

Таблица 14- Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории Ипатовского городского округа	85

Таблица 15 - Коды зон деятельности	87

Таблица 16- Реестр зон деятельности в каждой технологически изолированной зоне действия в системах теплоснабжения Ипатовского городского округа	89

Таблица 17 – Сводный реестр зон деятельности теплоснабжающих организаций	98

Таблица 18 - Индикаторы развития систем теплоснабжения ИФ ГУП СК «Крайтелоэнерго»	111

Таблица 19 - Прогнозные цены, на тепловую энергию установленные с учетом проектов в зависимости от вариантов их включения в инвестиции	   118118

# Список рисунков:

Рисунок 1- Прогноз цен на тепловую энергию ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»	117117

Оглавление

состав работы	2

Список таблиц	4

Список рисунков	4

1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	9

1.1 Площадь строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления	9

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	10

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах на каждом этапе	11

2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	12

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	12

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	17

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	19

2.4 Радиус эффективного теплоснабжения	32

3 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	36

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	36

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	36

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	40

4.1. Решения по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности	40

4.2. Описание основных предложений по перспективному развитию зон теплоснабжения (базовый вариант развития систем теплоснабжения)	40

4.2.1. Общие положения	40

4.2.2. Мероприятия по развитию генерирующего оборудования для обеспечения перспективных приростов	41

4.2.3. Мероприятия по вводу и выводу генерирующего оборудования	41

4.2.4. Мероприятия для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения	42

4.2.4. Мероприятия по перераспределению тепловых нагрузок	42

4.2.5 Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы теплоснабжения	42

4.3 Описание основных предложений по перспективному развитию зон теплоснабжения (альтернативный вариант развития систем теплоснабжения)	42

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	43

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	43

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	43

5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	43

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	46

5.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	46

5.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	46

5.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе	46

5.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения	47

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	49

5.10 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	49

5.11 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	49

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	50

6.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	50

6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	50

6.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	50

6.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	51

6.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	51

6.6 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	51

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	60

8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	60

9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	76

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	76

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	79

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	82

10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)	83

11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	106

12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	106

13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА	108

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	108

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	108

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	109

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	109

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие, в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	109

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	109

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	110

14 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	111

15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	115

15.1 Ценовые последствия для потребителей ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в соответствии с рассмотренным вариантом…………………………………………………116 116

1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.1 ПЛОЩАДЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ И ПРИРОСТЫ ОТАПЛИВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ

Согласно сведениям генерального плана Ипатовского городского округа Ставропольского края утвержденного решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края №75 от 20.08.2019 г. за последние 12 лет наметилась тенденция снижения объемов жилищного строительства. В 2005 году ввод жилья составил 11 тыс. м2, в 2017 году – 3,3 тыс. м2. Среднее по округу значение общей площади жилых помещений, приходящейся на одного жителя, введенной в действие за 2017 год, составило 0,05 м2.

За основу расчетов объемов жилого фонда на расчетный период Генерального плана Ипатовского городского округа (к 2040) году выбран средний вариант демографического прогноза, как наиболее реалистичный. Согласно этому варианту, численность населения незначительно сократится и составит 49 000 человек.

В соответствии с проектом Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года обеспеченность жильем должна составить 34,2 м2. на одного человека. По данным официальной статистики площадь жилого фонда в городском округе на начало 2017 года составляет 1432,7 тыс. м2.

Проектом генерального плана Ипатовского городского округа предполагается выделение на первую очередь и проектный срок генерального плана под жилую застройку общей площадью – 101,4 га. Учитывая сложившиеся в округе тенденции, будет преобладать малоэтажная жилая застройка.

Жилищный фонд Ипатовского городского округа Ставропольского края на 01.01.2022 г. составляет 1 447,31 тыс. м2.

В соответствии с этапами реализации Генерального плана городского округа объемах и параметрах жилищный фонд составит:

На базовый (2017 г.) – 1432,700 тыс. м2;

На I очередь (2028 г.) – 1542,084 тыс. м2;

На расчетный срок (2040 г.) – 1681,3 тыс. м2

Таким образом, с учетом незначительного сокращения численности населения городского округа, согласно данным демографического прогноза, а также сохранения тенденции по объему ввода жилья, указанных площадей вполне достаточно для обеспечения жильем всех (включая льготные) категорий населения Ипатовского городского округа.

Прирост отапливаемой площади  на источниках тепловой энергии не прогнозируется в виду отсутствия в генеральном плане привязки прогнозных площадей строительства объектов социального и культурно-бытового обслуживания. При последующей актуализации схемы теплоснабжения данные сведения будут скорректированы.

1.2 ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Прирост объемов потребления тепловой энергии на территории Ипатовского городского округа не прогнозируется, в связи с учетом децентрализованного теплоснабжения новой застройки, как степени благоустройства инженерной инфраструктуры, в соответствии с генеральным планом Ипатовского городско округа.

Теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки будет носить локальный характер - от автономных теплогенерирующих установок. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

На момент разработки настоящего Документа отсутствуют проекты планирования территории Ипатовского городского округа, утвержденные в соответствии с действующим законодательством, что делает невозможным расчет прогноза приростов объемов потребления тепловой мощности на каждый календарный год периода действия настоящего Документа.

При наличии утвержденных проектов развития территории, в которых предусмотрено строительство объектов капитального строительства предусматривающих централизованное теплоснабжение при последующей актуализации Схемы теплоснабжения Ипатовского городского округа производится корректировка настоящего пункта.

1.3 ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Прогнозирование перспективных объемов потребления тепловой энергии не предусматривается в виду отсутствия информации о строительстве или модернизации промышленных предприятий с возможным изменением производственных зон и их перепрофилирования.

2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Функциональная структура централизованного теплоснабжения Ипатовского городского округа представляет собой производство тепловой энергии и (или) передачу её до потребителей, которые являются юридическими лицами.

Производство и (или) передачу тепловой энергии в Ипатовский городской округ осуществляет1 (одна) организация:

Ипатовский филиал Государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс»(ИНН 2635060510, ОГРН 1022601958610), зарегистрировано по адресу: 356630, Ставропольский край, г.Ипатово, ул. Орджоникидзе, 179.

ОКВЭД (основной вид деятельности):

35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

ОКВЭД (дополнительные виды деятельности):

35.30.13	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими электростанциями и промышленными блок-станциями;

35.30.2	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);

35.30.3	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

35.30.4	Обеспечение работоспособности котельных;

35.30.5	Обеспечение работоспособности тепловых сетей.

В Ипатовском городском округе действуют 27 отопительных котельных, которые осуществляют теплоснабжение потребителей тепловой энергии (учреждений, предприятий и жилых домов) и 1 котельная, работающая только для нужд ГВС в неотопительный период.

На перспективу зона действия централизованных источников сохраняется.

Описание зоны действия котельных Ипатовского городского округа с перечнем потребителей (учреждений, предприятий и жилых домов), запитанных от источников тепловой энергии представлен в таблице 1.

Таблица 1-Зона действия котельных ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

| Наименование источника | Местоположение источника | Зона действия источника теплоснабжения, адрес |
| --- | --- | --- |
| Котельная №21-01 | г. Ипатово ул. Циолковского, 8а | ул. Орджоникидзе №101, №103, №105, №107 ул. Ленина, №120, №122, №120/1 ул. Циолковского, №2, №3 №4, №5, №6, №7, №8, №9, №11, №14, №16, №18 ул. Первомайская, №39, №43, №45, №41, №54 ул.Профсоюзная №36, №38, №40 |
| Котельная №21-02 | г. Ипатово ул.Гагарина, 123 | ул. Гагарина, №123 ул. Железнодорожная, №86, №86, №83, №85, №89, №93, №95 ул. Вокзальная, №68, №70, №74 ул. Гагарина, №121 |
| Котельная №21-04 | г.Ипатово ул. Гагарина, 106 | ул. Ленина, №112, №116 ул. Гагарина, №104 ул. Ленинградская, №55, №49, №86, №80, №74, №57, №78, №56, №58, №45 ул. Профсоюзная, №29 ул. Центральная, №1 ул. Гагарина, №106, №104 ул. Орджоникидзе, №99 |
| Котельная №21-05 | г.Ипатово ул. Степная, 5 | ул. Рабочая, №11 ул. Степная № 3 ул. Ленинградская, №5, №7, №9, №12а ул. Рабочая, №9 ул. Степная, №19, №13 ул. Рабочая, №7, №5 ул. Чапаева, №4 |
| Котельная №21-06 | г.Ипатово ул.Голубовского, 137 | ул. Голубовского, №137 |
| Котельная №21-07 | г.Ипатово ул.Голубовского 295 | ул. Голубовского, №295 |
| Котельная №21-08 | г. Ипатово ул.Первомайская, 8 | ул. Орджоникидзе, №66, №76, №64, №68, №74, №78, №62 ул. Свердлова, №37, №47, №33, №41, №39, №43, №45, №49 ул. Ленинградская, №60а, №60, ул. Первомайская, №44, №46, №48, №50, №52 ул. Октябрьская, №13 |
| Котельная №21-10 | г. Ипатово ул.Ленина, 88 | ул. Орджоникидзе, №73, №75а ул. Ленина, №88 |
| Котельная №21-11 | г. Ипатово ул.Орджоникидзе, 123а | ул. Орджоникидзе, №84, №123 |
| Котельная №21-12 | г.Ипатово ул. Юбилейная, 4а | ул. Юбилейная, №1, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №3а,№7/1 ул. Первомайская, №21 ул. Московская, №84 ул. Юбилейная, №4, №9 |
| Котельная №21-13 | г.Ипатово ул. Орджоникидзе, 116 | ул. Орджоникидзе №116, №114 |
| Котельная №21-15 | г.Ипатово ул. Келдыша, 15б | ул. Келдыша, №17, №12, №14, №15, №17 |
| Котельная №21-17 | г.Ипатово ул. Гагарина, 106б | ул. Гагарина, №67а ул. Ленина, №116, №103 |
| Котельная №21-17а | г.Ипатово ул.Ленина, 103 | ул.Ленина 103 |
| Котельная №21-18 | г.Ипатово ул.Гагарина, 66 | ул. Гагарина, №66, №19, №19/2 |
| Котельная №21-20 | п. Советское Руно ул.Квартальная, 12а | п. Советское Руно: ул. Квартальная, №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22 ул. Зеленая, №1 ул. Центральная площадь, №1в, №3, №1, №2 ул. Заливаднего, №9 ул. Школьная, №6 |
| Котельная №21-21 | с. Октябрьское ул.Ленина, 159а | с. Октябрьское ул. Калинина, №124, №122/1 |
| Котельная №21-22 | с.Лиман ул.60лет ВЛКСМ, 3 | с.Лиман: ул. Ленина, №71, №62, №60, №54, №68 ул.60 лет ВЛКСМ, №1, №12 пер. Комсомольский, №1 |
| Котельная №21-23 | с.Тахта ул.Ротко, 20 | с. Тахта: ул. Ленина, №119, №109, №115 ул. Мира, №69, №30 |
| Котельная №21-24 | с .Бурукшун пер.Музыкальный, 1 | с. Бурукшун: пер.Музыкальный, №7 ул. Советская, №9, №10,№13,№7 |
| Котельная №21-25 | с. Кевсала ул.Ипатова, 129 | с. Кевсала: ул. Кирова, №39 ул. Ленина, №165, №176 ул. Торговая, №10, №11, ул. Ипатова, №113 |
| Котельная №21-26 | п. Красочный пер.Квартальная, 13 | п. Красочный: ул. Строителей, №4 ул. Центральная, №23, №8 ул. Первомайская, №8, №1, №3, №5 ул. Квартальная, №12, №1, №2, №3, №4, №7, №8, №10, №11, №12,№6 ул. Садовая, №1 ул. Шоссейная, №11, №12 |
| Котельная №21-27 | п. Большевик ул.Советская, 7 | п.Большевик: ул. Ленина, №1, №5, №7, №9, №9/1, №10, №12, №12/1, №14, №14/1 ул. Ставропольская, №2, №3, №6, №7, №8, №5 ул. Советская, №11, №9а, №13, №15, №17 ул. Ипатовская, №4, №6, №8 |
| Котельная №21-28 | п. Винодельненский ул.Олимпийская, 17 | п. Винодельненский: ул. Ленина, №39,№38, №36 ул. Мира, №2 ул. Олимпийская, №29 ул. Советская, №1 |
| Котельная №21-29 | с.Добровольное ул.60лет СССР, 30 | с. Добровольное, ул. Мира, №1 |
| Котельная №21-32 | с. Кевсала Газовый Городок | с. Кевсала: ул. Газовый Городок, №1, №2, №3, №4, №6, №7, №10 |
| Котельная №21-35 | г. Ипатово ул. Школьная, 30а | ул. Школьная, 30а |

2.2 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в районах городского округа с индивидуальной жилой застройкой.Одно-, двухэтажные индивидуальные и малоэтажные многоквартирные жилые дома, также общественно-деловые застройки, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения.Теплоснабжение таких зданий осуществляется посредством применения индивидуальных газовых котлов. Основными видами топлива для индивидуальной и малоэтажной жилой, общественно-деловой  застройки является природный газ.

Индивидуальным отоплением по состоянию на 01.01.2022 года в границах Ипатовского городского округа оборудованы 1152,3 тыс. жилых помещений, или 79,62% от общей площади жилых помещений всего жилищного фонда.

Площадь жилых помещений жилищного фонда Ипатовского городского округа, обеспеченных индивидуальным горячим водоснабжением 1146,51тыс. м2 или 79,22% от общей площади жилых помещений всего жилищного фонда.

При низкой плотности тепловых нагрузок более эффективно использовать индивидуальные источники тепловой энергии. Основным преимуществом использования индивидуальных источников теплоснабжения являются: отсутствие необходимости отводов земли под тепловые сети и котельные, снижение потерь теплоты и теплоносителя из-за небольшой длинны тепловых сетей, небольшие затраты на ремонт и обслуживание оборудования.

Описание существующих зон действия индивидуальных источников тепловой энергии отражены в таблице 5.1. «Перечень многоквартирных домов на территории Ипатовского городского округа с индивидуальным отоплением» в обосновывающих материалах Главы 1. раздела 1.5.

Описание существующих зон действия индивидуальных источников тепловой энергии ведомственных источников тепловой энергии  социально-значимых объектов отражены в таблице 3 «Автономные источники теплоснабжения» в обосновывающих материалах  Главы 1.раздела 1.4.

В связи с наличием в многоквартирных домах жилых помещений, которые оборудованы индивидуальными теплогенераторами в целях отопления рассмотреть возможность перевода многоквартирных жилых домов, на индивидуальное отопление в соответствии с действующим жилищным и градостроительным законодательством. В таблице 2 представлен перечень МКД с возможностью перехода на индивидуальное теплоснабжение.

Таблица 2--Перечень МКД с возможностью перехода на индивидуальные источники теплоснабжения

| № п/п | Адрес МКД | Всего квартир в МКД |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Ипатово, ул. Гагарина 121 | 3 |
| 2 | г. Ипатово, ул. Свердлова 43 | 4 |
| 3 | г. Ипатово, ул. Свердлова 49 | 2 |
| 4 | г. Ипатово, ул. Чапаева 4 | 5 |
| 5 | г. Ипатово ул. Вокзальная 68 | 2 |
| 6 | г. Ипатово ул. Вокзальная 74 | 8 |
| 7 | г. Ипатово ул. Ленинградская 12/а | 16 |
| 8 | г. Ипатово ул. Ленинградская 45 | 4 |
| 9 | г. Ипатово ул. Ленинградская 74 | 2 |
| 10 | г. Ипатово ул. Ленинградская 78 | 3 |
| 11 | г. Ипатово, ул. Орджоникидзе 62 | 16 |
| 12 | г. Ипатово, ул.Первомайская 50 | 8 |
| 13 | г. Ипатово, ул.Первомайская 52 | 8 |
| 14 | г. Ипатово, ул.Степная 13 | 3 |
| 15 | г. Ипатово, ул.Степная 19 | 8 |
| 16 | г. Ипатово, ул.Железнодорожная 85 | 8 |
| 17 | г. Ипатово, ул.Железнодорожная 89 | 8 |
| 18 | п. Большевик, ул. Ставропольская 6 | 4 |
| 19 | п. Большевик, ул. Ставропольская 8 | 4 |
| 20 | п. Красочный, ул. Первомайская 1 | 8 |
| 21 | п. Красочный, ул. Первомайская 3 | 12 |
| 22 | п. Красочный, ул. Первомайская 5 | 12 |
| 23 | п. Красочный, ул. Квартальная 1 | 8 |
| 24 | п. Красочный, ул. Квартальная 2 | 8 |
| 25 | п. Красочный, ул. Квартальная 8 | 16 |
| 26 | п. Красочный, ул. Шоссейная 11 | 6 |
| 27 | п. Красочный, ул. Шоссейная 12 | 6 |
| 28 | с. Кевсала, ул. Газовый Городок 4 | 4 |
| 29 | с. Кевсала, ул. Газовый Городок6 | 8 |
| 30 | с. Кевсала, ул. Газовый Городок10 | 2 |
| 31 | с. Бурукшун, ул. Советская 9 | 6 |
| 32 | с. Бурукшун, ул. Советская 13 | 4 |
| 33 | п. Совруно, ул. Квартальная 9 | 8 |
| 34 | п. Совруно, ул. Зеленая 1 | 8 |
| 35 | г.Ипатово, ул.Циолковского,14 | 24 |
| 36 | г.Ипатово, ул.Ленинградская,56 | 68 |
| 37 | г.Ипатово, ул.Орджоникидзе,68 | 20 |

В указанный перечень включен многоквартирный дом, расположенный по адресу г. Ипатово, улица Вокзальная 74 на основании протокола общего собрания собственников многоквартирного дома №1 от 09.07.2018 г.

Также на основании решения Ипатовского районного суда Ставропольского края от 19 апреля 2022 года дело №2а-87/2022 (2а-1202/2021) включены многоквартирные дома в г.Ипатово по ул.Циолковского,14, Ленинградская,56, ул.Орджоникидзе,68.

2.3 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТАЮЩИХ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» приведены в таблице 3.

Резервы (дефициты) существующей тепловой мощности по каждой существующей котельной при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей по годам на период до 2040 года на основе расчетных тепловых нагрузок приведены в таблице 4.

К 2040 году все котельные в зонах действия сохраняют резервы тепловой мощности по расчетной тепловой нагрузке.

Таблица 3 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии

|  | Наименование показателя | Период действия Схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029- 2034 гг. | 2035- 2040гг. |  |
| Котельная №21-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |  |
|  | СН, Гкал/ч | 0,1514 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |  |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 6,5486 | 6,6920 | 6,6920 | 6,712 | 6,712 | 6,712 | 6,712 | 6,712 | 6,712 | 6,712 | 6,712 | 6,712 |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |  |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 2,99 | 2,95 | 2,95 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |  |
|  | Котельная № 21-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |  |
|  | СН, Гкал/ч | 0,1324 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0275 |  |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 5,7276 | 5,8325 | 5,8325 | 4,2730 | 4,2730 | 4,2730 | 4,2730 | 4,2730 | 4,2730 | 4,2730 | 4,2730 | 4,2730 |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 | 0,1001 |  |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 1,71 | 1,70 | 1,70 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |  |
|  | Котельная №21-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |  |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0814 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 |  |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 3,5186 | 3,5905 | 3,5905 | 3,591 | 3,591 | 3,591 | 3,591 | 3,591 | 3,591 | 3,591 | 3,591 | 3,591 |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,1164 | 0,1164 | 0,1164 | 0,1164 | 0,1164 | 0,1164 | 0,1164 | 0,1164 | 0,1164 | 0,1164 | 0,1164 | 0,1164 |  |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 2,07 | 1,89 | 1,89 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |  |
|  | Котельная №21-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |  |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0771 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 |  |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 3,3329 | 3,4070 | 3,4070 | 3,397 | 3,397 | 3,397 | 3,397 | 3,397 | 3,397 | 3,397 | 3,397 | 3,397 |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 |  |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 2,48 | 2,45 | 2,45 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |  |
|  | Котельная №21-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |  |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0088 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |  |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 0,3812 | 0,3885 | 0,3885 | 0,3885 | 0,3885 | 0,3885 | 0,3885 | 0,3885 | 0,3885 | 0,3885 | 0,3885 | 0,3885 |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 |  |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |  |
|  | Котельная №21-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,00 | 0,30 | 0,30 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,00 | 0,30 | 0,30 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |  |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0226 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |  |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 0,9774 | 0,3001 | 0,3001 | 0,3009 | 0,3009 | 0,3009 | 0,3009 | 0,3009 | 0,3009 | 0,3009 | 0,3009 | 0,3009 |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 | 0,0092 |  |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  |
|  | Котельная №21-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |  |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0723 | 0,0112 | 0,0112 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0111 |  |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 3,1277 | 3,1888 | 3,1888 | 3,1889 | 3,1889 | 3,1889 | 3,1889 | 3,1889 | 3,1889 | 3,1889 | 3,1889 | 3,1889 |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 | 0,0549 |  |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 1,95 | 1,92 | 1,92 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |  |
|  | Котельная №21-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |  |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0097 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |  |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 0,4203 | 0,4267 | 0,4267 | 0,4267 | 0,4267 | 0,4267 | 0,4267 | 0,4267 | 0,4267 | 0,4267 | 0,4267 | 0,4267 |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 | 0,0161 |  |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
|  | Котельная №21-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,72 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,72 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |  |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0389 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 |  |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 1,6811 | 1,7963 | 1,7963 | 1,7963 | 1,7963 | 1,7963 | 1,7963 | 1,7963 | 1,7963 | 1,7963 | 1,7963 | 1,7963 |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 | 0,0331 |  |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  |
|  | Котельная №21-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
|  | СН, Гкал/ч | 0,1130 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 |  |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 4,8870 | 4,9922 | 4,9922 | 4,9922 | 4,9922 | 4,9922 | 4,9922 | 4,9922 | 4,9922 | 4,9922 | 4,9922 | 4,9922 |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 | 0,0189 |  |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 1,67 | 1,68 | 1,68 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |  |
|  | Котельная №21-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,40 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,40 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |  |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0316 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 1,3684 | 1,0310 | 1,0310 | 1,0310 | 1,0310 | 1,0310 | 1,0310 | 1,0310 | 1,0310 | 1,0310 | 1,0310 | 1,0310 |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |  |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |  |
|  | Котельная №21-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |  |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0271 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 |  |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 1,1729 | 1,1981 | 1,1981 | 1,1981 | 1,1981 | 1,1981 | 1,1981 | 1,1981 | 1,1981 | 1,1981 | 1,1981 | 1,1981 |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |  |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |  |
|  | Котельная №21-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |  |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0470 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 |  |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 2,0330 | 1,2104 | 1,2104 | 1,7104 | 1,7104 | 1,7104 | 1,7104 | 1,7104 | 1,7104 | 1,7104 | 1,7104 | 1,7104 |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 |  |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,54 | 0,52 | 0,52 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |  |
|  | Котельная №21-17А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0019 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |  |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 0,0801 | 0,0804 | 0,0804 | 0,0844 | 0,0844 | 0,0844 | 0,0844 | 0,0844 | 0,0844 | 0,0844 | 0,0844 | 0,0844 |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |  |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
|  | Котельная №21-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 |  |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0060 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 0,2580 | 0,2637 | 0,2637 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 |  |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  |
|  | Котельная №21-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |  |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0927 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |  |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 4,0073 | 4,0977 | 4,0977 | 5,6977 | 5,6977 | 5,6977 | 5,6977 | 5,6977 | 5,6977 | 5,6977 | 5,6977 | 5,6977 |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,1811 | 0,1811 | 0,1811 | 0,1811 | 0,1811 | 0,1811 | 0,1811 | 0,1811 | 0,1811 | 0,1811 | 0,1811 | 0,1811 |  |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |  |
|  | Котельная №21-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |  |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0362 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |  |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 1,5638 | 1,5986 | 1,5986 | 1,5986 | 1,5986 | 1,5986 | 1,5986 | 1,5986 | 1,5986 | 1,5986 | 1,5986 | 1,5986 |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 |  |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
|  | Котельная №21-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |  |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0233 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 1,0087 | 1,0315 | 1,0315 | 1,0315 | 1,0315 | 1,0315 | 1,0315 | 1,0315 | 1,0315 | 1,0315 | 1,0315 | 1,0315 |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |  |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |  |
|  | Котельная №21-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |  |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0805 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |  |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 3,4795 | 3,5587 | 3,5587 | 3,5587 | 3,5587 | 3,5587 | 3,5587 | 3,5587 | 3,5587 | 3,5587 | 3,5587 | 3,5587 |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0743 | 0,0743 | 0,0743 | 0,0743 | 0,0743 | 0,0743 | 0,0743 | 0,0743 | 0,0743 | 0,0743 | 0,0743 | 0,0743 |  |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |  |
|  | Котельная №21-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |  |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0058 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |  |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 0,2522 | 0,2566 | 0,2566 | 0,2566 | 0,2566 | 0,2566 | 0,2566 | 0,2566 | 0,2566 | 0,2566 | 0,2566 | 0,2566 |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0814 | 0,0814 | 0,0814 | 0,0814 | 0,0814 | 0,0814 | 0,0814 | 0,0814 | 0,0814 | 0,0814 | 0,0814 | 0,0814 |  |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |
|  | Котельная №21-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |  |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0068 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |  |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 0,2932 | 0,2990 | 0,2990 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0807 | 0,0807 | 0,0807 | 0,0807 | 0,0807 | 0,0807 | 0,0807 | 0,0807 | 0,0807 | 0,0807 | 0,0807 | 0,0807 |  |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |  |
|  | Котельная №21-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |  |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0834 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 | 0,0154 |  |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 3,6066 | 3,6746 | 3,6746 | 3,6746 | 3,6746 | 3,6746 | 3,6746 | 3,6746 | 3,6746 | 3,6746 | 3,6746 | 3,6746 |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,3266 | 0,3266 | 0,3266 | 0,3266 | 0,3266 | 0,3266 | 0,3266 | 0,3266 | 0,3266 | 0,3266 | 0,3266 | 0,3266 |  |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 1,06 | 1,04 | 1,04 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |
|  | Котельная №21-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |  |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0805 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |  |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 3,4795 | 3,5584 | 3,5584 | 3,5584 | 3,5584 | 3,5584 | 3,5584 | 3,5584 | 3,5584 | 3,5584 | 3,5584 | 3,5584 |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 | 0,1667 |  |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |  |
|  | Котельная №21-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |  |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0583 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |  |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 2,5217 | 2,5791 | 2,5791 | 2,5799 | 2,5799 | 2,5799 | 2,5799 | 2,5799 | 2,5799 | 2,5799 | 2,5799 | 2,5799 |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1783 |  |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  |
|  | Котельная №21-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,08 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,08 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0243 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 1,0507 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 | 0,0276 |  |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |
|  | Котельная №21-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 0,0274 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Котельная №21-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |  |
|  | СН, Гкал/ч | 0,0366 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |  |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | 1,5834 | 1,6193 | 1,6193 | 1,6199 | 1,6199 | 1,6199 | 1,6199 | 1,6199 | 1,6199 | 1,6199 | 1,6199 | 1,6199 |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 |  |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |  |
|  | Котельная №21-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | - | - | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | - | - | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |  |
|  | СН, Гкал/ч | - | - | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |  |
|  | Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч | - | - | 1,7852 | 1,7852 | 1,7852 | 1,7852 | 1,78с52 | 1,7852 | 1,7852 | 1,7852 | 1,7852 | 1,7852 |  |
|  | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | - | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  | Тепловая нагрузка внешних потребителей | - | - | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |  |

Таблица 4 - Резервы (дефициты) источников тепловой энергии

|  | Наименование показателя |  | Период действия Схемы теплоснабжения по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2034 гг. | 2035-2040 гг. |  |
|  |  | Котельная №21-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 3,5586 | 3,742 | 3,742 | 3,8527 | 3,8527 | 3,8527 | 3,8527 | 3,8527 | 3,8527 | 3,8527 | 3,8527 | 3,8527 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 54,34139 | 55,91751 | 55,91751 | 57,3318 | 57,3318 | 57,3318 | 57,3318 | 57,3318 | 57,3318 | 57,3318 | 57,3318 | 57,3318 |  |
|  |  | Котельная № 21-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 4,0176 | 4,1325 | 4,1325 | 2,4158 | 2,4158 | 2,4158 | 2,4158 | 2,4158 | 2,4158 | 2,4158 | 2,4158 | 2,4158 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 70,14456 | 70,85298 | 70,85298 | 56,1813 | 56,1813 | 56,1813 | 56,1813 | 56,1813 | 56,1813 | 56,1813 | 56,1813 | 56,1813 |  |
|  |  | Котельная №21-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 1,4486 | 1,7005 | 1,7005 | 1,5724 | 1,5724 | 1,5724 | 1,5724 | 1,5724 | 1,5724 | 1,5724 | 1,5724 | 1,5724 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 41,16978 | 47,36109 | 47,36109 | 43,6777 | 43,6777 | 43,6777 | 43,6777 | 43,6777 | 43,6777 | 43,6777 | 43,6777 | 43,6777 |  |
|  |  | Котельная №21-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 0,8529 | 0,957 | 0,957 | 1,8693 | 1,8693 | 1,8693 | 1,8693 | 1,8693 | 1,8693 | 1,8693 | 1,8693 | 1,8693 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 25,59033 | 28,08923 | 28,08923 | 54,8181 | 54,8181 | 54,8181 | 54,8181 | 54,8181 | 54,8181 | 54,8181 | 54,8181 | 54,8181 |  |
|  |  | Котельная №21-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 0,0912 | 0,0985 | 0,0985 | 0,0914 | 0,0914 | 0,0914 | 0,0914 | 0,0914 | 0,0914 | 0,0914 | 0,0914 | 0,0914 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 23,92445 | 25,35393 | 25,35393 | 23,4358 | 23,4358 | 23,4358 | 23,4358 | 23,4358 | 23,4358 | 23,4358 | 23,4358 | 23,4358 |  |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |  |
|  |  | Котельная №21-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 0,8474 | 0,1701 | 0,1701 | 0,1701 | 0,1729 | 0,1729 | 0,1729 | 0,1729 | 0,1729 | 0,1729 | 0,1729 | 0,1729 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 86,69941 | 56,68111 | 56,68111 | 56,68111 | 57,4418 | 57,4418 | 57,4418 | 57,4418 | 57,4418 | 57,4418 | 57,4418 | 57,4418 |  |
|  |  | Котельная №21-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 1,1777 | 1,2688 | 1,2688 | 1,2688 | 1,3549 | 1,3549 | 1,3549 | 1,3549 | 1,3549 | 1,3549 | 1,3549 | 1,3549 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 37,65387 | 39,78926 | 39,78926 | 39,78926 | 42,3406 | 42,3406 | 42,3406 | 42,3406 | 42,3406 | 42,3406 | 42,3406 | 42,3406 |  |
|  |  | Котельная №21-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 0,1503 | 0,1567 | 0,1567 | 0,1567 | 0,1769 | 0,1769 | 0,1769 | 0,1769 | 0,1769 | 0,1769 | 0,1769 | 0,1769 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 35,76017 | 36,72369 | 36,72369 | 36,72369 | 41,1395 | 41,1395 | 41,1395 | 41,1395 | 41,1395 | 41,1395 | 41,1395 | 41,1395 |  |
|  |  | Котельная №21-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 1,0911 | 1,2163 | 1,2163 | 1,2163 | 1,4971 | 1,4971 | 1,4971 | 1,4971 | 1,4971 | 1,4971 | 1,4971 | 1,4971 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 64,90393 | 67,71141 | 67,71141 | 67,71141 | 82,8959 | 82,8959 | 82,8959 | 82,8959 | 82,8959 | 82,8959 | 82,8959 | 82,8959 |  |
|  |  | Котельная №21-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 3,217 | 3,3122 | 3,3122 | 3,3122 | 3,4831 | 3,4831 | 3,4831 | 3,4831 | 3,4831 | 3,4831 | 3,4831 | 3,4831 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 65,82771 | 66,3475 | 66,3475 | 66,3475 | 69,6620 | 69,6620 | 69,6620 | 69,6620 | 69,6620 | 69,6620 | 69,6620 | 69,6620 |  |
|  |  | Котельная №21-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 0,7384 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,4019 | 0,4019 | 0,4019 | 0,4019 | 0,4019 | 0,4019 | 0,4019 | 0,4019 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 53,96083 | 38,89428 | 38,89428 | 38,89428 | 38,9437 | 38,9437 | 38,9437 | 38,9437 | 38,9437 | 38,9437 | 38,9437 | 38,9437 |  |
|  |  | Котельная №21-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 0,8329 | 0,8581 | 0,8581 | 0,8581 | 0,8732 | 0,8732 | 0,8732 | 0,8732 | 0,8732 | 0,8732 | 0,8732 | 0,8732 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 71,01202 | 71,62173 | 71,62173 | 71,62173 | 72,7666 | 72,7666 | 72,7666 | 72,7666 | 72,7666 | 72,7666 | 72,7666 | 72,7666 |  |
|  |  | Котельная №21-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 1,493 | 0,6904 | 0,6904 | 0,6904 | 1,2495 | 1,2495 | 1,2495 | 1,2495 | 1,2495 | 1,2495 | 1,2495 | 1,2495 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 73,43827 | 57,039 | 57,039 | 57,039 | 72,6453 | 72,6453 | 72,6453 | 72,6453 | 72,6453 | 72,6453 | 72,6453 | 72,6453 |  |
|  |  | Котельная №21-17А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 0,0701 | 0,0704 | 0,0704 | 0,0704 | 0,0711 | 0,0711 | 0,0711 | 0,0711 | 0,0711 | 0,0711 | 0,0711 | 0,0711 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 87,51561 | 87,56219 | 87,56219 | 87,56219 | 82,6744 | 82,6744 | 82,6744 | 82,6744 | 82,6744 | 82,6744 | 82,6744 | 82,6744 |  |
|  |  | Котельная №21-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 0,088 | 0,0937 | 0,0937 | 0,0937 | 0,01443 | 0,01443 | 0,01443 | 0,01443 | 0,01443 | 0,01443 | 0,01443 | 0,01443 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 34,10853 | 35,5328 | 35,5328 | 35,5328 | 13,9825 | 13,9825 | 13,9825 | 13,9825 | 13,9825 | 13,9825 | 13,9825 | 13,9825 |  |
|  |  | Котельная №21-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 2,8273 | 2,9077 | 2,9077 | 2,9077 | 4,2543 | 4,2543 | 4,2543 | 4,2543 | 4,2543 | 4,2543 | 4,2543 | 4,2543 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 70,55374 | 70,95932 | 70,95932 | 70,95932 | 74,6368 | 74,6368 | 74,6368 | 74,6368 | 74,6368 | 74,6368 | 74,6368 | 74,6368 |  |
|  |  | Котельная №21-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 1,3138 | 1,3486 | 1,3486 | 1,3486 | 1,3437 | 1,3437 | 1,3437 | 1,3437 | 1,3437 | 1,3437 | 1,3437 | 1,3437 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 84,0133 | 84,36132 | 84,36132 | 84,36132 | 83,9812 | 83,9812 | 83,9812 | 83,9812 | 83,9812 | 83,9812 | 83,9812 | 83,9812 |  |
|  |  | Котельная №21-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 0,6587 | 0,6815 | 0,6815 | 0,6815 | 0,5994 | 0,5994 | 0,5994 | 0,5994 | 0,5994 | 0,5994 | 0,5994 | 0,5994 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 65,30187 | 66,06883 | 66,06883 | 66,06883 | 58,0813 | 58,0813 | 58,0813 | 58,0813 | 58,0813 | 58,0813 | 58,0813 | 58,0813 |  |
|  |  | Котельная №21-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 2,6595 | 2,7387 | 2,7387 | 2,7387 | 2,7191 | 2,7191 | 2,7191 | 2,7191 | 2,7191 | 2,7191 | 2,7191 | 2,7191 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 76,4334 | 76,95788 | 76,95788 | 76,95788 | 76,3792 | 76,3792 | 76,3792 | 76,3792 | 76,3792 | 76,3792 | 76,3792 | 76,3792 |  |
|  |  | Котельная №21-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 0,0822 | 0,0966 | 0,0966 | 0,0966 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 | 0,0458 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 32,59318 | 37,64614 | 37,64614 | 37,64614 | 17,7519 | 17,7519 | 17,7519 | 17,7519 | 17,7519 | 17,7519 | 17,7519 | 17,7519 |  |
|  |  | Котельная №21-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 0,0232 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  | Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 7,912688 | 9,698997 | 9,698997 | 9,698997 | 25,9740 | 25,9740 | 25,9740 | 25,9740 | 25,9740 | 25,9740 | 25,9740 | 25,9740 |  |
|  |  | Котельная №21-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 2,5466 | 2,6346 | 2,6346 | 2,6346 | 2,5063 | 2,5063 | 2,5063 | 2,5063 | 2,5063 | 2,5063 | 2,5063 | 2,5063 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 70,60944 | 71,6976 | 71,6976 | 71,6976 | 67,921 | 67,921 | 67,921 | 67,921 | 67,921 | 67,921 | 67,921 | 67,921 |  |
|  |  | Котельная №21-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 2,5295 | 2,6184 | 2,6184 | 2,6184 | 2,3552 | 2,3552 | 2,3552 | 2,3552 | 2,3552 | 2,3552 | 2,3552 | 2,3552 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 72,69723 | 73,58363 | 73,58363 | 73,58363 | 66,157 | 66,157 | 66,157 | 66,157 | 66,157 | 66,157 | 66,157 | 66,157 |  |
|  |  | Котельная №21-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 2,0317 | 2,0891 | 2,0891 | 2,0891 | 2,0792 | 2,0792 | 2,0792 | 2,0792 | 2,0792 | 2,0792 | 2,0792 | 2,0792 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 80,56866 | 81,00112 | 81,00112 | 81,00112 | 80,5891 | 80,5891 | 80,5891 | 80,5891 | 80,5891 | 80,5891 | 80,5891 | 80,5891 |  |
|  |  | Котельная №21-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 0,8507 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0994 | 0,0994 | 0,0994 | 0,0994 | 0,0994 | 0,0994 | 0,0994 | 0,0994 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 80,96507 | 33,33333 | 33,33333 | 33,33333 | 33,0232 | 33,0232 | 33,0232 | 33,0232 | 33,0232 | 33,0232 | 33,0232 | 33,0232 |  |
|  |  | Котельная №21-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | 1,3234 | 1,3493 | 1,3493 | 1,3493 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 | 1,257 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | 83,57964 | 83,32613 | 83,32613 | 83,32613 | 77,5925 | 77,5925 | 77,5925 | 77,5925 | 77,5925 | 77,5925 | 77,5925 | 77,5925 |  |
|  | Котельная №21-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |  | - | - | - | 1,2413 | 1,2413 | 1,2413 | 1,2413 | 1,2413 | 1,2413 | 1,2413 | 1,2413 | 1,2413 |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, % |  | - | - | - | 69,4239 | 69,4239 | 69,4239 | 69,4239 | 69,4239 | 69,4239 | 69,4239 | 69,4239 | 69,4239 |  |

2.4 РАДИУС ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Для обоснования целесообразности подключения перспективной тепловой нагрузки в зоны действия источников тепловой энергии определяется радиус эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии определяется по методике изложенной кандидатом технических наук, советником генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» г. Москва, В. Н. Папушкиным в журнале «Новости теплоснабжения», № 9, 2010 г.

Оптимальный радиус теплоснабжения определяется из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где А - удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z - удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Использованы следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с максимальным радиусом теплоснабжения:

A=1050∙R0.48∙B0.26∙sП0,62∙Н0,19∙∆r0.38, руб./Гкал/ч;

Z=α3+30∙106∙φR2∙П, руб./Гкал/ч,

где R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

B - среднее число абонентов на 1 км2;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2 (принята по утвержденной схеме теплоснабжения);

П - теплоплотность района, Гкал/ч/км2;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.;

∆τ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОС;

𝛼 - постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./МВт;

φ - поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной.

Осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, получаем аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде, км:

Rопт=140s0.4∙φ0.4∙1B0.1∙∆τП0,15

Ввиду отсутствия остаточной балансовой стоимости линейных сооружений на 01.01.2020 года большей части котельных, расчет радиуса эффективного теплоснабжения представляется невозможным.

В таблице 5 представлен расчет радиуса эффективного теплоснабжения Ипатовского городского округа.

Таблица 5- Радиус эффективного теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Площадь зоны действия, км2 | Количество абонентов | Среднее число абонентов на 1 км2 шт/км2 | Материальная характеристика, м*м | Стоимость теплосети,руб | Нагрузка ВСЕГО потребителей Гкал/ч | ∆T | Теплоплотность зоны действия источника Гкал/ч/км2 | Коэффициетн (по ум=1) | Удельная стоимость мат характеристики | Rопт, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 21-01 | 0,000 | 44 |  | 205,54 |  | 2,86 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-02 | 0,228 | 14,000 | 61,411 | 194,804 | 463 757 | 1,88 | 25,00 | 7,457 | 1 | 2 380,631 | 4,96 |
| Котельная 21-04 | 0,274 | 33 | 120,45 | 293,45 | 124 206,62 | 2,02 | 25,00 | 6,90 | 1 | 423,26 | 9,36 |
| Котельная 21-05 | 0,000 | 13 |  | 129,78 |  | 1,54 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-06 | 0,000 | 1 |  | 9,79 |  | 0,29 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-07 | 0,000 | 1 |  | 7,67 |  | 0,13 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-08 | 0,000 | 27 |  | 198,95 |  | 1,92 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-10 | 0,000 | 3 |  | 14,86 |  | 0,25 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-11 | 0,000 | 3 |  | 20,37 |  | 0,31 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-12 | 0,000 | 13 |  | 137,45 |  | 1,51 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-13 | 0,000 | 2 |  | 31,02 |  | 0,63 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-15 | 0,000 | 5 |  | 31,04 |  | 0,32 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-17 | 0,000 | 8 |  | 54,05 |  | 0,47 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-17а | 0,000 | 1 |  | 1,68 |  | 0,01 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-18 | 0,000 | 4 |  | 4,32 |  | 0,14 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-20 | 0,619 | 25 | 40,36 | 302,33 | 98 875,92 | 1,44 | 25,00 | 1,92 | 1 | 327,05 | 14,02 |
| Котельная 21-21 | 0,000 | 2 |  | 55,93 |  | 0,25 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-22 | 0,000 | 9 |  | 75,85 |  | 0,43 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-23 | 0,000 | 7 |  | 148,87 |  | 0,82 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-24 | 0,000 | 8 |  | 62,34 |  | 0,21 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-25 | 0,000 | 7 |  | 75,22 |  | 0,28 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-26 | 0,000 | 22 |  | 267,09 |  | 1,18 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-27 | 0,000 | 27 |  | 203,56 |  | 1,20 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-28 | 0,000 | 7 |  | 162,20 |  | 0,50 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-29 | 0,031 | 1 | 32,46 | 27,28 | 134 847,34 | 0,20 | 25,00 | 6,49 | 1 | 4 943,08 | 4,03 |
| Котельная 21-30 | 0,000 | 1 |  | 0,00 |  | 0,03 | 25,00 |  | 0 |  |  |
| Котельная 21-32 | 0,000 | 8 |  | 40,86 |  | 0,36 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| Котельная 21-35 | 0,000 | 1 |  |  |  | 0,54 | 25,00 |  | 1 | 0,00 |  |

3 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия источников тепловой энергии в границах городского округа приведена в таблице6.

3.2 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перспективный баланс подпитки тепловых сетей, рассчитан в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и на основе значений подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме за 2021 год.

Величины годового расхода воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии источников тепловой энергии в виду отсутствия привязки прогнозных площадейобъектов социального и культурно-бытового обслуживания к конкретным календарным годам в расчетном периоде действия схемы теплоснабжения (2020-2040 г.г.) приравнены к величинам базового периода и будет скорректированы при последующих актуализациях настоящего документа и представлены в таблице 7.

Таблица 6 - Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия источников тепловой энергии

| Источник | Объем воды, м3 | Нормативные значения потерь за год теплоносителя с его нормируемой утечкой, м3 | Часовой расход воды на подпитку, м3/час | Объём подпиточной воды, м3 | Нормативные значения потерь теплоносителя с его нормируемой утечкой, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 21-01 | 21,65 | 2,36 | 0,0541 | 474,2280 | 0,0005 |
| Котельная 21-02 | 17,29 | 1,89 | 0,0432 | 378,7209 | 0,0004 |
| Котельная 21-04 | 28,05 | 3,06 | 0,0701 | 614,2689 | 0,0007 |
| Котельная 21-05 | 8,11 | 0,89 | 0,0203 | 177,5991 | 0,0002 |
| Котельная 21-06 | 0,72 | 0,08 | 0,0018 | 15,6707 | 0,0000 |
| Котельная 21-07 | 0,51 | 0,06 | 0,0013 | 11,2574 | 0,0000 |
| Котельная 21-08 | 18,47 | 2,02 | 0,0462 | 404,5140 | 0,0005 |
| Котельная 21-10 | 0,96 | 0,11 | 0,0024 | 21,0974 | 0,0000 |
| Котельная 21-11 | 2,73 | 0,30 | 0,0068 | 59,8737 | 0,0001 |
| Котельная 21-12 | 17,08 | 1,87 | 0,0427 | 374,1038 | 0,0004 |
| Котельная 21-13 | 3,14 | 0,34 | 0,0079 | 68,8082 | 0,0001 |
| Котельная 21-15 | 2,68 | 0,29 | 0,0067 | 58,7386 | 0,0001 |
| Котельная 21-17 | 5,23 | 0,57 | 0,0131 | 114,4868 | 0,0001 |
| Котельная 21-17а | 0,09 | 0,01 | 0,0002 | 2,0217 | 0,0000 |
| Котельная 21-18 | 0,19 | 0,02 | 0,0005 | 4,0985 | 0,0000 |
| Котельная 21-20 | 31,81 | 3,47 | 0,0795 | 696,7259 | 0,0008 |
| Котельная 21-21 | 4,73 | 0,52 | 0,0118 | 103,4842 | 0,0001 |
| Котельная 21-22 | 5,93 | 0,65 | 0,0148 | 129,9704 | 0,0001 |
| Котельная 21-23 | 16,88 | 1,84 | 0,0422 | 369,7363 | 0,0004 |
| Котельная 21-24 | 4,84 | 0,53 | 0,0121 | 106,0750 | 0,0001 |
| Котельная 21-25 | 5,76 | 0,63 | 0,0144 | 126,0858 | 0,0001 |
| Котельная 21-26 | 27,25 | 2,98 | 0,0681 | 596,6705 | 0,0007 |
| Котельная 21-27 | 21,24 | 2,32 | 0,0531 | 465,0670 | 0,0005 |
| Котельная 21-28 | 15,24 | 1,66 | 0,0381 | 333,6801 | 0,0004 |
| Котельная 21-29 | 1,71 | 0,19 | 0,0043 | 37,5187 | 0,0000 |
| Котельная 21-32 | 2,63 | 0,29 | 0,0066 | 57,6190 | 0,0001 |
| Котельная 21-35 | 0,81 | 0,10 | 0,0022 | 21,5287 | 0,0000 |

Таблица 7 - Величины годового расхода воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии от источников тепловой энергии на базовый и перспективные периоды

| Наименование источника теплоснабжения | Тепловая нагрузка, всего Гкал/ч | Расчетный расход сетевой воды, т/ч | Расчетная величина суммарной аварийной подпитки т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная 21-01 | 2,95 | 118,09 | 2,36 |
| Котельная 21-02 | 1,70 | 68,09 | 1,36 |
| Котельная 21-04 | 1,89 | 75,42 | 1,51 |
| Котельная 21-05 | 2,45 | 98,06 | 1,96 |
| Котельная 21-06 | 0,29 | 11,72 | 0,23 |
| Котельная 21-07 | 0,13 | 5,02 | 0,10 |
| Котельная 21-08 | 1,92 | 76,72 | 1,53 |
| Котельная 21-10 | 0,27 | 10,74 | 0,21 |
| Котельная 21-11 | 0,58 | 23,07 | 0,46 |
| Котельная 21-12 | 1,68 | 67,04 | 1,34 |
| Котельная 21-13 | 0,63 | 25,01 | 0,50 |
| Котельная 21-15 | 0,34 | 13,64 | 0,27 |
| Котельная 21-17 | 0,52 | 20,92 | 0,42 |
| Котельная 21-17а | 0,01 | 0,48 | 0,01 |
| Котельная 21-18 | 0,17 | 6,67 | 0,13 |
| Котельная 21-20 | 1,19 | 47,61 | 0,95 |
| Котельная 21-21 | 0,25 | 10,05 | 0,20 |
| Котельная 21-22 | 0,35 | 13,98 | 0,28 |
| Котельная 21-23 | 0,82 | 32,98 | 0,66 |
| Котельная 21-24 | 0,16 | 6,55 | 0,13 |
| Котельная 21-25 | 0,27 | 10,68 | 0,21 |
| Котельная 21-26 | 1,04 | 41,45 | 0,83 |
| Котельная 21-27 | 0,94 | 37,72 | 0,75 |
| Котельная 21-28 | 0,49 | 19,72 | 0,39 |
| Котельная 21-29 | 0,20 | 7,91 | 0,16 |
| Котельная 21-30 | 0,03 | 1,12 | 0,02 |
| Котельная 21-32 | 0,36 | 22,97 | 0,35 |
| Котельная 21-35 | 0,54 | 14,25 | 0,31 |

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Решения по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности

Строительство объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности, на период разработки схемы теплоснабжения не предусмотрено.

4.2. Описание основных предложений по перспективному развитию зон теплоснабжения (базовый вариант развития систем теплоснабжения)

4.2.1. Общие положения

Потребители городского округа получают тепловую энергию от следующих основных источников.

Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»:

- Котельная №21-01 г. Ипатово ул. Циолковского 8/а;

- Котельная №21-02 г. Ипатово ул. Гагарина 123;

- Котельная №21-04 г. Ипатово ул. Гагарина 106;

- Котельная №21-05 г. Ипатово ул. Степная  5;

- Котельная №21-06 г. Ипатово ул. Голубовского;

- Котельная №21-07 г. Ипатово ул. Голубовского 295;

- Котельная №21-08 г. Ипатово ул. Первомайская 8;

- Котельная №21-10 г. Ипатово ул. Ленина 88;

- Котельная №21-11 г. Ипатово ул. Орджоникидзе 123а;

- Котельная №21-12 г. Ипатово ул. Юбилейная 4а;

- Котельная №21-13 г. Ипатово ул. Орджоникидзе 116;

- Котельная №21-15 г. Ипатово ул. Келдыша 15а

- Котельная №21-17 г. Ипатово ул. Ленина 106/б;

- Котельная №21-17А г. Ипатово ул. Ленина 106/б;

- Котельная №21-18 г. Ипатово ул. Гагарина 66;

- Котельная №21-20 п. Советское Руно ул. Квартальная 12а;

- Котельная №21-21 с. Октябрьское  л. Ленина 159а;

- Котельная №21-22 с. Лиман ул. 60лет ВЛКСМ 3;

- Котельная №21-23 с. Тахта ул. Ротко 20;

- Котельная №21-24 с. Бурукшун пер. Музыкальный 1;

- Котельная №21-25 с. Кевсала ул. Ипатова 129;

- Котельная №21-26 п. Красочный ул. Квартальная 13;

- Котельная №21-27 п. Большевик ул. Советская 7;

- Котельная №21-28 п. Винодельненский ул. Олимпийская 17;

- Котельная №21-29 с. Добровольное ул. 60лет ВЛКСМ 30;

- Котельная №21-30 г. Ипатово ул. Орджоникидзе 179;

- Котельная №21-32 с. Кевсала ул. Газовый Городок;

- Котельная №21-35 г. Ипатово ул. Школьная 30а.

Зоны действия источников тепловой энергии не связаны друг с другом общими тепловыми сетями и сохраняются без изменений.

4.2.2. Мероприятия по развитию генерирующего оборудования для обеспечения перспективных приростов

Мероприятия по развитию генерирующего оборудования для обеспечения перспективных приростов не предусматриваются. Данное обстоятельство обусловлено отсутствием дефицитов тепловой мощности (по расчетным тепловым нагрузкам) в перспективных балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки.

4.2.3. Мероприятия по вводу и выводу генерирующего оборудования

На источниках тепловой энергии Ипатовского городского округа, мероприятия по вводу и выводу генерирующего оборудования, включенные в муниципальные и региональные программы и утвержденные в соответствующем порядке федерального законодательства, отсутствуют.

4.2.4. Мероприятия для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения

В зоне деятельности котельных №21-01, №21-04, №21-05, №21-08,  №21-12, №21-15, №21-17 ,№21-20, №21-21, №21-22, №21-23, №21-26, №21-27, №21-28, №21-32  предусматриваетсятехническое перевооружение котельных, внедрение энергосберегающих технологий. Срок реализации данных мероприятий в соответствии с инвестиционной программой ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» 2020-2021 годы.

4.2.4. Мероприятия по перераспределению тепловых нагрузок

Мероприятия по перераспределению тепловых нагрузок  на источниках тепловой энергии ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» не предусматриваются. Источники тепловой энергии имеют резерв тепловой мощности, техническое присоединение новых абонентов с увеличением подключенной нагрузки не планируется.

4.2.5 Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы теплоснабжения

Мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые не предусмотрено.Системы теплоснабжения Ипатовского городского округа закрытые.

4.3 Описание основных предложений по перспективному развитию зон теплоснабжения (альтернативный вариант развития систем теплоснабжения)

Разработка альтернативных вариантов развития зон теплоснабжения производится на основании предложений теплоснабжающих организаций по пересмотру базового варианта развития зон теплоснабжения.

В отсутствии изменений перспективных приростов тепловых нагрузок и расчетных тепловых нагрузок отсутствует целесообразность в разработке альтернативных вариантов развития зон теплоснабжения.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРСПЕКТИВНУЮ ТЕПЛОВУЮ НАГРУЗКУ НА ОСВАИВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЛИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования для которых отсутствует возможность и целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии отсутствуют.

5.2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРСПЕКТИВНУЮ ТЕПЛОВУЮ НАГРУЗКУ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И РАСШИРЯЕМЫХ ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергииотсутствуют.

5.3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

От ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» поступило предложение по реконструкции или модернизации существующих объектов системы централизованного теплоснабжения. В инвестиционную программу ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы включено мероприятие по техническому перевооружению котельной №21-02 в г.Ипатово. В таблице 8 представлены проекты.

Таблица 8 - Перечень предложений по реконструкции и (или) модернизации действующих котельных ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» для повышения надежности и эффективности их функционирования

| Наименование котельной, адрес | Наименование мероприятия | Годы проведения работ | Цель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №21-02 г.Ипатово ул.Гагарина,123 | Техническое перевооружение котельной | 2020-2021 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности и качества теплоснабжения |
| Котельная №21-01 г.Ипатово ул.Циолковского 8/а | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2021 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-04 г.Ипатово ул. Гагарина 106 | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2021 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-05 г.Ипатово ул.Степная 5 | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2021 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-06 г.Ипатово ул.Голубовского | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2021 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-08 г.Ипатово ул.Первомайская 8 | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2021 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-10 г.Ипатово ул.Ленина 88 | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2021 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-11 г.Ипатово ул.Орджоникидзе 123а | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2021 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-12 г.Ипатово ул.Юбилейная 4а | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2021 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-13 г.Ипатово ул.Орджоникидзе 116 | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2021 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-15 г. Ипатово ул. Келдыша 15а | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2021 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-17 г.Ипатово ул.Ленина 106/б | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2020 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-20 п.Совруно ул.Квартальная 12а | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2020 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-21 с.Октябрьское ул.Ленина 159а | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2020 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-22 с.Лиман ул.60лет ВЛКСМ | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2020 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-23 с.Тахта ул.Ротко 26 | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2020 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-25 с.Кевсала ул.Ипатова 129 | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2020 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-26 п.Красочный ул.Квартальная 13 | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2020 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-27 п.Большевик ул.Советская 7 | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2020 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-28 п. Винодельненский ул.Олимпийская 17 | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2020 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |
| Котельная №21-32 с Кевсала ул.Газовый Городок | Техническое перевооружение котельной (внедрение энергосберегающих технологий) | 2020 | Замена изношенного оборудования, снижение удельного расхода электроэнергии, природного газа на выработку тепловой энергии, снижение эксплуатационных затрат, повышение надежности |

5.4 ГРАФИКИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И КОТЕЛЬНЫХ, МЕРЫ ПО ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, КОНСЕРВАЦИИ И ДЕМОНТАЖУ ИЗБЫТОЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ВЫРАБОТАВШИХ НОРМАТИВНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО

В виду отсутствия в границах источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии предложения не формируются.

5.5 МЕРЫ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ КОТЕЛЬНЫХ В ИСТОЧНИКИ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ КАЖДОГО ЭТАПА

В виду отсутствия в границах источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии предложения не формируются.

5.6 МЕРЫ ПО ПЕРЕВОДУ КОТЕЛЬНЫХ, РАЗМЕЩЕННЫХ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И РАСШИРЯЕМЫХ ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ДЛЯ КАЖДОГО ЭТАПА, В ТОМ ЧИСЛЕ ГРАФИК ПЕРЕВОДА

В Ипатовском городском округеисточники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

5.7 РЕШЕНИЯ О ЗАГРУЗКЕ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАСПРЕДЕЛЕНИИ (ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ) ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В КАЖДОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ПОСТАВЛЯЮЩИМИ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В ДАННОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения не было принято.

5.8 ОПТИМАЛЬНЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ИЛИ ГРУППЫ ИСТОЧНИКОВ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАБОТАЮЩЕЙ НА ОБЩУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ ДЛЯ КАЖДОГО ЭТАПА, И ОЦЕНКУ ЗАТРАТ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

Новый свод правил СП 131.13330.2020 «Строительная климатология», утвержден и введен в действие с 25.06.2021 года, в соответствии с Приказом  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. № 859/пр. Данный документ устанавливает климатические параметры, которые применяют при проектировании зданий и сооружений, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, при планировке и застройке городских и сельских поселений.

В новом документе значение температуры наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 для Ипатовского городского округа (по населенному пункту Ставрополь) составляет минус 18оС. Это означает, что для зданий перспективной застройки, начиная с 25.06.2021 года не изменена в качестве расчетной температуры наружного воздуха tрнв для проектирования систем отопления следует выбирать указанное значение температуры.

При подключении объектов перспективной застройки к источникам тепловой энергии, имеющим более высокий температурный график, появляется возможность обеспечить расчетный отпуск тепла в систему отопления новых зданий, не понижая их температурный график на стадии проектирования. Для реализации требований энергоэффективности зданий, строений и сооружений, предусмотренных нормативными документами, объекты перспективной застройки в обязательном порядке должны быть оснащены оборудованием, позволяющим регулировать отпуск тепловой энергии в систему отопления на уровне здания. При этом регулирование может осуществляться как изменением расхода теплоносителя, так и изменением температуры воды на входе в систему отопления зданий. Предполагается, что на всех объектах перспективной застройки горячая воды для системы ГВС готовится в ИТП здания, которому сетевая вода от источника тепловой энергии (ЦТП) подается по двухтрубной тепловой сети случай без спрямления температурного графика не рассматривается. При непосредственном подключении системы отопления к тепловой сети во всем диапазоне изменения температуры наружного воздуха температура теплоносителя на источнике тепловой энергии (ЦТП) будет выше расчетной температуры в системе отопления здания. В этом случае подключение таких объектов необходимо осуществлять через автоматизированный узел управления (АУУ) со смесительным насосом. Подмес воды из обратного трубопровода системы отопления в подающий трубопроводов позволит реализовывать необходимый график в системе отопления здания.

Аналогично при более высоком температурном графике на источнике тепловой энергии (ЦТП) температура теплоносителя будет выше расчетной температуры в системе отопления здания и подключение таких объектов также необходимо осуществлять через АУУ со смесительным насосом.

При необходимости подключения нового объекта к существующему источнику тепловой энергии (ЦТП) по независимой схеме через теплообменник, для его нормальной работы требуется перепад температур между греющей водой с источника (ЦТП) и нагреваемой водой в системе отопления здания.

На основании вышеизложенного, подключение новых потребителей, к существующему источнику тепловой энергии может быть осуществлено без изменения существующего температурного графика отпуска тепла в тепловые сети.

Существующий температурный график на котельных ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» 95/70оС.

5.9ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРСПЕКТИВНОЙ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С УЧЕТОМ АВАРИЙНОГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО РЕЗЕРВА ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ СРОКА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности отсутствуют. Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго имеют достаточный резерв тепловой мощности.

5.10АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА

Целесообразность ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива в границах Ипатовского городского округаотсутствует.

5.11ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ВИДЫ ТОПЛИВА, ВКЛЮЧАЯ МЕСТНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА, А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Основным видом энергетического ресурса, используемым в качестве топлива для выработки тепловой энергии, является природный газ. Альтернативное топливо не предусмотрено. Использование возобновляемых источников энергии при реконструкции существующих источников тепловой энергии схемой не предусмотрено.

6.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

6.1 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНЫ С РЕЗЕРВОМ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрено.

6.2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЗАСТРОЙКУ

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку отсутствуют. Приростов тепловой нагрузки на территории Ипатовского городского округа не намечается.

6.3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрено.

6.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ

Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных в период действия схемы не планируется.

6.5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии надежность работы тепловой сети определяется на основании статистики аварий (инцидентов) на участках трубопровода за предыдущие пять лет и времени, затраченном на их устранение.

Анализ ситуации в городском округе показал, что статистика восстановлений тепловых сетей теплоснабжающими организациями не ведется, строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения городского округа не предусматривается.

### 6.6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И Реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Проведенный анализ показал, что расчетный срок эксплуатации большей части тепловых сетей уже истек, остальной части истечет к концу расчетного срока, следовательно, в целях повышения эффективности работы системы теплоснабжения Ипатовского городского округа необходимо провести полную замену ветхих тепловых сетей с применением современных материалов и с применением энергоэффективных технологий. Данное мероприятие позволит решить проблему эксплуатации тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей представлены в таблице 9.

Таблица 9-Техническая характеристика участков подлежащих замене в связи с эксплуатационным износом

| Зона действия источника тепловой энергии | Мероприятие | Технические характеристики участков |  | Цель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, мм. | Протяженность трубопровода в однотрубном исполнении, км. |  |
| Котельная №21-01 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 32 до д/с | 100 | 0,055 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-01 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 9 до ТК 10 | 70 | 0,035 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-01 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 11 до ТК 12 | 100 | 0,0255 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-01 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 12 до ТК 13 | 50 | 0,03 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-01 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 1 до ж/д 14 | 80 | 0,128 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-01 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК18 до ТК35 | 50 | 0,037 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-02 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 13 до ТК 18 | 125 | 0,33 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-02 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 1 до ТК 4 | 80 | 0,1 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-02 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 6 до ж/д 86 | 80 | 0,081 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-04 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК2/9 до ТК 8/9 | 200 | 0,163 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-04 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 8/9 до ТК 10/9 | 100 | 0,07 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-04 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 10/9 до гор. Адм | 70 | 0,058 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-04 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 2/9 до ТК 20/9 | 100 | 0,048 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-04 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 31 до ТК 8 | 150 | 0,155 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-04 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 9 до ТК 10 | 100 | 0,074 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-04 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 10 до ТК 13 | 50 | 0,091 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-04 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 19 до ТК 17 | 150 | 0,063 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-04 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК20 до ТК22 | 150 | 0,11 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-04 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 19 до ТК 23 | 150 | 0,152 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-05 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 10 до ТК 6 | 80 | 0,107 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-05 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 1 до ТК 17 | 80 | 0,084 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-05 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от точки А до ТК 17 | 80 | 0,084 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-05 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 17 до точки В | 76 | 0,09 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-05 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 20 до ТК 25 | 100 | 0,156 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-05 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 26 до ТК 27 | 100 | 0,038 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-05 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 27 до ТК 28 | 80 | 0,03 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-05 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка отТК11 до ТК10 | 80 | 0,0155 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-05 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка отТК11 до ТК13 | 80 | 0,081 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-05 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 28 до ТК 29 | 50 | 0,027 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-08 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от кот. до ж/д 74 | 150 | 0,379 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-08 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ж/д39 до ТК 43 | 100 | 0,08 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-08 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 13 до ТК 18 | 100 | 0,33 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-08 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 7 до ТК 8 | 159 | 0,12 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-12 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 8 до точ. А | 100 | 0,08 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-12 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 1 до ТК 4 | 200 | 0,153 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-12 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ж/д 3/а до ж/д 1 | 100 | 0,106 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-12 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 2 до ж/д 5 | 80 | 0,061 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-13 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК3 до мастерских | 76 | 0,022 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-13 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 2 до ТК 3 | 150 | 0,075 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-15 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от здания котельной до ТК 3 | 100 | 0,056 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-15 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 3 до ТК 4 | 70 | 0,04 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-15 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от здания котельной. До Т1 | 125 | 0,01 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-15 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от здания котельной до ТК 2 | 100 | 0,167 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-17 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от котельной до точкиА | 80 | 0,025 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-17 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК2 до ТК3 | 100 | 0,038 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-17 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от Тк3 до ж/д | 80 | 0,018 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-17 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК1 до ТК21 | 150 | 0,225 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-18 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от здания котельной. до ж/д 66 | 70 | 0,016 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-18 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ж/д 66 до общ.19 | 50 | 0,064 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-20 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 1 до ТК 36 | 150 | 0,376 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-20 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 18 до ТК 16 | 150 | 0,063 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-20 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 1 до ТК 4 | 150 | 0,125 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-20 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 23 до здания интерната | 80 | 0,202 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-20 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК25 до ТК26 | 80 | 0,103 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-20 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 1 до ТК 20 | 150 | 0,199 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-21 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от здания котельной до ТК 3 | 100 | 0,105 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-21 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 3 до ДК | 50 | 0,057 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-22 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от здания котельной до ТК 4 | 150 | 0,099 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-22 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК4 до ж/д 54 | 50 | 0,087 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-23 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от здания котельной до ТК2 | 150 | 0,169 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-23 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК13 до здания администрации | 100 | 0,1 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-23 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от котельной до ТК4 | 150 | 0,5 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-23 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 2 до ТК 3 | 100 | 0,030 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-24 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 1 до ТК 2 | 100 | 0,2 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-25 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК4 до ТК5 | 80 | 0,04 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-26 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК25 до ж/д №8 | 50 | 0,012 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-28 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 7 до ТК 9 | 150 | 0,156 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-28 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК10 до гостиницы | 50 | 0,045 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-28 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК11 до ТК12 | 150 | 0,025 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-28 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от ТК 15 до школы | 80 | 0,083 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-35 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от котельной до школы | 80 | 0,120 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-35 | Реконструкция сети ГВС с заменой участка от котельной до школы | 80 | 0,120 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-35 | Реконструкция сети вентиляции с заменой участка от котельной до школы | 70 | 0,120 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |
| Котельная №21-35 | Реконструкция тепловой сети с заменой участка от теплицы до гаража | 40 | 0,072 | Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей. |

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Системы теплоснабжения, эксплуатируемые ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» закрытые.

## 8.ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Перспективные топливные балансы по источнику тепловой энергии, необходимы для обеспечения нормального функционирования источников тепловой энергии на территории Ипатовского городского округа.

Расчет перспективного топливного баланса произведен на основании сводного баланса перспективных присоединенных тепловых нагрузок источника тепловой энергии.

Исходные данные для расчета:

- Отопительный период: 182 суток –4368 часов.

- Расчетная внутренняя температура воздуха - 20°С.

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 – минус 18°С.

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94 – минус 10°С.

- Средняя температура воздуха ≤8°С – 4°С.

- Низшая теплота сгорания основного топлива (природный газ) – 8910 ккал/м3);

- Теплотворная способность условного топлива – 7000 ккал/м3

- Калорийный эквивалент для перевода условного топлива в натуральное – 1,15.

- Средняя температура холодной (водопроводной) воды в летней период – 15 °С.

- Средняя температура холодной (водопроводной) воды в зимний период – 5 °С.

Расчет произведен по МДК 4-05-2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения».

Перспективные максимальные часовые расходы основного вида топлива для зимнего и летнего периода, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Ипатовского городского округа приведены в таблице 10.

Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Ипатовского городского округа приведены в таблице 11.

Таблица 10 - Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Ипатовского городского округа

| Наименование показателя | Едн.изм. | Период действия Схемы теплоснабжения по календарным годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 | 2035-2040 |
| Котельная №21-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 7 951,70 | 7 951,70 | 7 951,70 | 7 951,70 | 7 951,70 | 7 951,70 | 7 951,70 | 7 951,70 | 7 951,70 | 7 951,70 | 7 951,70 | 7 951,70 |
| Полезный отпуск | Гкал | 6 517,31 | 6 517,31 | 6 517,31 | 6 517,31 | 6 517,31 | 6 517,31 | 6 517,31 | 6 517,31 | 6 517,31 | 6 517,31 | 6 517,31 | 6 517,31 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 772,99 | 772,99 | 772,99 | 772,99 | 772,99 | 772,99 | 772,99 | 772,99 | 772,99 | 772,99 | 772,99 | 772,99 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч | 528,52 | 528,52 | 528,52 | 528,52 | 528,52 | 528,52 | 528,52 | 528,52 | 528,52 | 528,52 | 528,52 | 528,52 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 415,22 | 415,22 | 415,22 | 415,22 | 415,22 | 415,22 | 415,22 | 415,22 | 415,22 | 415,22 | 415,22 | 415,22 |
| Удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | 179,03 | 179,03 | 179,03 | 179,03 | 179,03 | 179,03 | 179,03 | 179,03 | 179,03 | 179,03 | 179,03 | 179,03 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 1 423,56 | 1 423,56 | 1 423,56 | 1 423,56 | 1 423,56 | 1 423,56 | 1 423,56 | 1 423,56 | 1 423,56 | 1 423,56 | 1 423,56 | 1 423,56 |
| Расход натурального топлива | м3 | 1 118,40 | 1 118,40 | 1 118,40 | 1 118,40 | 1 118,40 | 1 118,40 | 1 118,40 | 1 118,40 | 1 118,40 | 1 118,40 | 1 118,40 | 1 118,40 |
| Котельная №21-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 5 889,67 | 5 889,67 | 5 889,67 | 5 889,67 | 5 889,67 | 5 889,67 | 5 889,67 | 5 889,67 | 5 889,67 | 5 889,67 | 5 889,67 | 5 889,67 |
| Полезный отпуск | Гкал | 4 618,95 | 4 618,95 | 4 618,95 | 4 618,95 | 4 618,95 | 4 618,95 | 4 618,95 | 4 618,95 | 4 618,95 | 4 618,95 | 4 618,95 | 4 618,95 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 692,24 | 692,24 | 692,24 | 692,24 | 692,24 | 692,24 | 692,24 | 692,24 | 692,24 | 692,24 | 692,24 | 692,24 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч | 293,64 | 293,64 | 293,64 | 293,64 | 293,64 | 293,64 | 293,64 | 293,64 | 293,64 | 293,64 | 293,64 | 293,64 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 230,70 | 230,70 | 230,70 | 230,70 | 230,70 | 230,70 | 230,70 | 230,70 | 230,70 | 230,70 | 230,70 | 230,70 |
| Удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | 172,50 | 172,50 | 172,50 | 172,50 | 172,50 | 172,50 | 172,50 | 172,50 | 172,50 | 172,50 | 172,50 | 172,50 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 1 015,96 | 1 015,96 | 1 015,96 | 1 015,96 | 1 015,96 | 1 015,96 | 1 015,96 | 1 015,96 | 1 015,96 | 1 015,96 | 1 015,96 | 1 015,96 |
| Расход натурального топлива | м3 | 798,17 | 798,17 | 798,17 | 798,17 | 798,17 | 798,17 | 798,17 | 798,17 | 798,17 | 798,17 | 798,17 | 798,17 |
| Котельная №21-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 5 767,01 | 5 767,01 | 5 767,01 | 5 767,01 | 5 767,01 | 5 767,01 | 5 767,01 | 5 767,01 | 5 767,01 | 5 767,01 | 5 767,01 | 5 767,01 |
| Полезный отпуск | Гкал | 4 378,42 | 4 378,42 | 4 378,42 | 4 378,42 | 4 378,42 | 4 378,42 | 4 378,42 | 4 378,42 | 4 378,42 | 4 378,42 | 4 378,42 | 4 378,42 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 1 033,21 | 1 033,21 | 1 033,21 | 1 033,21 | 1 033,21 | 1 033,21 | 1 033,21 | 1 033,21 | 1 033,21 | 1 033,21 | 1 033,21 | 1 033,21 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч | 326,48 | 326,48 | 326,48 | 326,48 | 326,48 | 326,48 | 326,48 | 326,48 | 326,48 | 326,48 | 326,48 | 326,48 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 256,49 | 256,49 | 256,49 | 256,49 | 256,49 | 256,49 | 256,49 | 256,49 | 256,49 | 256,49 | 256,49 | 256,49 |
| Удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | 173,16 | 173,16 | 173,16 | 173,16 | 173,16 | 173,16 | 173,16 | 173,16 | 173,16 | 173,16 | 173,16 | 173,16 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 998,62 | 998,62 | 998,62 | 998,62 | 998,62 | 998,62 | 998,62 | 998,62 | 998,62 | 998,62 | 998,62 | 998,62 |
| Расход натурального топлива | м3 | 784,55 | 784,55 | 784,55 | 784,55 | 784,55 | 784,55 | 784,55 | 784,55 | 784,55 | 784,55 | 784,55 | 784,55 |
| Котельная №21-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 12 071,73 | 12 071,73 | 12 071,73 | 12 071,73 | 12 071,73 | 12 071,73 | 12 071,73 | 12 071,73 | 12 071,73 | 12 071,73 | 12 071,73 | 12 071,73 |
| Полезный отпуск | Гкал | 11 153,83 | 11 153,83 | 11 153,83 | 11 153,83 | 11 153,83 | 11 153,83 | 11 153,83 | 11 153,83 | 11 153,83 | 11 153,83 | 11 153,83 | 11 153,83 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 581,28 | 581,28 | 581,28 | 581,28 | 581,28 | 581,28 | 581,28 | 581,28 | 581,28 | 581,28 | 581,28 | 581,28 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч | 425,31 | 425,31 | 425,31 | 425,31 | 425,31 | 425,31 | 425,31 | 425,31 | 425,31 | 425,31 | 425,31 | 425,31 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 334,14 | 334,14 | 334,14 | 334,14 | 334,14 | 334,14 | 334,14 | 334,14 | 334,14 | 334,14 | 334,14 | 334,14 |
| Удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 2 094,41 | 2 094,41 | 2 094,41 | 2 094,41 | 2 094,41 | 2 094,41 | 2 094,41 | 2 094,41 | 2 094,41 | 2 094,41 | 2 094,41 | 2 094,41 |
| Расход натурального топлива | м3 | 1 645,44 | 1 645,44 | 1 645,44 | 1 645,44 | 1 645,44 | 1 645,44 | 1 645,44 | 1 645,44 | 1 645,44 | 1 645,44 | 1 645,44 | 1 645,44 |
| Котельная №21-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 727,93 | 727,93 | 727,93 | 727,93 | 727,93 | 727,93 | 727,93 | 727,93 | 727,93 | 727,93 | 727,93 | 727,93 |
| Полезный отпуск | Гкал | 646,61 | 646,61 | 646,61 | 646,61 | 646,61 | 646,61 | 646,61 | 646,61 | 646,61 | 646,61 | 646,61 | 646,61 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 42,82 | 42,82 | 42,82 | 42,82 | 42,82 | 42,82 | 42,82 | 42,82 | 42,82 | 42,82 | 42,82 | 42,82 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч | 45,82 | 45,82 | 45,82 | 45,82 | 45,82 | 45,82 | 45,82 | 45,82 | 45,82 | 45,82 | 45,82 | 45,82 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| Удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 | 156,43 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 113,87 | 113,87 | 113,87 | 113,87 | 113,87 | 113,87 | 113,87 | 113,87 | 113,87 | 113,87 | 113,87 | 113,87 |
| Расход натурального топлива | м3 | 89,46 | 89,46 | 89,46 | 89,46 | 89,46 | 89,46 | 89,46 | 89,46 | 89,46 | 89,46 | 89,46 | 89,46 |
| Котельная №21-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 340,86 | 340,86 | 340,86 | 340,86 | 340,86 | 340,86 | 340,86 | 340,86 | 340,86 | 340,86 | 340,86 | 340,86 |
| Полезный отпуск | Гкал | 277,28 | 277,28 | 277,28 | 277,28 | 277,28 | 277,28 | 277,28 | 277,28 | 277,28 | 277,28 | 277,28 | 277,28 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 33,87 | 33,87 | 33,87 | 33,87 | 33,87 | 33,87 | 33,87 | 33,87 | 33,87 | 33,87 | 33,87 | 33,87 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 | 20,88 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 16,40 |
| Удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | 166,22 | 166,22 | 166,22 | 166,22 | 166,22 | 166,22 | 166,22 | 166,22 | 166,22 | 166,22 | 166,22 | 166,22 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 56,66 | 56,66 | 56,66 | 56,66 | 56,66 | 56,66 | 56,66 | 56,66 | 56,66 | 56,66 | 56,66 | 56,66 |
| Расход натурального топлива | м3 | 44,51 | 44,51 | 44,51 | 44,51 | 44,51 | 44,51 | 44,51 | 44,51 | 44,51 | 44,51 | 44,51 | 44,51 |
| Котельная №21-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 5 254,52 | 5 254,52 | 5 254,52 | 5 254,52 | 5 254,52 | 5 254,52 | 5 254,52 | 5 254,52 | 5 254,52 | 5 254,52 | 5 254,52 | 5 254,52 |
| Полезный отпуск | Гкал | 4 233,98 | 4 233,98 | 4 233,98 | 4 233,98 | 4 233,98 | 4 233,98 | 4 233,98 | 4 233,98 | 4 233,98 | 4 233,98 | 4 233,98 | 4 233,98 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 704,65 | 704,65 | 704,65 | 704,65 | 704,65 | 704,65 | 704,65 | 704,65 | 704,65 | 704,65 | 704,65 | 704,65 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч | 330,12 | 330,12 | 330,12 | 330,12 | 330,12 | 330,12 | 330,12 | 330,12 | 330,12 | 330,12 | 330,12 | 330,12 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 259,36 | 259,36 | 259,36 | 259,36 | 259,36 | 259,36 | 259,36 | 259,36 | 259,36 | 259,36 | 259,36 | 259,36 |
| Удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | 172,13 | 172,13 | 172,13 | 172,13 | 172,13 | 172,13 | 172,13 | 172,13 | 172,13 | 172,13 | 172,13 | 172,13 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 904,45 | 904,45 | 904,45 | 904,45 | 904,45 | 904,45 | 904,45 | 904,45 | 904,45 | 904,45 | 904,45 | 904,45 |
| Расход натурального топлива | м3 | 710,57 | 710,57 | 710,57 | 710,57 | 710,57 | 710,57 | 710,57 | 710,57 | 710,57 | 710,57 | 710,57 | 710,57 |
| Котельная №21-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 701,56 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | 701,56 | 701,56 |
| Полезный отпуск | Гкал | 592,52 | 592,52 | 592,52 | 592,52 | 592,52 | 592,52 | 592,52 | 592,52 | 592,52 | 592,52 | 592,52 | 592,52 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 66,59 | 66,59 | 66,59 | 66,59 | 66,59 | 66,59 | 66,59 | 66,59 | 66,59 | 66,59 | 66,59 | 66,59 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч | 43,43 | 43,43 | 43,43 | 43,43 | 43,43 | 43,43 | 43,43 | 43,43 | 43,43 | 43,43 | 43,43 | 43,43 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 34,12 | 34,12 | 34,12 | 34,12 | 34,12 | 34,12 | 34,12 | 34,12 | 34,12 | 34,12 | 34,12 | 34,12 |
| Удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | 161,80 | 161,80 | 161,80 | 161,80 | 161,80 | 161,80 | 161,80 | 161,80 | 161,80 | 161,80 | 161,80 | 161,80 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 113,52 | 113,52 | 113,52 | 113,52 | 113,52 | 113,52 | 113,52 | 113,52 | 113,52 | 113,52 | 113,52 | 113,52 |
| Расход натурального топлива | м3 | 89,18 | 89,18 | 89,18 | 89,18 | 89,18 | 89,18 | 89,18 | 89,18 | 89,18 | 89,18 | 89,18 | 89,18 |
| Котельная №21-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 1 832,35 | 1 832,35 | 1 832,35 | 1 832,35 | 1 832,35 | 1 832,35 | 1 832,35 | 1 832,35 | 1 832,35 | 1 832,35 | 1 832,35 | 1 832,35 |
| Полезный отпуск | Гкал | 1 583,76 | 1 583,76 | 1 583,76 | 1 583,76 | 1 583,76 | 1 583,76 | 1 583,76 | 1 583,76 | 1 583,76 | 1 583,76 | 1 583,76 | 1 583,76 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 70,30 | 70,30 | 70,30 | 70,30 | 70,30 | 70,30 | 70,30 | 70,30 | 70,30 | 70,30 | 70,30 | 70,30 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч | 93,81 | 93,81 | 93,81 | 93,81 | 93,81 | 93,81 | 93,81 | 93,81 | 93,81 | 93,81 | 93,81 | 93,81 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 | 73,70 |
| Удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 | 162,67 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 298,07 | 298,07 | 298,07 | 298,07 | 298,07 | 298,07 | 298,07 | 298,07 | 298,07 | 298,07 | 298,07 | 298,07 |
| Расход натурального топлива | м3 | 234,17 | 234,17 | 234,17 | 234,17 | 234,17 | 234,17 | 234,17 | 234,17 | 234,17 | 234,17 | 234,17 | 234,17 |
| Котельная №21-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 4 718,17 | 4 718,17 | 4 718,17 | 4 718,17 | 4 718,17 | 4 718,17 | 4 718,17 | 4 718,17 | 4 718,17 | 4 718,17 | 4 718,17 | 4 718,17 |
| Полезный отпуск | Гкал | 3 745,75 | 3 745,75 | 3 745,75 | 3 745,75 | 3 745,75 | 3 745,75 | 3 745,75 | 3 745,75 | 3 745,75 | 3 745,75 | 3 745,75 | 3 745,75 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 478,83 | 478,83 | 478,83 | 478,83 | 478,83 | 478,83 | 478,83 | 478,83 | 478,83 | 478,83 | 478,83 | 478,83 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч | 274,81 | 274,81 | 274,81 | 274,81 | 274,81 | 274,81 | 274,81 | 274,81 | 274,81 | 274,81 | 274,81 | 274,81 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 215,90 | 215,90 | 215,90 | 215,90 | 215,90 | 215,90 | 215,90 | 215,90 | 215,90 | 215,90 | 215,90 | 215,90 |
| Удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | 163,98 | 163,98 | 163,98 | 163,98 | 163,98 | 163,98 | 163,98 | 163,98 | 163,98 | 163,98 | 163,98 | 163,98 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 773,67 | 773,67 | 773,67 | 773,67 | 773,67 | 773,67 | 773,67 | 773,67 | 773,67 | 773,67 | 773,67 | 773,67 |
| Расход натурального топлива | м3 | 607,82 | 607,82 | 607,82 | 607,82 | 607,82 | 607,82 | 607,82 | 607,82 | 607,82 | 607,82 | 607,82 | 607,82 |
| Котельная №21-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 1 601,11 | 1 601,11 | 1 601,11 | 1 601,11 | 1 601,11 | 1 601,11 | 1 601,11 | 1 601,11 | 1 601,11 | 1 601,11 | 1 601,11 | 1 601,11 |
| Полезный отпуск | Гкал | 1 380,42 | 1 380,42 | 1 380,42 | 1 380,42 | 1 380,42 | 1 380,42 | 1 380,42 | 1 380,42 | 1 380,42 | 1 380,42 | 1 380,42 | 1 380,42 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 118,82 | 118,82 | 118,82 | 118,82 | 118,82 | 118,82 | 118,82 | 118,82 | 118,82 | 118,82 | 118,82 | 118,82 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч | 98,99 | 98,99 | 98,99 | 98,99 | 98,99 | 98,99 | 98,99 | 98,99 | 98,99 | 98,99 | 98,99 | 98,99 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 77,77 | 77,77 | 77,77 | 77,77 | 77,77 | 77,77 | 77,77 | 77,77 | 77,77 | 77,77 | 77,77 | 77,77 |
| Удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 | 158,30 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 253,46 | 253,46 | 253,46 | 253,46 | 253,46 | 253,46 | 253,46 | 253,46 | 253,46 | 253,46 | 253,46 | 253,46 |
| Расход натурального топлива | м3 | 199,13 | 199,13 | 199,13 | 199,13 | 199,13 | 199,13 | 199,13 | 199,13 | 199,13 | 199,13 | 199,13 | 199,13 |
| Котельная №21-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 992,78 | 992,78 | 992,78 | 992,78 | 992,78 | 992,78 | 992,78 | 992,78 | 992,78 | 992,78 | 992,78 | 992,78 |
| Полезный отпуск | Гкал | 753,02 | 753,02 | 753,02 | 753,02 | 753,02 | 753,02 | 753,02 | 753,02 | 753,02 | 753,02 | 753,02 | 753,02 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 121,31 | 121,31 | 121,31 | 121,31 | 121,31 | 121,31 | 121,31 | 121,31 | 121,31 | 121,31 | 121,31 | 121,31 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч | 60,75 | 60,75 | 60,75 | 60,75 | 60,75 | 60,75 | 60,75 | 60,75 | 60,75 | 60,75 | 60,75 | 60,75 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 47,73 | 47,73 | 47,73 | 47,73 | 47,73 | 47,73 | 47,73 | 47,73 | 47,73 | 47,73 | 47,73 | 47,73 |
| Удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | 178,10 | 178,10 | 178,10 | 178,10 | 178,10 | 178,10 | 178,10 | 178,10 | 178,10 | 178,10 | 178,10 | 178,10 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 176,82 | 176,82 | 176,82 | 176,82 | 176,82 | 176,82 | 176,82 | 176,82 | 176,82 | 176,82 | 176,82 | 176,82 |
| Расход натурального топлива | м3 | 138,91 | 138,91 | 138,91 | 138,91 | 138,91 | 138,91 | 138,91 | 138,91 | 138,91 | 138,91 | 138,91 | 138,91 |
| Котельная №21-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 1 524,62 | 1 524,62 | 1 524,62 | 1 524,62 | 1 524,62 | 1 524,62 | 1 524,62 | 1 524,62 | 1 524,62 | 1 524,62 | 1 524,62 | 1 524,62 |
| Полезный отпуск | Гкал | 1 199,67 | 1 199,67 | 1 199,67 | 1 199,67 | 1 199,67 | 1 199,67 | 1 199,67 | 1 199,67 | 1 199,67 | 1 199,67 | 1 199,67 | 1 199,67 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 204,51 | 204,51 | 204,51 | 204,51 | 204,51 | 204,51 | 204,51 | 204,51 | 204,51 | 204,51 | 204,51 | 204,51 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч | 93,94 | 93,94 | 93,94 | 93,94 | 93,94 | 93,94 | 93,94 | 93,94 | 93,94 | 93,94 | 93,94 | 93,94 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 73,80 | 73,80 | 73,80 | 73,80 | 73,80 | 73,80 | 73,80 | 73,80 | 73,80 | 73,80 | 73,80 | 73,80 |
| Удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | 179,65 | 179,65 | 179,65 | 179,65 | 179,65 | 179,65 | 179,65 | 179,65 | 179,65 | 179,65 | 179,65 | 179,65 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 273,90 | 273,90 | 273,90 | 273,90 | 273,90 | 273,90 | 273,90 | 273,90 | 273,90 | 273,90 | 273,90 | 273,90 |
| Расход натурального топлива | м3 | 215,18 | 215,18 | 215,18 | 215,18 | 215,18 | 215,18 | 215,18 | 215,18 | 215,18 | 215,18 | 215,18 | 215,18 |
| Котельная №21-17а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 52,80 | 52,80 | 52,80 | 52,80 | 52,80 | 52,80 | 52,80 | 52,80 | 52,80 | 52,80 | 52,80 | 52,80 |
| Полезный отпуск | Гкал | 39,59 | 39,59 | 39,59 | 39,59 | 39,59 | 39,59 | 39,59 | 39,59 | 39,59 | 39,59 | 39,59 | 39,59 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | 158,73 | 158,73 | 158,73 | 158,73 | 158,73 | 158,73 | 158,73 | 158,73 | 158,73 | 158,73 | 158,73 | 158,73 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,38 |
| Расход натурального топлива | м3 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 |
| Котельная №21-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 418,54 | 418,54 | 418,54 | 418,54 | 418,54 | 418,54 | 418,54 | 418,54 | 418,54 | 418,54 | 418,54 | 418,54 |
| Полезный отпуск | Гкал | 368,01 | 368,01 | 368,01 | 368,01 | 368,01 | 368,01 | 368,01 | 368,01 | 368,01 | 368,01 | 368,01 | 368,01 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 24,47 | 24,47 | 24,47 | 24,47 | 24,47 | 24,47 | 24,47 | 24,47 | 24,47 | 24,47 | 24,47 | 24,47 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч | 31,18 | 31,18 | 31,18 | 31,18 | 31,18 | 31,18 | 31,18 | 31,18 | 31,18 | 31,18 | 31,18 | 31,18 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 |
| Удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 | 187,07 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 78,30 | 78,30 | 78,30 | 78,30 | 78,30 | 78,30 | 78,30 | 78,30 | 78,30 | 78,30 | 78,30 | 78,30 |
| Расход натурального топлива | м3 | 61,51 | 61,51 | 61,51 | 61,51 | 61,51 | 61,51 | 61,51 | 61,51 | 61,51 | 61,51 | 61,51 | 61,51 |
| Котельная №21-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 4 103,76 | 4 103,76 | 4 103,76 | 4 103,76 | 4 103,76 | 4 103,76 | 4 103,76 | 4 103,76 | 4 103,76 | 4 103,76 | 4 103,76 | 4 103,76 |
| Полезный отпуск | Гкал | 2 627,50 | 2 627,50 | 2 627,50 | 2 627,50 | 2 627,50 | 2 627,50 | 2 627,50 | 2 627,50 | 2 627,50 | 2 627,50 | 2 627,50 | 2 627,50 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 1 071,52 | 1 071,52 | 1 071,52 | 1 071,52 | 1 071,52 | 1 071,52 | 1 071,52 | 1 071,52 | 1 071,52 | 1 071,52 | 1 071,52 | 1 071,52 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч | 200,02 | 200,02 | 200,02 | 200,02 | 200,02 | 200,02 | 200,02 | 200,02 | 200,02 | 200,02 | 200,02 | 200,02 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 157,14 | 157,14 | 157,14 | 157,14 | 157,14 | 157,14 | 157,14 | 157,14 | 157,14 | 157,14 | 157,14 | 157,14 |
| Удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | 168,06 | 168,06 | 168,06 | 168,06 | 168,06 | 168,06 | 168,06 | 168,06 | 168,06 | 168,06 | 168,06 | 168,06 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 689,66 | 689,66 | 689,66 | 689,66 | 689,66 | 689,66 | 689,66 | 689,66 | 689,66 | 689,66 | 689,66 | 689,66 |
| Расход натурального топлива | м3 | 541,82 | 541,82 | 541,82 | 541,82 | 541,82 | 541,82 | 541,82 | 541,82 | 541,82 | 541,82 | 541,82 | 541,82 |
| Котельная №21-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 943,68 | 943,68 | 943,68 | 943,68 | 943,68 | 943,68 | 943,68 | 943,68 | 943,68 | 943,68 | 943,68 | 943,68 |
| Полезный отпуск | Гкал | 554,77 | 554,77 | 554,77 | 554,77 | 554,77 | 554,77 | 554,77 | 554,77 | 554,77 | 554,77 | 554,77 | 554,77 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 230,96 | 230,96 | 230,96 | 230,96 | 230,96 | 230,96 | 230,96 | 230,96 | 230,96 | 230,96 | 230,96 | 230,96 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч | 44,94 | 44,94 | 44,94 | 44,94 | 44,94 | 44,94 | 44,94 | 44,94 | 44,94 | 44,94 | 44,94 | 44,94 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 35,31 | 35,31 | 35,31 | 35,31 | 35,31 | 35,31 | 35,31 | 35,31 | 35,31 | 35,31 | 35,31 | 35,31 |
| Удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | 178,85 | 178,85 | 178,85 | 178,85 | 178,85 | 178,85 | 178,85 | 178,85 | 178,85 | 178,85 | 178,85 | 178,85 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 168,77 | 168,77 | 168,77 | 168,77 | 168,77 | 168,77 | 168,77 | 168,77 | 168,77 | 168,77 | 168,77 | 168,77 |
| Расход натурального топлива | м3 | 132,59 | 132,59 | 132,59 | 132,59 | 132,59 | 132,59 | 132,59 | 132,59 | 132,59 | 132,59 | 132,59 | 132,59 |
| Котельная №21-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 1 202,38 | 1 202,38 | 1 202,38 | 1 202,38 | 1 202,38 | 1 202,38 | 1 202,38 | 1 202,38 | 1 202,38 | 1 202,38 | 1 202,38 | 1 202,38 |
| Полезный отпуск | Гкал | 771,78 | 771,78 | 771,78 | 771,78 | 771,78 | 771,78 | 771,78 | 771,78 | 771,78 | 771,78 | 771,78 | 771,78 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 328,72 | 328,72 | 328,72 | 328,72 | 328,72 | 328,72 | 328,72 | 328,72 | 328,72 | 328,72 | 328,72 | 328,72 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч | 64,80 | 64,80 | 64,80 | 64,80 | 64,80 | 64,80 | 64,80 | 64,80 | 64,80 | 64,80 | 64,80 | 64,80 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 50,91 | 50,91 | 50,91 | 50,91 | 50,91 | 50,91 | 50,91 | 50,91 | 50,91 | 50,91 | 50,91 | 50,91 |
| Удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | 185,36 | 185,36 | 185,36 | 185,36 | 185,36 | 185,36 | 185,36 | 185,36 | 185,36 | 185,36 | 185,36 | 185,36 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 | 222,87 |
| Расход натурального топлива | м3 | 175,09 | 175,09 | 175,09 | 175,09 | 175,09 | 175,09 | 175,09 | 175,09 | 175,09 | 175,09 | 175,09 | 175,09 |
| Котельная №21-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 2 709,68 | 2 709,68 | 2 709,68 | 2 709,68 | 2 709,68 | 2 709,68 | 2 709,68 | 2 709,68 | 2 709,68 | 2 709,68 | 2 709,68 | 2 709,68 |
| Полезный отпуск | Гкал | 1 820,18 | 1 820,18 | 1 820,18 | 1 820,18 | 1 820,18 | 1 820,18 | 1 820,18 | 1 820,18 | 1 820,18 | 1 820,18 | 1 820,18 | 1 820,18 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 538,07 | 538,07 | 538,07 | 538,07 | 538,07 | 538,07 | 538,07 | 538,07 | 538,07 | 538,07 | 538,07 | 538,07 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 | 144,61 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 113,61 | 113,61 | 113,61 | 113,61 | 113,61 | 113,61 | 113,61 | 113,61 | 113,61 | 113,61 | 113,61 | 113,61 |
| Удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | 175,39 | 175,39 | 175,39 | 175,39 | 175,39 | 175,39 | 175,39 | 175,39 | 175,39 | 175,39 | 175,39 | 175,39 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 475,26 | 475,26 | 475,26 | 475,26 | 475,26 | 475,26 | 475,26 | 475,26 | 475,26 | 475,26 | 475,26 | 475,26 |
| Расход натурального топлива | м3 | 373,38 | 373,38 | 373,38 | 373,38 | 373,38 | 373,38 | 373,38 | 373,38 | 373,38 | 373,38 | 373,38 | 373,38 |
| Котельная №21-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 631,54 | 631,54 | 631,54 | 631,54 | 631,54 | 631,54 | 631,54 | 631,54 | 631,54 | 631,54 | 631,54 | 631,54 |
| Полезный отпуск | Гкал | 361,39 | 361,39 | 361,39 | 361,39 | 361,39 | 361,39 | 361,39 | 361,39 | 361,39 | 361,39 | 361,39 | 361,39 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 244,68 | 244,68 | 244,68 | 244,68 | 244,68 | 244,68 | 244,68 | 244,68 | 244,68 | 244,68 | 244,68 | 244,68 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 | 27,48 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 21,59 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | 21,59 |
| Удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | 167,87 | 167,87 | 167,87 | 167,87 | 167,87 | 167,87 | 167,87 | 167,87 | 167,87 | 167,87 | 167,87 | 167,87 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 106,02 | 106,02 | 106,02 | 106,02 | 106,02 | 106,02 | 106,02 | 106,02 | 106,02 | 106,02 | 106,02 | 106,02 |
| Расход натурального топлива | м3 | 83,29 | 83,29 | 83,29 | 83,29 | 83,29 | 83,29 | 83,29 | 83,29 | 83,29 | 83,29 | 83,29 | 83,29 |
| Котельная №21-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 942,18 | 942,18 | 942,18 | 942,18 | 942,18 | 942,18 | 942,18 | 942,18 | 942,18 | 942,18 | 942,18 | 942,18 |
| Полезный отпуск | Гкал | 589,21 | 589,21 | 589,21 | 589,21 | 589,21 | 589,21 | 589,21 | 589,21 | 589,21 | 589,21 | 589,21 | 589,21 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 323,36 | 323,36 | 323,36 | 323,36 | 323,36 | 323,36 | 323,36 | 323,36 | 323,36 | 323,36 | 323,36 | 323,36 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 | 40,32 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 31,68 | 31,68 | 31,68 | 31,68 | 31,68 | 31,68 | 31,68 | 31,68 | 31,68 | 31,68 | 31,68 | 31,68 |
| Удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | 151,07 | 151,07 | 151,07 | 151,07 | 151,07 | 151,07 | 151,07 | 151,07 | 151,07 | 151,07 | 151,07 | 151,07 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 142,33 | 142,33 | 142,33 | 142,33 | 142,33 | 142,33 | 142,33 | 142,33 | 142,33 | 142,33 | 142,33 | 142,33 |
| Расход натурального топлива | м3 | 111,82 | 111,82 | 111,82 | 111,82 | 111,82 | 111,82 | 111,82 | 111,82 | 111,82 | 111,82 | 111,82 | 111,82 |
| Котельная №21-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 3 580,76 | 3 580,76 | 3 580,76 | 3 580,76 | 3 580,76 | 3 580,76 | 3 580,76 | 3 580,76 | 3 580,76 | 3 580,76 | 3 580,76 | 3 580,76 |
| Полезный отпуск | Гкал | 2 287,53 | 2 287,53 | 2 287,53 | 2 287,53 | 2 287,53 | 2 287,53 | 2 287,53 | 2 287,53 | 2 287,53 | 2 287,53 | 2 287,53 | 2 287,53 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 928,96 | 928,96 | 928,96 | 928,96 | 928,96 | 928,96 | 928,96 | 928,96 | 928,96 | 928,96 | 928,96 | 928,96 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч | 196,26 | 196,26 | 196,26 | 196,26 | 196,26 | 196,26 | 196,26 | 196,26 | 196,26 | 196,26 | 196,26 | 196,26 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 154,19 | 154,19 | 154,19 | 154,19 | 154,19 | 154,19 | 154,19 | 154,19 | 154,19 | 154,19 | 154,19 | 154,19 |
| Удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 | 189,41 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 678,22 | 678,22 | 678,22 | 678,22 | 678,22 | 678,22 | 678,22 | 678,22 | 678,22 | 678,22 | 678,22 | 678,22 |
| Расход натурального топлива | м3 | 532,83 | 532,83 | 532,83 | 532,83 | 532,83 | 532,83 | 532,83 | 532,83 | 532,83 | 532,83 | 532,83 | 532,83 |
| Котельная №21-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 3 185,93 | 3 185,93 | 3 185,93 | 3 185,93 | 3 185,93 | 3 185,93 | 3 185,93 | 3 185,93 | 3 185,93 | 3 185,93 | 3 185,93 | 3 185,93 |
| Полезный отпуск | Гкал | 2 082,00 | 2 082,00 | 2 082,00 | 2 082,00 | 2 082,00 | 2 082,00 | 2 082,00 | 2 082,00 | 2 082,00 | 2 082,00 | 2 082,00 | 2 082,00 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 752,50 | 752,50 | 752,50 | 752,50 | 752,50 | 752,50 | 752,50 | 752,50 | 752,50 | 752,50 | 752,50 | 752,50 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч | 176,21 | 176,21 | 176,21 | 176,21 | 176,21 | 176,21 | 176,21 | 176,21 | 176,21 | 176,21 | 176,21 | 176,21 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 138,44 | 138,44 | 138,44 | 138,44 | 138,44 | 138,44 | 138,44 | 138,44 | 138,44 | 138,44 | 138,44 | 138,44 |
| Удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | 186,85 | 186,85 | 186,85 | 186,85 | 186,85 | 186,85 | 186,85 | 186,85 | 186,85 | 186,85 | 186,85 | 186,85 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 595,27 | 595,27 | 595,27 | 595,27 | 595,27 | 595,27 | 595,27 | 595,27 | 595,27 | 595,27 | 595,27 | 595,27 |
| Расход натурального топлива | м3 | 467,67 | 467,67 | 467,67 | 467,67 | 467,67 | 467,67 | 467,67 | 467,67 | 467,67 | 467,67 | 467,67 | 467,67 |
| Котельная №21-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 1 928,13 | 1 928,13 | 1 928,13 | 1 928,13 | 1 928,13 | 1 928,13 | 1 928,13 | 1 928,13 | 1 928,13 | 1 928,13 | 1 928,13 | 1 928,13 |
| Полезный отпуск | Гкал | 1 088,13 | 1 088,13 | 1 088,13 | 1 088,13 | 1 088,13 | 1 088,13 | 1 088,13 | 1 088,13 | 1 088,13 | 1 088,13 | 1 088,13 | 1 088,13 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 585,31 | 585,31 | 585,31 | 585,31 | 585,31 | 585,31 | 585,31 | 585,31 | 585,31 | 585,31 | 585,31 | 585,31 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч | 84,68 | 84,68 | 84,68 | 84,68 | 84,68 | 84,68 | 84,68 | 84,68 | 84,68 | 84,68 | 84,68 | 84,68 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 66,53 | 66,53 | 66,53 | 66,53 | 66,53 | 66,53 | 66,53 | 66,53 | 66,53 | 66,53 | 66,53 | 66,53 |
| Удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | 171,81 | 171,81 | 171,81 | 171,81 | 171,81 | 171,81 | 171,81 | 171,81 | 171,81 | 171,81 | 171,81 | 171,81 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 331,27 | 331,27 | 331,27 | 331,27 | 331,27 | 331,27 | 331,27 | 331,27 | 331,27 | 331,27 | 331,27 | 331,27 |
| Расход натурального топлива | м3 | 260,25 | 260,25 | 260,25 | 260,25 | 260,25 | 260,25 | 260,25 | 260,25 | 260,25 | 260,25 | 260,25 | 260,25 |
| Котельная №21-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 588,89 | 588,89 | 588,89 | 588,89 | 588,89 | 588,89 | 588,89 | 588,89 | 588,89 | 588,89 | 588,89 | 588,89 |
| Полезный отпуск | Гкал | 436,67 | 436,67 | 436,67 | 436,67 | 436,67 | 436,67 | 436,67 | 436,67 | 436,67 | 436,67 | 436,67 | 436,67 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 122,51 | 122,51 | 122,51 | 122,51 | 122,51 | 122,51 | 122,51 | 122,51 | 122,51 | 122,51 | 122,51 | 122,51 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч | 34,14 | 34,14 | 34,14 | 34,14 | 34,14 | 34,14 | 34,14 | 34,14 | 34,14 | 34,14 | 34,14 | 34,14 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 | 26,82 |
| Удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | 172,60 | 172,60 | 172,60 | 172,60 | 172,60 | 172,60 | 172,60 | 172,60 | 172,60 | 172,60 | 172,60 | 172,60 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 101,64 | 101,64 | 101,64 | 101,64 | 101,64 | 101,64 | 101,64 | 101,64 | 101,64 | 101,64 | 101,64 | 101,64 |
| Расход натурального топлива | м3 | 79,85 | 79,85 | 79,85 | 79,85 | 79,85 | 79,85 | 79,85 | 79,85 | 79,85 | 79,85 | 79,85 | 79,85 |
| Котельная №21-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 64,58 | 64,58 | 64,58 | 64,58 | 64,58 | 64,58 | 64,58 | 64,58 | 64,58 | 64,58 | 64,58 | 64,58 |
| Полезный отпуск | Гкал | 61,81 | 61,81 | 61,81 | 61,81 | 61,81 | 61,81 | 61,81 | 61,81 | 61,81 | 61,81 | 61,81 | 61,81 |
| Потери тепловой сети | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| Удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | 164,20 | 164,20 | 164,20 | 164,20 | 164,20 | 164,20 | 164,20 | 164,20 | 164,20 | 164,20 | 164,20 | 164,20 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 |
| Расход натурального топлива | м3 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 |
| Котельная №21-32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | 957,15 | 957,15 | 957,15 | 957,15 | 957,15 | 957,15 | 957,15 | 957,15 | 957,15 | 957,15 | 957,15 | 957,15 |
| Полезный отпуск | Гкал | 601,57 | 601,57 | 601,57 | 601,57 | 601,57 | 601,57 | 601,57 | 601,57 | 601,57 | 601,57 | 601,57 | 601,57 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 195,66 | 195,66 | 195,66 | 195,66 | 195,66 | 195,66 | 195,66 | 195,66 | 195,66 | 195,66 | 195,66 | 195,66 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч | 43,66 | 43,66 | 43,66 | 43,66 | 43,66 | 43,66 | 43,66 | 43,66 | 43,66 | 43,66 | 43,66 | 43,66 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 |
| Удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | 160,22 | 160,22 | 160,22 | 160,22 | 160,22 | 160,22 | 160,22 | 160,22 | 160,22 | 160,22 | 160,22 | 160,22 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 153,36 | 153,36 | 153,36 | 153,36 | 153,36 | 153,36 | 153,36 | 153,36 | 153,36 | 153,36 | 153,36 | 153,36 |
| Расход натурального топлива | м3 | 120,48 | 120,48 | 120,48 | 120,48 | 120,48 | 120,48 | 120,48 | 120,48 | 120,48 | 120,48 | 120,48 | 120,48 |
| Котельная №21-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка | Гкал | - | - | - | 913,20 | 913,20 | 913,20 | 913,20 | 913,20 | 913,20 | 913,20 | 913,20 | 913,20 |
| Полезный отпуск | Гкал | - | - | - | 913,20 | 913,20 | 913,20 | 913,20 | 913,20 | 913,20 | 913,20 | 913,20 | 913,20 |
| Потери тепловой сети | Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч | - | - | - | 57,24 | 57,24 | 57,24 | 57,24 | 57,24 | 57,24 | 57,24 | 57,24 | 57,24 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | - | - | - | 49,75 | 49,75 | 49,75 | 49,75 | 49,75 | 49,75 | 49,75 | 49,75 | 49,75 |
| Удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | - | - | - | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 | 185,16 |
| Калорийный эквивалент |  | - | - | - | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | - | - | - | 142,60 | 142,60 | 142,60 | 142,60 | 142,60 | 142,60 | 142,60 | 142,60 | 142,60 |
| Расход натурального топлива | м3 | - | - | - | 123,94 | 123,94 | 123,94 | 123,94 | 123,94 | 123,94 | 123,94 | 123,94 | 123,94 |

Таблица 11 – Сводные перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Ипатовского городского округа

| Наименование показателя | Едн. изм. | Период действия Схемы теплоснабжения по календарным годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2034 | 2035-2040 |
| Выработка | Гкал | 70 683,99 | 70 683,99 | 70 683,99 | 71597,19 | 71597,19 | 71597,19 | 71597,19 | 71597,19 | 71597,19 | 71597,19 | 71597,19 | 71597,19 |
| Полезный отпуск | Гкал | 54 771,63 | 54 771,63 | 54 771,63 | 55684,83 | 55684,83 | 55684,83 | 55684,83 | 55684,83 | 55684,83 | 55684,83 | 55684,83 | 55684,83 |
| Потери тепловой сети | Гкал | 10 273,26 | 10 273,26 | 10 273,26 | 10 273,26 | 10 273,26 | 10 273,26 | 10 273,26 | 10 273,26 | 10 273,26 | 10 273,26 | 10 273,26 | 10 273,26 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./ч | 3 731,32 | 3 731,32 | 3 731,32 | 3788,56 | 3788,56 | 3788,56 | 3788,56 | 3788,56 | 3788,56 | 3788,56 | 3788,56 | 3788,56 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 2 931,45 | 2 931,45 | 2 931,45 | 2981,20 | 2981,20 | 2981,20 | 2981,20 | 2981,20 | 2981,20 | 2981,20 | 2981,20 | 2981,20 |
| Удельный расход условного топлива | т.у.т./Гкал | 170,92 | 170,92 | 170,92 | 171,43 | 171,43 | 171,43 | 171,43 | 171,43 | 171,43 | 171,43 | 171,43 | 171,43 |
| Калорийный эквивалент |  | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 12 258,8912 | 12 258,8912 | 12 258,8912 | 12 401,4912 | 12 401,4912 | 12 401,4912 | 12 401,4912 | 12 401,4912 | 12 401,4912 | 12 401,4912 | 12 401,4912 | 12 401,4912 |
| Расход натурального топлива | м3 | 9 631,00 | 9 631,00 | 9 631,00 | 9754,94 | 9754,94 | 9754,94 | 9754,94 | 9754,94 | 9754,94 | 9754,94 | 9754,94 | 9754,94 |

## 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

9.1ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

От ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» поступило предложение по реконструкции или модернизации существующих объектов системы централизованного теплоснабжения.

В таблице 12 представлены капитальные вложения, направленные на реализацию проектов (таблица 8) в ценах соответствующих лет.

Таблица 12 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тыс. руб. (с НДС)

| Наименование котельной, адрес | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2034 гг. | 2035-2040 гг. |
| Котельная №21-02 г.Ипатово ул.Гагарина,123 | 6184,09 | 9338,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-01 г.Ипатово ул.Циолковского 8/а | - | 1565,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-04 г.Ипатово ул. Гагарина 106 | 1093,34 | 1565,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-05 г.Ипатово ул.Степная 5 | - | 1565,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-06 г.Ипатово ул.Голубовского | - | 848,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-07 г. Ипатово ул.Голубовского 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-08 г.Ипатово ул.Первомайская 8 | 155,21 | 1131,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-10 г.Ипатово ул.Ленина 88 | - | 848,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-11 г.Ипатово ул.Орджоникидзе 123а | - | 900,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-12 г.Ипатово ул.Юбилейная 4а | - | 1131,66 | 356,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-13 г.Ипатово ул.Орджоникидзе 116 | - | 900,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-15 г. Ипатово ул. Келдыша 15а | 76,36 | 848,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-17 г.Ипатово ул.Ленина 106/б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-18 г. Ипатово ул. Гагарига 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-20 п.Совруно ул.Квартальная 12а | 88,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-21 с.Октябрьское ул.Ленина 159а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-22 с.Лиман ул.60лет ВЛКСМ | - | - | 583,47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-23 с.Тахта ул.Ротко 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-24 с. Бурукшун пер. Музыкальный 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-25 с.Кевсала ул.Ипатова 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-26 п.Красочный ул.Квартальная 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-27 п.Большевик ул.Советская 7 | 184,39 | - | 52,96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-28 п. Винодельненский ул.Олимпийская 17 | - | - | 634,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-29 с. Добровольное ул. 60 лет СССР 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-32 с Кевсала ул.Газовый Городок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №21-35 г. Ипатово ул.Школьная 30а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | 7782,36 | 20644,26 | 1627,63 | - | - | - | - | - | - | - | - |

9.2ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ И ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Полный перечень предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению приведен в Главе 6 настоящего Документа.

Ориентировочные капитальные затраты проектов приведены в таблице 13.

При расчете капитальных затрат было учтено следующее.

1. Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей, в соответствии с требованиями п. 1.13. типовой инструкции по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации РД 153-34.0-20.522.99, соответствует 25 годам эксплуатации. Реконструкции (капитальному ремонту с заменой трубопроводов), экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию подлежат тепловые сети, которые исчерпали эксплуатационный ресурс и находятся в эксплуатации более 25 лет.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию тепловых сетей осуществлялась на основании осредненных укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 июля 2017 г.№1011/пр, а именно, укрупненные нормативы цены строительства (НЦС 81-02-13-2017. Сборник №13. «Наружные тепловые сети») для наружных тепловых сетей с учетом коэффициента перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Ставропольский край).

Затраты на реализацию проектов по реконструкции трубопроводов тепловых сетей определены с учетом вышеприведенных удельных стоимостей строительства (реконструкции).

Для приведения цен к ценам соответствующих лет приняты индексы-дефляторы на капитальные вложения (инвестиции в основной капитал) в соответствии с данными Минэкономразвития России.

Таблица 13 - Объем финансирования в ценах на соответствующий календарный год действия настоящего Документа с учетом индекса-дефлятора

| Смета проектов | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029-2034 гг. | 2035-2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем финансирования в ценах на соответствующий календарный год действия настоящего Документа с учетом индекса-дефлятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость проектов, тыс. руб. | 0 | 8119,77 | 20644,26 | 1627,63 | 0 | 9605,32 | 10143,22 | 10680,81 | 11246,89 | 11842,98 | 69526,96 | 0 |
| Стоимость проектов накопленным итогом | 0 | 8119,77 | 28764,03 | 30391,66 | 30391,66 | 39996,98 | 50140,2 | 60821,01 | 72067,9 | 83910,88 | 153437,84 | 153437,84 |
| «Источники теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость проектов, тыс. руб. | 0 | 7782,36 | 20644,26 | 1627,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стоимость проектов накопленным итогом | 0 | 7782,36 | 28426,62 | 30054,25 | 30054,25 | 30054,25 | 30054,25 | 30054,25 | 30054,25 | 30054,25 | 30054,25 | 30054,25 |
| «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость проектов, тыс. руб. | 0 | 337,41 | 0 | 0 | 0 | 9605,32 | 10143,22 | 10680,81 | 11246,89 | 11842,98 | 69526,96 | 0 |
| Стоимость проектов накопленным итогом | 0 | 337,41 | 337,41 | 337,41 | 337,41 | 9942,73 | 20085,95 | 30766,76 | 42013,65 | 53856,63 | 123383,59 | 123383,59 |

9.3ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ ТЕМПЕРАТУРНОГО ГРАФИКА И ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Мероприятия, связанные с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения Ипатовского городского округане предусмотрены.

10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

Задача разработки данного раздела схемы теплоснабжения Ипатовского городского округа состоит в обновлении и корректировке сведений о границах ЕТО, а также в уточнении и актуализации данных о теплоснабжающих организациях, осуществляющих деятельность в каждой технологически изолированной зоне действия (системе теплоснабжения).

При этом необходимо учитывать следующее.

1. Правила организации теплоснабжения (п. 19), утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 №808, предусматривают изменения границ деятельности ЕТО при:

подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

2. Таким образом, варианты изменения границ зон деятельности ЕТО сводятся к следующим вариантам:

расширение зоны деятельности при подключении новых потребителей, источников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся вне границ утвержденной в схеме теплоснабжения зоны деятельности ЕТО;

расширение зоны деятельности при объединении нескольких систем теплоснабжения (нескольких зон действия теплоисточников, не связанных между собой на момент утверждения границ зон деятельности ЕТО);

сокращение или ликвидация зоны деятельности при отключении потребителей, источников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся в границах утвержденной в схеме теплоснабжения зоны деятельности ЕТО (в том числе при технологическом объединении (разделении) систем теплоснабжения);

образование новой зоны деятельности ЕТО при технологическом объединении (разделении) систем теплоснабжения;

образование новой зоны деятельности ЕТО при вводе в эксплуатацию новых источников тепловой энергии;

утрата статуса ЕТО по основаниям, приведенным в Правилах организации теплоснабжения.

3. В соответствии с Правилами организации теплоснабжения, сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории Ипатовского городского округа приведены в таблице 14.

Таблица 14- Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории Ипатовского городского округа

| № системы теплоснабжения | Код зоны деятельности | Источники тепловой энергии |  |  | Тепловые сети |  | Утвержденная ЕТО (в соответствии со Схемой теплоснабжения муниципального образования | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование источников в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Наличие источников в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Наличие источников в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации |  |  |
| 1 | 1 | Котельная 21-01 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г.) |
| 2 | 1 | Котельная 21-02 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 3 | 1 | Котельная 21-04 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 4 | 1 | Котельная 21-05 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 5 | 1 | Котельная 21-06 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 6 | 1 | Котельная 21-07 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 7 | 1 | Котельная 21-08 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 8 | 1 | Котельная 21-10 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 9 | 1 | Котельная 21-11 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 10 | 1 | Котельная 21-12 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 11 | 1 | Котельная 21-13 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 12 | 1 | Котельная 21-15 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 13 | 1 | Котельная 21-17 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 14 | 1 | Котельная 21-17а | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 15 | 1 | Котельная 21-18 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г.) |
| 16 | 1 | Котельная 21-20 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 17 | 1 | Котельная 21-21 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 18 | 1 | Котельная 21-22 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 19 | 1 | Котельная 21-23 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 20 | 1 | Котельная 21-24 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 21 | 1 | Котельная 21-25 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 22 | 1 | Котельная 21-26 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 23 | 1 | Котельная 21-27 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 24 | 1 | Котельная 21-28 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 25 | 1 | Котельная 21-29 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 26 | 1 | Котельная 21-30 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 27 | 1 | Котельная 21-32 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 28 | 1 | Котельная 21-35 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |

В настоящей Главе определены зоны действия ЕТО на территории муниципального образования - Ипатовский городской округ.

В результате выполнения схемы теплоснабжения был составлен реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций (таблица 15).

Реестр зон деятельности для выбора ЕТО, определенных в каждой технологически изолированной зоне действия в системах теплоснабжения Ипатовского городского округа, приведен в таблице 16.

Коды зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций приведены в таблице 15.

На момент выполнения схемы теплоснабжения заявки на присвоение статуса ЕТО в границах Ипатовского городского округа и заявления о прекращении осуществления функций ЕТО в границах Ипатовского городского округа в установленном законодательством порядке не зарегистрировано.

Сводный реестр зон деятельности ЕТО приведен в таблице 17.

Таблица 15-Коды зон деятельности

| Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | № систем теплоснабжения | Кол-во систем теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,20,21,22,23,24,25,26,27,28 | 28 |

В соответствии с правилами организации теплоснабжения статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения городского округа, а в случае смены (исключения, включения) единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и (или) теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной из определенных зон деятельности. Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимается уполномоченным органом в соответствии с нормами Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Обязанности ЕТО определены п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных ПП РФ от 08.08.2012 №808 и включают в себя:

заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплоснабжающие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Таблица 16-Реестр зон деятельности в каждой технологически изолированной зоне действия в системах теплоснабжения Ипатовского городского округа

| Код зоны деятельности | Номер системы теплоснабжения | Источник | Зона действия источника |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 | 1 | Котельная №21-01 | Жилой дом по ул. Циолковского, №7 Жилой дом по ул. Циолковского, №8 Жилой дом по ул. Циолковского, №9 Жилой дом по ул. Циолковского, №11 Жилой дом по ул. Циолковского, №14 Жилой дом по ул. Циолковского, №16 Жилой дом по ул. Циолковского, №18 Жилой дом по ул. Первомайская, №39 Жилой дом по ул. Первомайская, №43 Жилой дом по ул. Первомайская, №45 Жилой дом по ул. Первомайская, №41 Жилой дом по ул. Первомайская, №54 Жилой дом по ул. Первомайская, №62 Жилой дом по ул. Профсоюзная, №36 Жилой дом по ул. Профсоюзная, №38 Жилой дом по ул. Профсоюзная, №40 МБ ДОУ детский сад.№6 "Сказка" по ул. Профсоюзная, №22 МБ ДОУ детский сад. №2 "Огонек" по ул. Циолковского, №12 ФКУ "ГБ МСЭ по Ставропольскому краю" Минтруда России по ул. Ленина, №122 ИП Шестак Валентина Андреевна салон красоты"Андрэ" по ул. Первомайская, №62 ИП Виноградова Лариса Ивановна "Стоматологический кабинет" по ул. Первомайская, №45 ИП Матлахова Елена Николаевна по ул. Первомайская, №41 Титаров Николай Павлович по ул. Первомайская, №41 Нотариус по Ипатовскому районному нотариальному округу С по ул. Ленина, №122 ПАО Сбербанк по ул. Орджоникидзе, №101 Федорова Лидия Андреевна по ул. Орджоникидзе, №101 Общество с ограниченной ответственностью "КЗВС" по ул. Ленина, №122 ИП Позднякова Ольга Анатольевна бизнес-центр "Афина" по ул. Профсоюзная, №38 Токарь Игорь Иванович салон-парикмахерская "Валенсия" по ул. Орджоникидзе, №107 ИП Милохин Алексей Алексеевич м-н "Ткани" по ул. Первомайская, №43 Федорова Лидия Андреевна по ул. Орджоникидзе, №101 ИП Афанасьева Жанна Леонидовна салон-парикмахерская по ул. Профсоюзная, №38 ИП Саранина Инна Александровна по ул. Циолковского, №2 |
| №1 | 2 | Котельная №21-02 | Жилой дом по ул. Железнодорожная, №86 Жилой дом по ул. Железнодорожная, №83 Жилой дом по ул. Железнодорожная, №85 Жилой дом по ул. Железнодорожная, №89 Жилой дом по ул. Железнодорожная, №93 Жилой дом по ул. Железнодорожная, №95 Жилой дом по ул. Вокзальная, №68 Жилой дом по ул. Вокзальная, №70 Жилой дом по ул. Вокзальная, №74 Жилой дом по ул. Гагарина, №121 ПУ ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике по ул. Железнодорожная, №88 МБУ ДО ЦДО Ипатовского района по ул. Железнодорожная, №86 ГБУЗ СК "Ипатовская ЦРБ" по ул. Гагарина, №123 |
| №1 | 3 | Котельная №21-04 | Жилой дом по ул. Гагарина, №104 Жилой дом по ул. Ленинградская, №74 Жилой дом по ул. Ленинградская, №78 Жилой дом по ул. Ленинградская, №56 Жилой дом по ул. Ленинградская, №58 Жилой дом по ул. Ленинградская, №45 МБУДО "ДШИ" по ул. Ленина, №112 ГБУК СК "Ипатовский музей" по ул. Ленинградская, №57 Межрегиональный филиал ФКУ "ЦОКР" в г.Ставрополе по ул. Профсоюзная, №29 Управление Судебного департамента в Ставропольском крае по ул. Орджоникидзе, №99 Управление Федеральной службы государственной регистрации, по ул. Профсоюзная, №29 Муниципальное казенное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения» по ул. Ленинградская, №49 Следственное управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю, по ул. Профсоюзная, №29 Администрация Ипатовского городского округа Ставропольского по ул. Ленинградская, №49 Управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского ГО СК по ул. Ленинградская, №49 Управление записи актов гражданского состояния Ставропольского края по ул. Ленинградская, №49 Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ипатовскому городскому округу по ул. Центральная, №1 Государственная инспекция труда в Ставропольском крае по ул. Ленинградская, №49 Администрация Ипатовского городского округа Ставропольского по ул. Ленинградская, №86 Дума Ипатовского городского округа Ставропольского края по ул. Ленина, №116 ГБУЗ СК " Ипатовская ЦРБ" по ул. Гагарина, №106 ФКУ УИИ УФСИН России по СК по ул. Профсоюзная, №29 Управление Федеральной службы государственной статистики по по ул. Профсоюзная, №29 Администрация Ипатовского городского округа Ставропольского по ул. Ленинградская, №80 ФУ администрации Ипатовского ГО СК по ул. Ленина, №116 УПФР по Петровскому городскому округу Ставропольского края по ул. Ленина, №112 ПАО СК "Росгосстрах" по ул. Ленина, №116 ИП Долгополова Вера Геннадьевна по ул. Гагарина, №104 Ставропольский РФ АО "Россельхозбанк по ул. Ленинградская, №55 ИП Синдицкая Елена Геннадьевна. м-н " Кооператор" по ул. Ленина, №112 Ипатовский Райпотребсоюз по ул. Ленинградская, №55 Адвокат Перцукова Елена Николаевна по ул. Ленинградская, №49 Адвокат Федорова Людмила Владимировна по ул. Ленинградская, №49 |
| №1 | 4 | Котельная №21-05 | Жилой дом по ул. Ленинградская, №5 Жилой дом по ул. Ленинградская, №7 Жилой дом по ул. Ленинградская, №9 Жилой дом по ул. Ленинградская, №12а Жилой дом по ул. .Рабочая, №9 Жилой дом по ул. Степная, №19 Жилой дом по ул. Степная, №13 Жилой дом по ул. .Рабочая, №7 Жилой дом по ул. .Рабочая, №5 Жилой дом по ул. Чапаева, №4 ГБСУСОН "Ипатовский психоневрологический интернат" по ул. Рабочая, №11 ГБСУСОН "Ипатовский детский дом интернат" по ул. Степная, № 3 ГБУЗ СК "Ипатовская ЦРБ" по ул. .Степная, № 3 |
| №1 | 5 | Котельная №21-06 | МБОУ СОШ №6 г.Ипатово Ипатовского района СК по ул., Голубовского, №137 |
| №1 | 6 | Котельная №21-07 | МОУ СОШ №14 г. Ипатово, ул. Голубовского, 295 |
| №1 | 7 | Котельная №21-08 | Жилой дом по ул. Орджоникидзе, №64 Жилой дом по ул. Орджоникидзе, №68 Жилой дом по ул. Орджоникидзе, №74 Жилой дом по ул. Орджоникидзе, №78 Жилой дом по ул. Первомайская, №44 Жилой дом по ул. Первомайская, №46 Жилой дом по ул. Первомайская, №48 Жилой дом по ул. Первомайская, №50 Жилой дом по ул. Первомайская, №52 Жилой дом по ул. Октябрьская 13 Жилой дом по ул. Свердлова 39 Жилой дом по . ул.Свердлова 41 Жилой дом по ул. Свердлова 43 Жилой дом по ул. Свердлова 45 Жилой дом по Свердлова 49 Жилой дом по ул. Свердлова 33 Жилой дом по Орджоникидзе 62 ГБУЗ СК " Ипатовская ЦРБ" по ул. Орджоникидзе, №66 МБУДО "ДШИ" по ул. Свердлова, №37 МБОУ СОШ №1 г. Ипатово Ипатовского района СК по ул. Орджоникидзе, №76 МБ ДОУ детский сад. №3 "Ласточка" г.Ипатово по ул. Свердлова, №47 Адвокат Виноградов Антон Викторович по ул. Ленинградская, №60а Красникова Анна Владимировна по ул. Свердлова, №33 УФПС СК - филиала ФГУП "Почта России" по ул. Ленинградская, №60 Филиал СКООО и Р по ул. Свердлова, №41 Ставропольский филиал ПАО "Ростелеком" по ул. Ленинградская, №60 ИП Сарана Ирина Николаевна по ул. Ленинградская, №60 |
| №1 | 8 | Котельная №21-10 | Жилой дом по Орджоникидзе, №73 Жилой дом по Орджоникидзе, №75а МБ ДОУ детский сад №5 "Ручеек" город Ипатово по Ленина, №88 |
| №1 | 9 | Котельная №21-11 | Жилой дом по Орджоникидзе, №84 Жилой дом по Орджоникидзе, №123 ИП Долгополова Вера Геннадьевна по Орджоникидзе, №123 |
| №1 | 10 | Котельная №21-12 | Жилой дом по Юбилейная, №1 Жилой дом по Юбилейная, №3 Жилой дом по Юбилейная, №4 Жилой дом по Юбилейная, №5 Жилой дом по Юбилейная, №6 Жилой дом по Юбилейная, №7 Жилой дом по Юбилейная, №8 Жилой дом по Юбилейная, №3а Жилой дом по Юбилейная, №7/1 Жилой дом по Первомайская, №21 Жилой дом по Московская, №84 МБУ ДО ЦДО Ипатовского района по ул. Юбилейная, №4 МБ ДОУ детский сад.№4 "Березка" по ул. Юбилейная, №9 |
| №1 | 11 | Котельная №21-13 | ГБПОУ "Ипатовский многопрофильный техникум" по ул. Орджоникидзе №116 ИП Кожевникова Екатерина Ивановна м-н "Орфей" по ул. Орджоникидзе №114 |
| №1 | 12 | Котельная №21-15 | Жилой дом по Келдыша, №12 Жилой дом по ул. Келдыша, №14 Жилой дом по ул. Келдыша, №15 Жилой дом по ул. Келдыша, №17 РМКУК "Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека" по ул. Келдыша, №17 |
| №1 | 13 | Котельная №21-17 | Жилой дом по ул. Гагарина, №67а Жилой дом по ул. Ленина, №103 МКУ "МФЦ" Ипатовского района по ул. Гагарина, №67а Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского ГО СК по ул. Гагарина, №67а РМКУК "Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека" по ул. Ленина, №116 Филиал ООО "Страховая компания "Ингосстрах-М" в г. Ставрополь по ул. Гагарина, №67а Государственное учреждение -Ставропольское региональное отделение по ул. Гагарина, №67а ПАО Сбербанк по ул. Гагарина, №67а |
| №1 | 14 | Котельная №21-17А | Жилой дом по ул. Ленина, №103 |
| №1 | 15 | Котельная №21-18 | Жилой дом по ул. Гагарина, №66 Жилой дом по ул. Гагарина, №19 ИП Азизов Ибадат Лятиф Оглы по ул. Гагарина, №19/2 ИП Короневский Алексей Владимирович по ул. Гагарина, №19 |
| №1 | 16 | Котельная №21-20 | Жилой дом п.Советское Руно, Квартальная, №1 Жилой дом п.Советское Руно, Квартальная, №2 Жилой дом п.Советское Руно, Квартальная, №3 Жилой дом п.Советское Руно, Квартальная, №4 Жилой дом п.Советское Руно, Квартальная, №5 Жилой дом п.Советское Руно, Квартальная, №6 Жилой дом п.Советское Руно, Квартальная, №7 Жилой дом п.Советское Руно, Квартальная, №8 Жилой дом п.Советское Руно, Квартальная, №9 Жилой дом п.Советское Руно, Квартальная, №10 Жилой дом п.Советское Руно, Квартальная, №16 Жилой дом п.Советское Руно, Квартальная, №17 Жилой дом п.Советское Руно, Квартальная, №18 Жилой дом п.Советское Руно, Квартальная, №19 Жилой дом п.Советское Руно, Квартальная, №20 Жилой дом п.Советское Руно, Квартальная, №21 Жилой дом п.Советское Руно, Зеленая, №1 Жилой дом п.Советское Руно, Квартальная, №22 МКОУ СОШ №7 п.Советское Руно, Заливаднего, №9 Муниципальное бюджетное учреждение по физической культуре и спорту п.Советское Руно, ул..Центральная площадь, №1 МКУК "Советскорунное СКО" п.Советское Руно, ул..Центральная площадь, №2 МК ДОУ детский сад.№ 15 п.Советское Руно, Школьная, №6 УФПС СК - филиала ФГУП "Почта России" п.Советское Руно, ул..Центральная площадь, №1в Ставропольский филиал ПАО "Ростелеком" п.Советское Руно, ул..Центральная площадь, №1в ООО "Ставропольское руно" п.Советское Руно, ул..Центральная площадь, №3 |
| №1 | 17 | Котельная №21-21 | МК ДОУ детский сад с.Октябрьское, Калинина, №124 МКУК "Центр культуры и досуга" с.Октябрьское, Калинина, №122/1 |
| №1 | 18 | Котельная №21-22 | Жилой дом с.Лиман, 60 Лет ВЛКСМ, №1 Жилой дом с.Лиман, Ленина, №54 Жилой дом с.Лиман, Ленина, №68 Жилой дом с.Лиман, 60 Лет ВЛКСМ, №12 Жилой дом с.Лиман, Комсомольский, №1 МКУК "Лиманское СКО" с.Лиман, Ленина, №71 Управление по работе с территориями Администрации Ипатовского ГО СК с.Лиман, Ленина, №62 УФПС СК - филиала ФГУП "Почта России" с.Лиман, Ленина, №60 Ставропольский филиал ПАО "Ростелеком" с.Лиман, Ленина, №60 |
| №1 | 19 | Котельная №21-23 | Управление по работе с территориями Администрации Ипатовского городского округа с. Тахта, Ленина, №119 ГБУЗ СК " Ипатовская ЦРБ" с. Тахта, Мира, №69 МКОУ СОШ №8 с.Тахта с. Тахта, Ленина, №109 МКДОУ детский сад.№ с. Тахта, Мира, №30 МКУК "Тахтинское СКО" с. Тахта, Ленина, №115 ПАО СК "Росгосстрах" с. Тахта, Ленина, №119 ПАО Сбербанк с. Тахта, Ленина, №119 |
| №1 | 20 | Котельная №21-24 | Жилой дом с.Бурукшун, Советская, №13 Жилой дом с.Бурукшун, Советская, №9 Жилой дом с.Бурукшун, Советская, №7 МКУК "Бурукшунское СКО" с.Бурукшун, п.Музыкальный, №7 ГБУЗ СК "КСТБ" с.Бурукшун, Советская, №9 УФПС СК - филиала ФГУП "Почта России" с.Бурукшун, Советская, №10 Шинкаренко Ульяна Максимовна с.Бурукшун, Советская, №10 ИП Василенко Николай Николаевич м-н "Хозтовары" с.Бурукшун, Советская, №10 |
| №1 | 21 | Котельная №21-25 | Жилой дом с.Кевсала, Ипатова, №113 Управление по работе с территориями Администрации Ипатовского ГО СК с.Кевсала, Кирова, №39 МКУК "Кевсалинское СКО" с.Кевсала, Ленина, №165 МБОУ СОШ №9 с. Кевсала Ипатовского района СК с.Кевсала, Ленина, №176 ПАО Сбербанк с.Кевсала, Торговая, №10 ИП Малхасян Любовь Анатольевна с.Кевсала, Торговая, №11 Ставропольский филиал ПАО "Ростелеком" с.Кевсала, Торговая, №10 УФПС СК - филиала ФГУП "Почта России" с.Кевсала, Торговая, №10 |
| №1 | 22 | Котельная №21-26 | Жилой дом п. Красочный, Первомайская, №1 Жилой дом п. Красочный, Квартальная, №1 Жилой дом п. Красочный, Квартальная, №2 Жилой дом п. Красочный, Квартальная, №3 Жилой дом п. Красочный, Квартальная, №4 Жилой дом п. Красочный, Квартальная, №7 Жилой дом п. Красочный, Квартальная, №8 Жилой дом п. Красочный, Квартальная, №10 Жилой дом п. Красочный, Квартальная, №11 Жилой дом п. Красочный, Квартальная, №12 Жилой дом п. Красочный, Первомайская, №3 Жилой дом п. Красочный, Первомайская, №5 Жилой дом п. Красочный, Шосейная, №11 Жилой дом п. Красочный, Шосейная, №12 ГБУЗ СК " Ипатовская ЦРБ" п. Красочный, Строителей, №4 МКОУ СОШ п. Красочный, Центральная, №23 МКУК "Красочное СКО" п. Красочный, Центральная, №8 МК ДОУ детский сад.№ 23 п. Красочный, Первомайская, №8 ПАО Сбербанк п. Красочный, Квартальная, №12 УФПС СК - филиала ФГУП "Почта России" п. Красочный, Садовая, №1 Иванина Ирина Васильевна п. Красочный, Садовая, №1 |
| №1 | 23 | Котельная №21-27 | Жилой дом п.Большевик, Ставропольская, №2 Жилой дом п.Большевик, Ставропольская, №3 Жилой дом п.Большевик, Ставропольская, №6 Жилой дом п.Большевик, Ставропольская, №7 Жилой дом п.Большевик, Ставропольская, №8 Жилой дом п.Большевик, Советская, №11 Жилой дом п.Большевик, Советская, №13 Жилой дом п.Большевик, Советская, №15 Жилой дом п.Большевик, Советская, №17 Жилой дом п.Большевик, Ленина, №5 Жилой дом п.Большевик, Ленина, №7 Жилой дом п.Большевик, Ленина, №9 Жилой дом п.Большевик, Ленина, №9/1 Жилой дом п.Большевик, Ленина, №10 Жилой дом п.Большевик, Ленина, №12 Жилой дом п.Большевик, Ленина, №12/1 Жилой дом п.Большевик, Ленина, №14 Жилой дом п.Большевик, Ленина, №14/1 Жилой дом п.Большевик, Ипатовская, №4 Жилой дом п.Большевик, Ипатовская, №6 Жилой дом п.Большевик, Ипатовская, №8 Жилой дом п.Большевик, Ставропольская, №5 МКУК "Большевистское СКО" п.Большевик, Ленина, №1 УФПС СК - филиала ФГУП "Почта России" п.Большевик, Ставропольская, №2 ООО "СОЮЗ- 3000" п.Большевик, Советская, №11 ООО"Меркурий" п.Большевик, Советская, №9а |
| №1 | 24 | Котельная №21-28 | Управление по работе с территориями Администрации Ипатовского ГО СК п. Винодельненский, Ленина, №39 ГБУЗ СК " Ипатовская РБ" п. Винодельненский, Мира, №2 МКОУ СОШ №13 п. Винодельненский п. Винодельненский, Ленина, №36 МКДОУ детский сад.№9 п. Винодельненский п. Винодельненский, Олимпийская, №29 МКУ "Винодельненский Дом культуры" п. Винодельненский, Советская, №1 ООО"СХП"Агроинвест"" п. Винодельненский, Ленина, №38 УФПС СК - филиала ФГУП "Почта России" п. Винодельненский, Ленина, №39 |
| №1 | 25 | Котельная №21-29 | МКОУ СОШ №18 с.Добровольное, Мира, №1 |
| №1 | 26 | Котельная №21-30 | - |
| №1 | 27 | Котельная №21-32 | Жилой дом с.Кевсала, Газовый Городок, №1 Жилой дом с.Кевсала, Газовый Городок, №2 Жилой дом с.Кевсала, Газовый Городок, №3 Жилой дом с.Кевсала, Газовый Городок, №4 Жилой дом с.Кевсала, Газовый Городок, №6 Жилой дом с.Кевсала, Газовый Городок, №7 Жилой дом с.Кевсала, Газовый Городок, №10 Светлоградское ЛПУМГ ООО"Газпром трансгаз Ставрополь" с.Кевсала, Газовый Городок |
| №1 | 28 | Котельная №21-35 | МБОУ СОШ №22 г. Ипатово ул. Школьная, 30а |

Таблица 17 – Сводный реестр зон деятельности теплоснабжающих организаций

| Код зоны деятельности | № системы теплоснабжения | Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |  |  |  | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование источников в системе теплоснабжения | Рабочая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Наличие источников в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Размер собственного капитала теплоснабжающей организации, тыс. руб. (теплосетевой) | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения |  | Наличие тепловых сетей в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Емкость тепловых сетей, куб. м. | Вид имущественного права | Размер собственного капитала теплоснабжающей организации, тыс. руб. (теплосетевой) | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО |  |  |
| 1 | 1 | Котельная 21-01 | 6,72 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 19,51 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | п. 11 постановления Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г. |
|  | 2 | Котельная 21-02 | 4,3 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 16,07 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 3 | Котельная 21-04 | 3,60 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 28,41 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 4 | Котельная 21-05 | 3,41 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 8,02 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 5 | Котельная 21-06 | 0,39 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 0,73 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 6 | Котельная 21-07 | 0,30 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 0,53 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | п. 11 постановления Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г |
|  | 7 | Котельная 21-08 | 3,20 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 18,49 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 8 | Котельная 21-10 | 0,43 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 0,98 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 9 | Котельная 21-11 | 1,81 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 2,51 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 10 | Котельная 21-12 | 5 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 16,60 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 11 | Котельная 21-13 | 1,03 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 3,20 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 12 | Котельная 21-15 | 1,20 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 2,65 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 13 | Котельная 21-17 | 1,22 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 5,34 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | п. 11 постановления Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г |
|  | 14 | Котельная 21-17а | 0,08 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 0,09 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 15 | Котельная 21-18 | 0,26 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 0,15 | аренда | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 1 | 16 | Котельная 21-20 | 5,70 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | нет в наличии | 30,38 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 17 | Котельная 21-21 | 1,60 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 4,75 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 18 | Котельная 21-22 | 1,03 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 5,80 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 19 | Котельная 21-23 | 3,56 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 17,37 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 20 | Котельная 21-24 | 0,26 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 4,96 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | п. 11 постановления Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г |
|  | 21 | Котельная 21-25 | 0,30 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 5,63 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 22 | Котельная 21-26 | 3,69 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 26,94 | аренда | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 1 | 23 | Котельная 21-27 | 3,56 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 19,20 | аренда | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 24 | Котельная 21-28 | 2,58 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 15,46 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 25 | Котельная 21-29 | 0,30 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 1,81 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 26 | Котельная 21-30 | 0,03 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | - | - | - | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 27 | Котельная 21-32 | 1,62 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 2,28 | аренда | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 1 | 28 | Котельная 21-35 | 1,78 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 0,81 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | п. 11 постановления Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г |

11.РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрены.

12.РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

На территории Ипатовского городского округа на настоящий момент бесхозяйные тепловые сети выявлены в п.Большевик протяженностью 2,895 км и в г.Ипатово по ул.Гагарина,66 протяженностью 74 метров. Данные тепловые сети включены в реестр бесхозяйного недвижимого имущества, которые планируются передать в краевую собственность.

В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 г. №931, объекты недвижимого имущества, которые не имеют собственников, или собственники которых неизвестны, или от права собственности на которые собственники отказались, принимаются на учет органами государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав. Принятие на учет объекта недвижимого имущества осуществляется на основании заявления органа местного самоуправления, на территории которого находится объект недвижимого имущества.

Необходимость выполнения данного мероприятия очевидна как с экономической точки зрения, так и с точки зрения надежности теплоснабжения и безопасности бесхозяйных объектов для населения и окружающей среды.

В связи с этим, в случае выявления таких сетей, учитывая требования ст. 14 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении», в городском округе необходимо:

поставить выявленные объекты на учет в установленном порядке в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества;

признать право муниципальной собственности на данные бесхозные объекты недвижимого имущества;

организовать управление бесхозными объектами недвижимого имущества с момента выявления таких объектов, в том числе определить источники компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

13.1 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ (НА ОСНОВЕ УТВЕРЖДЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ) ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) О РАЗВИТИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Распоряжением Губернатора Ставропольского края от 06 февраля 2017 №61-р утверждена Краевая программа "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ставропольского края на 2017 - 2021 годы".

Мероприятия Программы направлены на обеспечение надежного газоснабжения существующих и планируемых к вводу в эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ставропольского края на 2017 - 2021 годы, а также создание условий для приоритетного использования транспортными средствами компримированного природного газа в качестве моторного топлива, обеспечение устойчивого роста спроса на компримированный природный газ в качестве моторного топлива, обеспечение опережающего роста предложения компримированного природного газа и развития газозаправочной инфраструктуры.

Мероприятий по развитию соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии отсутствует.

## 13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы в организации газоснабжения существующих источников теплоснабжения отсутствуют.

## 13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

## 13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

## 13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие, в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Ипатовского городского округа, не намечается.

## 13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Указанные решения не предусмотрены.

## 13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Указанные предложения не предусмотрены.

14 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице 18.

Таблица 18 - Индикаторы развития систем теплоснабжения ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

| Индикаторы развития системы теплоснабжения | Едн. изм. | Существующее положение (факт 2019 год) | Ожидаемые показатели (2040 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии Котельная 21-01 Котельная 21-02 Котельная 21-04 Котельная 21-05 Котельная 21-06 Котельная 21-07 Котельная 21-08 Котельная 21-10 Котельная 21-11 Котельная 21-12 Котельная 21-13 Котельная 21-15 Котельная 21-17 Котельная 21-17а Котельная 21-18 Котельная 21-20 Котельная 21-21 Котельная 21-22 Котельная 21-23 Котельная 21-24 Котельная 21-25 Котельная 21-26 Котельная 21-27 Котельная 21-28 Котельная 21-29 Котельная 21-30 Котельная 21-32 Котельная 21-35 | т.у.т./ Гкал | 179,03 172,50 173,16 173,50 156,43 166,22 172,13 161,80 162,67 163,98 158,30 178,10 179,65 158,73 187,07 168,06 178,85 185,36 175,39 167,87 151,07 189,41 186,85 171,81 172,60 164,20 160,22 0 | 179,03 172,50 173,16 173,50 156,43 166,22 172,13 161,80 162,67 163,98 158,30 178,10 179,65 158,73 187,07 168,06 178,85 185,36 175,39 167,87 151,07 189,41 186,85 171,81 172,60 164,20 160,22 156,20 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети Котельная 21-01 Котельная 21-02 Котельная 21-04 Котельная 21-05 Котельная 21-06 Котельная 21-07 Котельная 21-08 Котельная 21-10 Котельная 21-11 Котельная 21-12 Котельная 21-13 Котельная 21-15 Котельная 21-17 Котельная 21-17а Котельная 21-18 Котельная 21-20 Котельная 21-21 Котельная 21-22 Котельная 21-23 Котельная 21-24 Котельная 21-25 Котельная 21-26 Котельная 21-27 Котельная 21-28 Котельная 21-29 Котельная 21-32 Котельная 21-35 | Гкал / м∙м | 3,76 3,55 3,52 4,48 4,38 4,42 3,54 4,48 3,45 3,48 3,83 3,91 3,78 3,05 5,66 3,54 4,13 4,33 3,61 3,92 4,30 3,48 3,70 3,61 4,49 4,79 0 | 3,76 3,55 3,52 4,48 4,38 4,42 3,54 4,48 3,45 3,48 3,83 3,91 3,78 3,05 5,66 3,54 4,13 4,33 3,61 3,92 4,30 3,48 3,70 3,61 4,49 4,79 4,34 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности Котельная 21-01 Котельная 21-02 Котельная 21-04 Котельная 21-05 Котельная 21-06 Котельная 21-07 Котельная 21-08 Котельная 21-10 Котельная 21-11 Котельная 21-12 Котельная 21-13 Котельная 21-15 Котельная 21-17 Котельная 21-17а Котельная 21-18 Котельная 21-20 Котельная 21-21 Котельная 21-22 Котельная 21-23 Котельная 21-24 Котельная 21-25 Котельная 21-26 Котельная 21-27 Котельная 21-28 Котельная 21-29 Котельная 21-32 Котельная 21-35 | % | 44,06 29,05 52,37 71,89 75,10 41,73 59,93 62,42 31,93 33,52 60,59 28,43 42,86 14,63 63,14 29,03 15,71 33,88 23,16 63,45 88,97 28,08 26,49 19,10 65,71 16,82 0 | 44,06 29,05 52,37 71,89 75,10 41,73 59,93 62,42 31,93 33,52 60,59 28,43 42,86 14,63 63,14 29,03 15,71 33,88 23,16 63,45 88,97 28,08 26,49 19,10 65,71 16,82 61,15 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке Котельная 21-01 Котельная 21-02 Котельная 21-04 Котельная 21-05 Котельная 21-06 Котельная 21-07 Котельная 21-08 Котельная 21-10 Котельная 21-11 Котельная 21-12 Котельная 21-13 Котельная 21-15 Котельная 21-17 Котельная 21-17а Котельная 21-18 Котельная 21-20 Котельная 21-21 Котельная 21-22 Котельная 21-23 Котельная 21-24 Котельная 21-25 Котельная 21-26 Котельная 21-27 Котельная 21-28 Котельная 21-29 Котельная 21-32 Котельная 21-35 | м∙м/Гкал /ч | 69,62 114,44 155,64 52,94 33,41 61,03 103,73 55,37 35,31 82,02 49,60 90,99 103,37 140,00 25,91 254,01 222,56 216,97 180,56 380,82 281,82 257,76 215,84 329,07 137,92 149,94 0 | 69,62 114,44 155,64 52,94 33,41 61,03 103,73 55,37 35,31 82,02 49,60 90,99 103,37 140,00 25,91 254,01 222,56 216,97 180,56 380,82 281,82 257,76 215,84 329,07 137,92 149,94 42,53 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии Котельная 21-01 Котельная 21-02 Котельная 21-04 Котельная 21-05 Котельная 21-06 Котельная 21-07 Котельная 21-08 Котельная 21-10 Котельная 21-11 Котельная 21-12 Котельная 21-13 Котельная 21-15 Котельная 21-17 Котельная 21-17а Котельная 21-18 Котельная 21-20 Котельная 21-21 Котельная 21-22 Котельная 21-23 Котельная 21-24 Котельная 21-25 Котельная 21-26 Котельная 21-27 Котельная 21-28 Котельная 21-29 Котельная 21-32 Котельная 21-35 | % | 30,77 47,06 30,77 100 100 11,11 0 75 7,69 100 0 50 100 0 8 50 22,22 28,57 0 25 8,33 7,14 57,14 100 - 0 0 | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | нет данных | 20 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,0019 | 100 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0 | 100 |

# 15.ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии (тарифные последствия) рассчитываются по методу экономически обоснованных расходов при следующих условиях:

с учетом включения в тариф на тепловую энергии части капитальных вложений (инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем теплоснабжения с учетом предложенной схемы финансирования (с учетом инвестиционной надбавки);

без инвестиционной надбавки (использование собственных средств предприятия без включения в тариф на тепловую энергию либо использование бюджетных средств).

Прогнозные значения необходимой валовой выручки определяются с учетом производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии за 2019 год, принятых по материалам, представленным организацией, индекс дефляторов, и с учетом изменения технико-экономических показателей работы оборудования при реализации проектов строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

С учетом особенностей формирования цены на единицу тепловой энергии в границах Ипатовского городского округа (цена на единицу тепловой энергии для ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в границах Ставропольского края, устанавливается в целом на организацию, без дифференцирования тарифа по муниципальным образованиям Ставропольского края), оценить ценовые последствия развития систем теплоснабжения исключительно в границах Ипатовского городского округа Ставропольского края не представляется возможным.

Однако анализ величин и структуры затрат фактической себестоимости производства тепловой энергии представленных Ипатовским филиалом ГУП СК «Крайтеплоэнерго» за период с 2017 года по 2019 год показывает, что совокупная величина затрат себестоимости фактически равна объемувыручки от регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения и фактически не дотируется внутри самих предприятий за счет перекрестного субсидирования от результатов деятельности в сфере теплоснабжения за пределами Ипатовского городского округа. Исходя из данных особенностей были произведены ценовые последствия для потребителей Ипатовского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго».

## 15.1 ЦЕНОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИФ ГУП СК «КРАЙТЕПЛОЭНЕРГО» В СООТВЕТСТВИИ С РАССМОТРЕННЫМ ВАРИАНТОМ

Финансирование проектов по замене ветхих тепловых сетей, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса может быть осуществлено в полном объеме только при формировании экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию с учетом возврата инвестиций в данные мероприятия. Поскольку ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» имеет инвестиционную программу на период с 2019 по 2023 годы и в данную программу замена ветхих  тепловых сетей не вошла. Данное мероприятия рассматривается к реализации начиная с 2024 года. В случае наличия бюджетного или внебюджетного источника финансирования  мероприятия по замене ветхих тепловых сетей может переноситься на более ранние сроки с последующей актуализацией.

В таблице 19 и на диаграмме (рисунок 1) представлены прогнозные цены на тепловую энергию для ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в ценах соответствующих лет на период до 2040 года для варианта с учетом инвестиционной составляющей, а также прогнозные цены на тепловую энергию установленные с учетом предельного роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги (с дефлятором МЭР).

Рисунок 1-Прогноз цен на тепловую энергию ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

Из приведенной выше диаграммы видно, что в случае реализации проектов по замене тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в период с 2024 по 2033 годы потребуются инвестиции ихвнешних источников (бюджетных, внебюджетных), так как собственные источники у предприятия для реализации данных проектов отсутствуют. Себестоимость отпуска тепловой энергии с учета возврата инвестиций будет выше уровня, соответствующего прогнозному уровню МЭР.

Таблица 19 - Прогнозные цены, на тепловую энергию установленные с учетом проектов в зависимости от вариантов их включения в инвестиции

| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозные цены, на тепловую энергию установленные с учетом предельного роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3246,94 | 3357,22 | 3491,509 | 3631,169 | 3776,416 | 3927,473 | 4084,571 | 4247,954 | 4417,872 | 4594,587 |
| Прогнозные цены, на тепловую энергию установленные с учетом инвестиции по реализации проектов реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3246,94 | 3357,22 | 3623,39 | 3827,36 | 4225,4881 | 4388,63 | 4557,5776 | 4733,33 | 4916,159 | 5106,65 |

Таблица 19 - Прогнозные цены, на тепловую энергию установленные с учетом проектов в зависимости от вариантов их включения в инвестиции

| 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогнозные цены, на тепловую энергию установленные с учетом предельного роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4778,371 | 4969,506 | 5168,286 | 5375,017 | 5590,018 | 5813,619 | 6046,164 | 6288,01 | 6539,531 | 6801,112 | 7073,156 |
| Прогнозные цены, на тепловую энергию установленные с учетом инвестиции по реализации проектов реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5304,822 | 5510,983 | 5725,456 | 5948,58 | 5766,49 | 6002,17 | 6247,28 | 6502,19 | 6767,30 | 7052,82 | 7329,76 |