ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

АКТУАЛИЗАЦИИ НА 2023 ГОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД С 2020 ДО 2040 ГОДА

ГЛАВА 18. СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

г.Ипатово 2022 г.

# Глава 18 (0026.ОМ-СТ.018.000)

# СВОДНЫЙ ТОМИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 1- Реестр изменений

| № п.п. | № книги, раздела | существующая редакция | актуализированная редакция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждаемая часть. Раздел 2.1. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | В Ипатовском городском округе действуют 26 отопительных котельных, которые осуществляют теплоснабжение потребителей тепловой энергии (учреждений, предприятий и жилых домов) и 1 котельная, работающая только для нужд ГВС в неотопительный период | В Ипатовском городском округе действуют 27отопительных котельных, которые осуществляют теплоснабжение потребителей тепловой энергии (учреждений, предприятий и жилых домов) и 1 котельная, работающая только для нужд ГВС в неотопительный период. |
| 2 | Утверждаемая часть. Таблица 2-Зона действия котельных ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» Обосновывающие материалы. Глава 1. Раздел.4 ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ внесены изменения по котельной №21-01 и добавлена котельная №21-35 |  |  |
|  | существующая редакция:. Наименование источника; Местоположение источника; Зона действия источника теплоснабжения, адрес. Котельная №21-01; г. Ипатово ул. Циолковского, 8а; ул. Орджоникидзе №101, №103, №105, №107 ул. Ленина, №120, №122, №120/1 ул. Циолковского, №2, №3 №4, №5, №6, №7, №8, №9, №11, №14, №16, №18 ул. Первомайская, №39, №43, №45, №41, №54. актуализированная редакция: Наименование источника; Местоположение источника; Зона действия источника теплоснабжения, адрес. Котельная №21-01; г. Ипатово ул. Циолковского, 8а; ул. Орджоникидзе №101, №103, №105, №107 ул. Ленина, №120, №122, №120/1 ул. Циолковского, №2, №3 №4, №5, №6, №7, №8, №9, №11, №14, №16, №18 ул. Первомайская, №39, №43, №45, №41, №54 ул.Профсоюзная №36, №38, №40. Котельная №21-35; г. Ипатово ул. Школьная, 30а; ул. Школьная, 30а. |
| 3 | Утверждаемая часть. Раздел 2.2 ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | Индивидуальным отоплением по состоянию на 01.01.2020 года в границах Ипатовского городского округа оборудованы 1269,01 тыс. жилых помещений, или 88,36% от общей площади жилых помещений всего жилищного фонда. Площадь жилых помещений жилищного фонда Ипатовского городского округа, обеспеченных индивидуальным горячим водоснабжением 1141,21 тыс. м2 или 79,43% от общей площади жилых помещений всего жилищного фонда. | Индивидуальным отоплением по состоянию на 01.01.2022 года в границах Ипатовского городского округа оборудованы 1152,3 тыс. жилых помещений, или 79,62% от общей площади жилых помещений всего жилищного фонда. Площадь жилых помещений жилищного фонда Ипатовского городского округа, обеспеченных индивидуальным горячим водоснабжением 1146,51 тыс. м2 или 79,22% от общей площади жилых помещений всего жилищного фонда. (согласно формы 1-жилфонд). добавлены абзацы: «Описание существующих зон действия индивидуальных источников тепловой энергии отражены в таблице 5.1. «Перечень многоквартирных домов на территории Ипатовского городского округа с индивидуальным отоплением» в обосновывающих материалах Главы 1. раздела 1.5. Описание существующих зон действия индивидуальных источников тепловой энергии ведомственных источников тепловой энергии социально-значимых объектов отражены в таблице 3 «Автономные источники теплоснабжения» в обосновывающих материалах Главы 1.раздела 1.4.» добавлен абзац: «Также на основании решения Ипатовского районного суда Ставропольского края от 19 апреля 2022 года дело №2а-87/2022 (2а-1202/2021) включены многоквартирные дома в г.Ипатово по ул.Циолковского,14, Ленинградская,56, ул.Орджоникидзе,68». |
| 4 | Утверждаемая часть. Раздел 2.3 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТАЮЩИХ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ. Таблица 3 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии Обосновывающие материалы. ГЛАВА 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. Раздел 4.1 БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ ВЫДЕЛЕННЫХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ КОТЕЛЬНЫХ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИНЫ РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ Таблица 4 – Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии Ипатовского городского округа |  |  |
|  | актуализированная редакция:. Наименование показателя; Период действия Схемы теплоснабжения. 2019 г.; 2020 г.; 2021 г.; 2022 г.; 2023 г.; 2024 г.; 2025 г.; 2026 г.; 2027 г.; 2028 г.; 2029- 2034 гг.; 2035- 2040гг.. Котельная №21-01. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч; 6,70; 6,70; 6,70; 6,72; 6,72; 6,72; 6,72; 6,72; 6,72; 6,72; 6,72; 6,72. Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч; 6,70; 6,70; 6,70; 6,72; 6,72; 6,72; 6,72; 6,72; 6,72; 6,72; 6,72; 6,72. СН, Гкал/ч; 0,1514; 0,0080; 0,0080; 0,0080; 0,0080; 0,0080; 0,0080; 0,0080; 0,0080; 0,0080; 0,0080; 0,0080. Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч; 6,5486; 6,6920; 6,6920; 6,712; 6,712; 6,712; 6,712; 6,712; 6,712; 6,712; 6,712; 6,712. Потери в тепловых сетях, Гкал/час; 0,028; 0,028; 0,028; 0,028; 0,028; 0,028; 0,028; 0,028; 0,028; 0,028; 0,028; 0,028. Тепловая нагрузка внешних потребителей; 2,99; 2,95; 2,95; 2,86; 2,86; 2,86; 2,86; 2,86; 2,86; 2,86; 2,86; 2,86. Котельная № 21-02. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч; 5,86; 5,86; 5,86; 4,3; 4,3; 4,3; 4,3; 4,3; 4,3; 4,3; 4,3; 4,3. Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч; 5,86; 5,86; 5,86; 4,3; 4,3; 4,3; 4,3; 4,3; 4,3; 4,3; 4,3; 4,3. СН, Гкал/ч; 0,1324; 0,0275; 0,0275; 0,0275; 0,0275; 0,0275; 0,0275; 0,0275; 0,0275; 0,0275; 0,0275; 0,0275. Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч; 5,7276; 5,8325; 5,8325; 4,2730; 4,2730; 4,2730; 4,2730; 4,2730; 4,2730; 4,2730; 4,2730; 4,2730. Потери в тепловых сетях, Гкал/ч; 0,1001; 0,1001; 0,1001; 0,1001; 0,1001; 0,1001; 0,1001; 0,1001; 0,1001; 0,1001; 0,1001; 0,1001. Тепловая нагрузка внешних потребителей; 1,71; 1,70; 1,70; 1,88; 1,88; 1,88; 1,88; 1,88; 1,88; 1,88; 1,88; 1,88. Котельная №21-04. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч; 3,60; 3,60; 3,60; 3,60; 3,60; 3,60; 3,60; 3,60; 3,60; 3,60; 3,60; 3,60. Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч; 3,60; 3,60; 3,60; 3,60; 3,60; 3,60; 3,60; 3,60; 3,60; 3,60; 3,60; 3,60. СН, Гкал/ч; 0,0814; 0,0095; 0,0095; 0,0095; 0,0095; 0,0095; 0,0095; 0,0095; 0,0095; 0,0095; 0,0095; 0,0095. Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч; 3,5186; 3,5905; 3,5905; 3,591; 3,591; 3,591; 3,591; 3,591; 3,591; 3,591; 3,591; 3,591. Потери в тепловых сетях, Гкал/ч; 0,1164; 0,1164; 0,1164; 0,1164; 0,1164; 0,1164; 0,1164; 0,1164; 0,1164; 0,1164; 0,1164; 0,1164. Тепловая нагрузка внешних потребителей; 2,07; 1,89; 1,89; 2,02; 2,02; 2,02; 2,02; 2,02; 2,02; 2,02; 2,02; 2,02. Котельная №21-05. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч; 3,41; 3,41; 3,41; 3,41; 3,41; 3,41; 3,41; 3,41; 3,41; 3,41; 3,41; 3,41. Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч; 3,41; 3,41; 3,41; 3,41; 3,41; 3,41; 3,41; 3,41; 3,41; 3,41; 3,41; 3,41. СН, Гкал/ч; 0,0771; 0,0130; 0,0130; 0,0130; 0,0130; 0,0130; 0,0130; 0,0130; 0,0130; 0,0130; 0,0130; 0,0130. Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч; 3,3329; 3,4070; 3,4070; 3,397; 3,397; 3,397; 3,397; 3,397; 3,397; 3,397; 3,397; 3,397. Потери в тепловых сетях, Гкал/ч; 0,0531; 0,0531; 0,0531; 0,0531; 0,0531; 0,0531; 0,0531; 0,0531; 0,0531; 0,0531; 0,0531; 0,0531. Тепловая нагрузка внешних потребителей; 2,48; 2,45; 2,45; 1,54; 1,54; 1,54; 1,54; 1,54; 1,54; 1,54; 1,54; 1,54. Котельная №21-06. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч; 0,39; 0,39; 0,39; 0,39; 0,39; 0,39; 0,39; 0,39; 0,39; 0,39; 0,39; 0,39. Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч; 0,39; 0,39; 0,39; 0,39; 0,39; 0,39; 0,39; 0,39; 0,39; 0,39; 0,39; 0,39. СН, Гкал/ч; 0,0088; 0,0015; 0,0015; 0,0015; 0,0015; 0,0015; 0,0015; 0,0015; 0,0015; 0,0015; 0,0015; 0,0015. Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч; 0,3812; 0,3885; 0,3885; 0,3885; 0,3885; 0,3885; 0,3885; 0,3885; 0,3885; 0,3885; 0,3885; 0,3885. Потери в тепловых сетях, Гкал/ч; 0,0111; 0,0111; 0,0111; 0,0111; 0,0111; 0,0111; 0,0111; 0,0111; 0,0111; 0,0111; 0,0111; 0,0111. Тепловая нагрузка внешних потребителей; 0,29; 0,29; 0,29; 0,29; 0,29; 0,29; 0,29; 0,29; 0,29; 0,29; 0,29; 0,29. Котельная №21-07. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч; 1,00; 0,30; 0,30; 0,301; 0,301; 0,301; 0,301; 0,301; 0,301; 0,301; 0,301; 0,301. Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч; 1,00; 0,30; 0,30; 0,301; 0,301; 0,301; 0,301; 0,301; 0,301; 0,301; 0,301; 0,301. СН, Гкал/ч; 0,0226; 0,0009; 0,0009; 0,0001; 0,0001; 0,0001; 0,0001; 0,0001; 0,0001; 0,0001; 0,0001; 0,0001. Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч; 0,9774; 0,3001; 0,3001; 0,3009; 0,3009; 0,3009; 0,3009; 0,3009; 0,3009; 0,3009; 0,3009; 0,3009. Потери в тепловых сетях, Гкал/ч; 0,0092; 0,0092; 0,0092; 0,0092; 0,0092; 0,0092; 0,0092; 0,0092; 0,0092; 0,0092; 0,0092; 0,0092. Тепловая нагрузка внешних потребителей; 0,13; 0,13; 0,13; 0,13; 0,13; 0,13; 0,13; 0,13; 0,13; 0,13; 0,13; 0,13. Котельная №21-08. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч; 3,20; 3,20; 3,20; 3,20; 3,20; 3,20; 3,20; 3,20; 3,20; 3,20; 3,20; 3,20. Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч; 3,20; 3,20; 3,20; 3,20; 3,20; 3,20; 3,20; 3,20; 3,20; 3,20; 3,20; 3,20. СН, Гкал/ч; 0,0723; 0,0112; 0,0112; 0,0111; 0,0111; 0,0111; 0,0111; 0,0111; 0,0111; 0,0111; 0,0111; 0,0111. Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч; 3,1277; 3,1888; 3,1888; 3,1889; 3,1889; 3,1889; 3,1889; 3,1889; 3,1889; 3,1889; 3,1889; 3,1889. Потери в тепловых сетях, Гкал/ч; 0,0549; 0,0549; 0,0549; 0,0549; 0,0549; 0,0549; 0,0549; 0,0549; 0,0549; 0,0549; 0,0549; 0,0549. Тепловая нагрузка внешних потребителей; 1,95; 1,92; 1,92; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84; 1,84. Котельная №21-10. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч; 0,43; 0,43; 0,43; 0,43; 0,43; 0,43; 0,43; 0,43; 0,43; 0,43; 0,43; 0,43. Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч; 0,43; 0,43; 0,43; 0,43; 0,43; 0,43; 0,43; 0,43; 0,43; 0,43; 0,43; 0,43. СН, Гкал/ч; 0,0097; 0,0033; 0,0033; 0,0033; 0,0033; 0,0033; 0,0033; 0,0033; 0,0033; 0,0033; 0,0033; 0,0033. Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч; 0,4203; 0,4267; 0,4267; 0,4267; 0,4267; 0,4267; 0,4267; 0,4267; 0,4267; 0,4267; 0,4267; 0,4267. Потери в тепловых сетях, Гкал/ч; 0,0161; 0,0161; 0,0161; 0,0161; 0,0161; 0,0161; 0,0161; 0,0161; 0,0161; 0,0161; 0,0161; 0,0161. Тепловая нагрузка внешних потребителей; 0,27; 0,27; 0,27; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25. Котельная №21-11. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч; 1,72; 1,81; 1,81; 1,81; 1,81; 1,81; 1,81; 1,81; 1,81; 1,81; 1,81; 1,81. Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч; 1,72; 1,81; 1,81; 1,81; 1,81; 1,81; 1,81; 1,81; 1,81; 1,81; 1,81; 1,81. СН, Гкал/ч; 0,0389; 0,0097; 0,0097; 0,0097; 0,0097; 0,0097; 0,0097; 0,0097; 0,0097; 0,0097; 0,0097; 0,0097. Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч; 1,6811; 1,7963; 1,7963; 1,7963; 1,7963; 1,7963; 1,7963; 1,7963; 1,7963; 1,7963; 1,7963; 1,7963. Потери в тепловых сетях, Гкал/ч; 0,0331; 0,0331; 0,0331; 0,0331; 0,0331; 0,0331; 0,0331; 0,0331; 0,0331; 0,0331; 0,0331; 0,0331. Тепловая нагрузка внешних потребителей; 0,59; 0,58; 0,58; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31; 0,31. Котельная №21-12. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч; 5,00; 5,00; 5,00; 5,00; 5,00; 5,00; 5,00; 5,00; 5,00; 5,00; 5,00; 5,00. Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч; 5,00; 5,00; 5,00; 5,00; 5,00; 5,00; 5,00; 5,00; 5,00; 5,00; 5,00; 5,00. СН, Гкал/ч; 0,1130; 0,0078; 0,0078; 0,0078; 0,0078; 0,0078; 0,0078; 0,0078; 0,0078; 0,0078; 0,0078; 0,0078. Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч; 4,8870; 4,9922; 4,9922; 4,9922; 4,9922; 4,9922; 4,9922; 4,9922; 4,9922; 4,9922; 4,9922; 4,9922. Потери в тепловых сетях, Гкал/ч; 0,0189; 0,0189; 0,0189; 0,0189; 0,0189; 0,0189; 0,0189; 0,0189; 0,0189; 0,0189; 0,0189; 0,0189. Тепловая нагрузка внешних потребителей; 1,67; 1,68; 1,68; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52; 1,52. Котельная №21-13. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч; 1,40; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03. Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч; 1,40; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03. СН, Гкал/ч; 0,0316; 0,001; 0,001; 0,001; 0,001; 0,001; 0,001; 0,001; 0,001; 0,001; 0,001; 0,001. Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч; 1,3684; 1,0310; 1,0310; 1,0310; 1,0310; 1,0310; 1,0310; 1,0310; 1,0310; 1,0310; 1,0310; 1,0310. Потери в тепловых сетях, Гкал/ч; 0,0017; 0,0017; 0,0017; 0,0017; 0,0017; 0,0017; 0,0017; 0,0017; 0,0017; 0,0017; 0,0017; 0,0017. Тепловая нагрузка внешних потребителей; 0,63; 0,63; 0,63; 0,63; 0,63; 0,63; 0,63; 0,63; 0,63; 0,63; 0,63; 0,63. Котельная №21-15. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20. Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20. СН, Гкал/ч; 0,0271; 0,0019; 0,0019; 0,0019; 0,0019; 0,0019; 0,0019; 0,0019; 0,0019; 0,0019; 0,0019; 0,0019. Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч; 1,1729; 1,1981; 1,1981; 1,1981; 1,1981; 1,1981; 1,1981; 1,1981; 1,1981; 1,1981; 1,1981; 1,1981. Потери в тепловых сетях, Гкал/ч; 0,041; 0,041; 0,041; 0,041; 0,041; 0,041; 0,041; 0,041; 0,041; 0,041; 0,041; 0,041. Тепловая нагрузка внешних потребителей; 0,34; 0,34; 0,34; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33; 0,33. Котельная №21-17. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч; 2,08; 2,08; 2,08; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72. Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч; 2,08; 2,08; 2,08; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72; 1,72. СН, Гкал/ч; 0,0470; 0,0096; 0,0096; 0,0096; 0,0096; 0,0096; 0,0096; 0,0096; 0,0096; 0,0096; 0,0096; 0,0096. Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч; 2,0330; 1,2104; 1,2104; 1,7104; 1,7104; 1,7104; 1,7104; 1,7104; 1,7104; 1,7104; 1,7104; 1,7104. Потери в тепловых сетях, Гкал/ч; 0,0239; 0,0239; 0,0239; 0,0239; 0,0239; 0,0239; 0,0239; 0,0239; 0,0239; 0,0239; 0,0239; 0,0239. Тепловая нагрузка внешних потребителей; 0,54; 0,52; 0,52; 0,47; 0,47; 0,47; 0,47; 0,47; 0,47; 0,47; 0,47; 0,47. Котельная №21-17А. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч; 0,08; 0,08; 0,08; 0,08; 0,08; 0,08; 0,08; 0,08; 0,08; 0,08; 0,08; 0,08. Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч; 0,08; 0,08; 0,08; 0,08; 0,08; 0,08; 0,08; 0,08; 0,08; 0,08; 0,08; 0,08. СН, Гкал/ч; 0,0019; 0,0016; 0,0016; 0,0016; 0,0016; 0,0016; 0,0016; 0,0016; 0,0016; 0,0016; 0,0016; 0,0016. Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч; 0,0801; 0,0804; 0,0804; 0,0844; 0,0844; 0,0844; 0,0844; 0,0844; 0,0844; 0,0844; 0,0844; 0,0844. Потери в тепловых сетях, Гкал/ч; 0,0045; 0,0045; 0,0045; 0,0045; 0,0045; 0,0045; 0,0045; 0,0045; 0,0045; 0,0045; 0,0045; 0,0045. Тепловая нагрузка внешних потребителей; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01; 0,01. Котельная №21-18. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч; 0,26; 0,26; 0,26; 0,1032; 0,1032; 0,1032; 0,1032; 0,1032; 0,1032; 0,1032; 0,1032; 0,1032. Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч; 0,26; 0,26; 0,26; 0,1032; 0,1032; 0,1032; 0,1032; 0,1032; 0,1032; 0,1032; 0,1032; 0,1032. СН, Гкал/ч; 0,0060; 0,0003; 0,0003; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000. Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч; 0,2580; 0,2637; 0,2637; 0,1032; 0,1032; 0,1032; 0,1032; 0,1032; 0,1032; 0,1032; 0,1032; 0,1032. Потери в тепловых сетях, Гкал/ч; 0,0012; 0,0012; 0,0012; 0,0012; 0,0012; 0,0012; 0,0012; 0,0012; 0,0012; 0,0012; 0,0012; 0,0012. Тепловая нагрузка внешних потребителей; 0,17; 0,17; 0,17; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14; 0,14. Котельная №21-20. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч; 4,10; 4,10; 4,10; 5,7; 5,7; 5,7; 5,7; 5,7; 5,7; 5,7; 5,7; 5,7. Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч; 4,10; 4,10; 4,10; 5,7; 5,7; 5,7; 5,7; 5,7; 5,7; 5,7; 5,7; 5,7. СН, Гкал/ч; 0,0927; 0,0023; 0,0023; 0,0023; 0,0023; 0,0023; 0,0023; 0,0023; 0,0023; 0,0023; 0,0023; 0,0023. Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч; 4,0073; 4,0977; 4,0977; 5,6977; 5,6977; 5,6977; 5,6977; 5,6977; 5,6977; 5,6977; 5,6977; 5,6977. Потери в тепловых сетях, Гкал/ч; 0,1811; 0,1811; 0,1811; 0,1811; 0,1811; 0,1811; 0,1811; 0,1811; 0,1811; 0,1811; 0,1811; 0,1811. Тепловая нагрузка внешних потребителей; 1,18; 1,19; 1,19; 1,44; 1,44; 1,44; 1,44; 1,44; 1,44; 1,44; 1,44; 1,44. Котельная №21-21. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч; 1,60; 1,60; 1,60; 1,60; 1,60; 1,60; 1,60; 1,60; 1,60; 1,60; 1,60; 1,60. Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч; 1,60; 1,60; 1,60; 1,60; 1,60; 1,60; 1,60; 1,60; 1,60; 1,60; 1,60; 1,60. СН, Гкал/ч; 0,0362; 0,0014; 0,0014; 0,0014; 0,0014; 0,0014; 0,0014; 0,0014; 0,0014; 0,0014; 0,0014; 0,0014. Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч; 1,5638; 1,5986; 1,5986; 1,5986; 1,5986; 1,5986; 1,5986; 1,5986; 1,5986; 1,5986; 1,5986; 1,5986. Потери в тепловых сетях, Гкал/ч; 0,0435; 0,0435; 0,0435; 0,0435; 0,0435; 0,0435; 0,0435; 0,0435; 0,0435; 0,0435; 0,0435; 0,0435. Тепловая нагрузка внешних потребителей; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25; 0,25. Котельная №21-22. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03. Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03; 1,03. СН, Гкал/ч; 0,0233; 0,0005; 0,0005; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000. Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч; 1,0087; 1,0315; 1,0315; 1,0315; 1,0315; 1,0315; 1,0315; 1,0315; 1,0315; 1,0315; 1,0315; 1,0315. Потери в тепловых сетях, Гкал/ч; 0,083; 0,083; 0,083; 0,083; 0,083; 0,083; 0,083; 0,083; 0,083; 0,083; 0,083; 0,083. Тепловая нагрузка внешних потребителей; 0,35; 0,35; 0,35; 0,43; 0,43; 0,43; 0,43; 0,43; 0,43; 0,43; 0,43; 0,43. Котельная №21-23. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56. Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56. СН, Гкал/ч; 0,0805; 0,0013; 0,0013; 0,0013; 0,0013; 0,0013; 0,0013; 0,0013; 0,0013; 0,0013; 0,0013; 0,0013. Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч; 3,4795; 3,5587; 3,5587; 3,5587; 3,5587; 3,5587; 3,5587; 3,5587; 3,5587; 3,5587; 3,5587; 3,5587. Потери в тепловых сетях, Гкал/ч; 0,0743; 0,0743; 0,0743; 0,0743; 0,0743; 0,0743; 0,0743; 0,0743; 0,0743; 0,0743; 0,0743; 0,0743. Тепловая нагрузка внешних потребителей; 0,82; 0,82; 0,82; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84. Котельная №21-24. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26. Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26; 0,26. СН, Гкал/ч; 0,0058; 0,0014; 0,0014; 0,0014; 0,0014; 0,0014; 0,0014; 0,0014; 0,0014; 0,0014; 0,0014; 0,0014. Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч; 0,2522; 0,2566; 0,2566; 0,2566; 0,2566; 0,2566; 0,2566; 0,2566; 0,2566; 0,2566; 0,2566; 0,2566. Потери в тепловых сетях, Гкал/ч; 0,0814; 0,0814; 0,0814; 0,0814; 0,0814; 0,0814; 0,0814; 0,0814; 0,0814; 0,0814; 0,0814; 0,0814. Тепловая нагрузка внешних потребителей; 0,17; 0,16; 0,16; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21; 0,21. Котельная №21-25. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч; 0,30; 0,30; 0,30; 0,38; 0,38; 0,38; 0,38; 0,38; 0,38; 0,38; 0,38; 0,38. Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч; 0,30; 0,30; 0,30; 0,38; 0,38; 0,38; 0,38; 0,38; 0,38; 0,38; 0,38; 0,38. СН, Гкал/ч; 0,0068; 0,0010; 0,0010; 0,0010; 0,0010; 0,0010; 0,0010; 0,0010; 0,0010; 0,0010; 0,0010; 0,0010. Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч; 0,2932; 0,2990; 0,2990; 0,384; 0,384; 0,384; 0,384; 0,384; 0,384; 0,384; 0,384; 0,384. Потери в тепловых сетях, Гкал/ч; 0,0807; 0,0807; 0,0807; 0,0807; 0,0807; 0,0807; 0,0807; 0,0807; 0,0807; 0,0807; 0,0807; 0,0807. Тепловая нагрузка внешних потребителей; 0,27; 0,27; 0,27; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28; 0,28. Котельная №21-26. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч; 3,69; 3,69; 3,69; 3,69; 3,69; 3,69; 3,69; 3,69; 3,69; 3,69; 3,69; 3,69. Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч; 3,69; 3,69; 3,69; 3,69; 3,69; 3,69; 3,69; 3,69; 3,69; 3,69; 3,69; 3,69. СН, Гкал/ч; 0,0834; 0,0154; 0,0154; 0,0154; 0,0154; 0,0154; 0,0154; 0,0154; 0,0154; 0,0154; 0,0154; 0,0154. Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч; 3,6066; 3,6746; 3,6746; 3,6746; 3,6746; 3,6746; 3,6746; 3,6746; 3,6746; 3,6746; 3,6746; 3,6746. Потери в тепловых сетях, Гкал/ч; 0,3266; 0,3266; 0,3266; 0,3266; 0,3266; 0,3266; 0,3266; 0,3266; 0,3266; 0,3266; 0,3266; 0,3266. Тепловая нагрузка внешних потребителей; 1,06; 1,04; 1,04; 1,18; 1,18; 1,18; 1,18; 1,18; 1,18; 1,18; 1,18; 1,18. Котельная №21-27. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56. Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56; 3,56. СН, Гкал/ч; 0,0805; 0,0016; 0,0016; 0,0016; 0,0016; 0,0016; 0,0016; 0,0016; 0,0016; 0,0016; 0,0016; 0,0016. Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч; 3,4795; 3,5584; 3,5584; 3,5584; 3,5584; 3,5584; 3,5584; 3,5584; 3,5584; 3,5584; 3,5584; 3,5584. Потери в тепловых сетях, Гкал/ч; 0,1667; 0,1667; 0,1667; 0,1667; 0,1667; 0,1667; 0,1667; 0,1667; 0,1667; 0,1667; 0,1667; 0,1667. Тепловая нагрузка внешних потребителей; 0,95; 0,94; 0,94; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20; 1,20. Котельная №21-28. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч; 2,58; 2,58; 2,58; 2,58; 2,58; 2,58; 2,58; 2,58; 2,58; 2,58; 2,58; 2,58. Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч; 2,58; 2,58; 2,58; 2,58; 2,58; 2,58; 2,58; 2,58; 2,58; 2,58; 2,58; 2,58. СН, Гкал/ч; 0,0583; 0,0009; 0,0009; 0,0001; 0,0001; 0,0001; 0,0001; 0,0001; 0,0001; 0,0001; 0,0001; 0,0001. Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч; 2,5217; 2,5791; 2,5791; 2,5799; 2,5799; 2,5799; 2,5799; 2,5799; 2,5799; 2,5799; 2,5799; 2,5799. Потери в тепловых сетях, Гкал/ч; 0,1783; 0,1783; 0,1783; 0,1783; 0,1783; 0,1783; 0,1783; 0,1783; 0,1783; 0,1783; 0,1783; 0,1783. Тепловая нагрузка внешних потребителей; 0,49; 0,49; 0,49; 0,50; 0,50; 0,50; 0,50; 0,50; 0,50; 0,50; 0,50; 0,50. Котельная №21-29. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч; 1,08; 0,30; 0,30; 0,30; 0,30; 0,30; 0,30; 0,30; 0,30; 0,30; 0,30; 0,30. Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч; 1,08; 0,30; 0,30; 0,30; 0,30; 0,30; 0,30; 0,30; 0,30; 0,30; 0,30; 0,30. СН, Гкал/ч; 0,0243; 0,001; 0,001; 0,001; 0,001; 0,001; 0,001; 0,001; 0,001; 0,001; 0,001; 0,001. Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч; 1,0507; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3; 0,3. Потери в тепловых сетях, Гкал/ч; 0,0276; 0,0276; 0,0276; 0,0276; 0,0276; 0,0276; 0,0276; 0,0276; 0,0276; 0,0276; 0,0276; 0,0276. Тепловая нагрузка внешних потребителей; 0,20; 0,20; 0,20; 0,20; 0,20; 0,20; 0,20; 0,20; 0,20; 0,20; 0,20; 0,20. Котельная №21-30. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03. Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03; 0,03. СН, Гкал/ч; 0,0006; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч; 0,0274; 0,028; 0,028; 0,028; 0,028; 0,028; 0,028; 0,028; 0,028; 0,028; 0,028; 0,028. Потери в тепловых сетях, Гкал/ч; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Тепловая нагрузка внешних потребителей; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Котельная №21-32. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62. Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62; 1,62. СН, Гкал/ч; 0,0366; 0,0007; 0,0007; 0,0001; 0,0001; 0,0001; 0,0001; 0,0001; 0,0001; 0,0001; 0,0001; 0,0001. Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч; 1,5834; 1,6193; 1,6193; 1,6199; 1,6199; 1,6199; 1,6199; 1,6199; 1,6199; 1,6199; 1,6199; 1,6199. Потери в тепловых сетях, Гкал/ч; 0,0566; 0,0566; 0,0566; 0,0566; 0,0566; 0,0566; 0,0566; 0,0566; 0,0566; 0,0566; 0,0566; 0,0566. Тепловая нагрузка внешних потребителей; 0,26; 0,27; 0,27; 0,36; 0,36; 0,36; 0,36; 0,36; 0,36; 0,36; 0,36; 0,36. Котельная №21-35. Установленная тепловая мощность, Гкал/ч; -; -; 1,79; 1,79; 1,79; 1,79; 1,79; 1,79; 1,79; 1,79; 1,79; 1,79. Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч; -; -; 1,79; 1,79; 1,79; 1,79; 1,79; 1,79; 1,79; 1,79; 1,79; 1,79. СН, Гкал/ч; -; -; 0,0016; 0,0016; 0,0016; 0,0016; 0,0016; 0,0016; 0,0016; 0,0016; 0,0016; 0,0016. Тепловая мощность "нетто", Гкал/ч; -; -; 1,7852; 1,7852; 1,7852; 1,7852; 1,78с52; 1,7852; 1,7852; 1,7852; 1,7852; 1,7852. Потери в тепловых сетях, Гкал/ч; -; -; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000; 0,0000. Тепловая нагрузка внешних потребителей; -; -; 0,54; 0,54; 0,54; 0,54; 0,54; 0,54; 0,54; 0,54; 0,54; 0,54. |
| 5 | Утверждаемая часть. Раздел .2.3 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТАЮЩИХ НА ЕДИНУЮ ТЕПЛОВУЮ СЕТЬ. Таблица 4. Резервы (дефициты) источников тепловой энергии. Обосновывающие материалы.ГЛАВА 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. Раздел 4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения в зонах действия котельных при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей Таблица 5 - Резервы (дефициты) источников тепловой энергии Ипатовского городского округа |  |  |
|  | актуализированная редакция: Наименование показателя; Период действия Схемы теплоснабжения по годам. 2019 г.; 2020 г.; 2021 г.; 2022 г.; 2023 г.; 2024 г.; 2025 г.; 2026 г.; 2027 г.; 2028 г.; 2029-2034 гг.; 2035-2040 гг.. Котельная №21-01. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч; 3,5586; 3,742; 3,742; 3,8527; 3,8527; 3,8527; 3,8527; 3,8527; 3,8527; 3,8527; 3,8527; 3,8527. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, %; 54,34139; 55,91751; 55,91751; 57,3318; 57,3318; 57,3318; 57,3318; 57,3318; 57,3318; 57,3318; 57,3318; 57,3318. Котельная № 21-02. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч; 4,0176; 4,1325; 4,1325; 2,4158; 2,4158; 2,4158; 2,4158; 2,4158; 2,4158; 2,4158; 2,4158; 2,4158. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, %; 70,14456; 70,85298; 70,85298; 56,1813; 56,1813; 56,1813; 56,1813; 56,1813; 56,1813; 56,1813; 56,1813; 56,1813. Котельная №21-04. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч; 1,4486; 1,7005; 1,7005; 1,5724; 1,5724; 1,5724; 1,5724; 1,5724; 1,5724; 1,5724; 1,5724; 1,5724. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, %; 41,16978; 47,36109; 47,36109; 43,6777; 43,6777; 43,6777; 43,6777; 43,6777; 43,6777; 43,6777; 43,6777; 43,6777. Котельная №21-05. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч; 0,8529; 0,957; 0,957; 1,8693; 1,8693; 1,8693; 1,8693; 1,8693; 1,8693; 1,8693; 1,8693; 1,8693. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, %; 25,59033; 28,08923; 28,08923; 54,8181; 54,8181; 54,8181; 54,8181; 54,8181; 54,8181; 54,8181; 54,8181; 54,8181. Котельная №21-06. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч; 0,0912; 0,0985; 0,0985; 0,0914; 0,0914; 0,0914; 0,0914; 0,0914; 0,0914; 0,0914; 0,0914; 0,0914. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, %; 23,92445; 25,35393; 25,35393; 23,4358; 23,4358; 23,4358; 23,4358; 23,4358; 23,4358; 23,4358; 23,4358; 23,4358. 2018 г.; 2019 г.; 2020 г.; 2021 г.; 2022 г.; 2023 г.; 2024 г.; 2025 г.; 2026 г.; 2027 г.; 2028 г.; 2029 г.. Котельная №21-07. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч; 0,8474; 0,1701; 0,1701; 0,1701; 0,1729; 0,1729; 0,1729; 0,1729; 0,1729; 0,1729; 0,1729; 0,1729. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, %; 86,69941; 56,68111; 56,68111; 56,68111; 57,4418; 57,4418; 57,4418; 57,4418; 57,4418; 57,4418; 57,4418; 57,4418. Котельная №21-08. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч; 1,1777; 1,2688; 1,2688; 1,2688; 1,3549; 1,3549; 1,3549; 1,3549; 1,3549; 1,3549; 1,3549; 1,3549. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, %; 37,65387; 39,78926; 39,78926; 39,78926; 42,3406; 42,3406; 42,3406; 42,3406; 42,3406; 42,3406; 42,3406; 42,3406. Котельная №21-10. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч; 0,1503; 0,1567; 0,1567; 0,1567; 0,1769; 0,1769; 0,1769; 0,1769; 0,1769; 0,1769; 0,1769; 0,1769. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, %; 35,76017; 36,72369; 36,72369; 36,72369; 41,1395; 41,1395; 41,1395; 41,1395; 41,1395; 41,1395; 41,1395; 41,1395. Котельная №21-11. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч; 1,0911; 1,2163; 1,2163; 1,2163; 1,4971; 1,4971; 1,4971; 1,4971; 1,4971; 1,4971; 1,4971; 1,4971. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, %; 64,90393; 67,71141; 67,71141; 67,71141; 82,8959; 82,8959; 82,8959; 82,8959; 82,8959; 82,8959; 82,8959; 82,8959. Котельная №21-12. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч; 3,217; 3,3122; 3,3122; 3,3122; 3,4831; 3,4831; 3,4831; 3,4831; 3,4831; 3,4831; 3,4831; 3,4831. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, %; 65,82771; 66,3475; 66,3475; 66,3475; 69,6620; 69,6620; 69,6620; 69,6620; 69,6620; 69,6620; 69,6620; 69,6620. Котельная №21-13. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч; 0,7384; 0,401; 0,401; 0,401; 0,4019; 0,4019; 0,4019; 0,4019; 0,4019; 0,4019; 0,4019; 0,4019. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, %; 53,96083; 38,89428; 38,89428; 38,89428; 38,9437; 38,9437; 38,9437; 38,9437; 38,9437; 38,9437; 38,9437; 38,9437. Котельная №21-15. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч; 0,8329; 0,8581; 0,8581; 0,8581; 0,8732; 0,8732; 0,8732; 0,8732; 0,8732; 0,8732; 0,8732; 0,8732. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, %; 71,01202; 71,62173; 71,62173; 71,62173; 72,7666; 72,7666; 72,7666; 72,7666; 72,7666; 72,7666; 72,7666; 72,7666. Котельная №21-17. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч; 1,493; 0,6904; 0,6904; 0,6904; 1,2495; 1,2495; 1,2495; 1,2495; 1,2495; 1,2495; 1,2495; 1,2495. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, %; 73,43827; 57,039; 57,039; 57,039; 72,6453; 72,6453; 72,6453; 72,6453; 72,6453; 72,6453; 72,6453; 72,6453. Котельная №21-17А. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч; 0,0701; 0,0704; 0,0704; 0,0704; 0,0711; 0,0711; 0,0711; 0,0711; 0,0711; 0,0711; 0,0711; 0,0711. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, %; 87,51561; 87,56219; 87,56219; 87,56219; 82,6744; 82,6744; 82,6744; 82,6744; 82,6744; 82,6744; 82,6744; 82,6744. Котельная №21-18. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч; 0,088; 0,0937; 0,0937; 0,0937; 0,01443; 0,01443; 0,01443; 0,01443; 0,01443; 0,01443; 0,01443; 0,01443. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, %; 34,10853; 35,5328; 35,5328; 35,5328; 13,9825; 13,9825; 13,9825; 13,9825; 13,9825; 13,9825; 13,9825; 13,9825. Котельная №21-20. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч; 2,8273; 2,9077; 2,9077; 2,9077; 4,2543; 4,2543; 4,2543; 4,2543; 4,2543; 4,2543; 4,2543; 4,2543. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, %; 70,55374; 70,95932; 70,95932; 70,95932; 74,6368; 74,6368; 74,6368; 74,6368; 74,6368; 74,6368; 74,6368; 74,6368. Котельная №21-21. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч; 1,3138; 1,3486; 1,3486; 1,3486; 1,3437; 1,3437; 1,3437; 1,3437; 1,3437; 1,3437; 1,3437; 1,3437. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, %; 84,0133; 84,36132; 84,36132; 84,36132; 83,9812; 83,9812; 83,9812; 83,9812; 83,9812; 83,9812; 83,9812; 83,9812. Котельная №21-22. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч; 0,6587; 0,6815; 0,6815; 0,6815; 0,5994; 0,5994; 0,5994; 0,5994; 0,5994; 0,5994; 0,5994; 0,5994. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, %; 65,30187; 66,06883; 66,06883; 66,06883; 58,0813; 58,0813; 58,0813; 58,0813; 58,0813; 58,0813; 58,0813; 58,0813. Котельная №21-23. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч; 2,6595; 2,7387; 2,7387; 2,7387; 2,7191; 2,7191; 2,7191; 2,7191; 2,7191; 2,7191; 2,7191; 2,7191. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, %; 76,4334; 76,95788; 76,95788; 76,95788; 76,3792; 76,3792; 76,3792; 76,3792; 76,3792; 76,3792; 76,3792; 76,3792. Котельная №21-24. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч; 0,0822; 0,0966; 0,0966; 0,0966; 0,0458; 0,0458; 0,0458; 0,0458; 0,0458; 0,0458; 0,0458; 0,0458. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, %; 32,59318; 37,64614; 37,64614; 37,64614; 17,7519; 17,7519; 17,7519; 17,7519; 17,7519; 17,7519; 17,7519; 17,7519. Котельная №21-25. Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/ч; 0,0232; 0,029; 0,029; 0,029; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1. Резерв(+)/дефицит(-) тепловой мощности, Гкал/ч, %; 7,912688; 9,698997; 9,698997; 9,698997; 25,9740; 25,9740; 25,9740; 25,9740; 25,9740; 25,9740; 25,9740; 25,9740. Котельная №21-26. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч; 2,5466; 2,6346; 2,6346; 2,6346; 2,5063; 2,5063; 2,5063; 2,5063; 2,5063; 2,5063; 2,5063; 2,5063. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, %; 70,60944; 71,6976; 71,6976; 71,6976; 67,921; 67,921; 67,921; 67,921; 67,921; 67,921; 67,921; 67,921. Котельная №21-27. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч; 2,5295; 2,6184; 2,6184; 2,6184; 2,3552; 2,3552; 2,3552; 2,3552; 2,3552; 2,3552; 2,3552; 2,3552. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, %; 72,69723; 73,58363; 73,58363; 73,58363; 66,157; 66,157; 66,157; 66,157; 66,157; 66,157; 66,157; 66,157. Котельная №21-28. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч; 2,0317; 2,0891; 2,0891; 2,0891; 2,0792; 2,0792; 2,0792; 2,0792; 2,0792; 2,0792; 2,0792; 2,0792. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, %; 80,56866; 81,00112; 81,00112; 81,00112; 80,5891; 80,5891; 80,5891; 80,5891; 80,5891; 80,5891; 80,5891; 80,5891. Котельная №21-29. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч; 0,8507; 0,1; 0,1; 0,1; 0,0994; 0,0994; 0,0994; 0,0994; 0,0994; 0,0994; 0,0994; 0,0994. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, %; 80,96507; 33,33333; 33,33333; 33,33333; 33,0232; 33,0232; 33,0232; 33,0232; 33,0232; 33,0232; 33,0232; 33,0232. Котельная №21-32. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч; 1,3234; 1,3493; 1,3493; 1,3493; 1,257; 1,257; 1,257; 1,257; 1,257; 1,257; 1,257; 1,257. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, %; 83,57964; 83,32613; 83,32613; 83,32613; 77,5925; 77,5925; 77,5925; 77,5925; 77,5925; 77,5925; 77,5925; 77,5925. Котельная №21-35. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч; -; -; -; 1,2413; 1,2413; 1,2413; 1,2413; 1,2413; 1,2413; 1,2413; 1,2413; 1,2413. Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч, %; -; -; -; 69,4239; 69,4239; 69,4239; 69,4239; 69,4239; 69,4239; 69,4239; 69,4239; 69,4239. |
| 6 | Утверждаемая часть. 2.4 РАДИУС ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.Таблица 6- Радиус эффективного теплоснабжения. актуализированная редакция:. Наименование источника теплоснабжения; Площадь зоны действия, км2; Количество абонентов; Среднее число абонентов на 1 км2 шт/км2; Материальная характеристика, м*м; Стоимость теплосети,руб; Нагрузка ВСЕГО потребителей Гкал/ч; ∆T; Теплоплотность зоны действия источника Гкал/ч/км2; Коэффициетн (по ум=1); Удельная стоимость мат характеристики; Rопт, км. Котельная 21-01; 0,000; 44; 205,54; 2,86; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-02; 0,228; 14,000; 61,411; 194,804; 463 757; 1,88; 25,00; 7,457; 1; 2 380,631; 4,96. Котельная 21-04; 0,274; 33; 120,45; 293,45; 124 206,62; 2,02; 25,00; 6,90; 1; 423,26; 9,36. Котельная 21-05; 0,000; 13; 129,78; 1,54; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-06; 0,000; 1; 9,79; 0,29; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-07; 0,000; 1; 7,67; 0,13; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-08; 0,000; 27; 198,95; 1,92; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-10; 0,000; 3; 14,86; 0,25; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-11; 0,000; 3; 20,37; 0,31; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-12; 0,000; 13; 137,45; 1,51; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-13; 0,000; 2; 31,02; 0,63; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-15; 0,000; 5; 31,04; 0,32; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-17; 0,000; 8; 54,05; 0,47; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-17а; 0,000; 1; 1,68; 0,01; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-18; 0,000; 4; 4,32; 0,14; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-20; 0,619; 25; 40,36; 302,33; 98 875,92; 1,44; 25,00; 1,92; 1; 327,05; 14,02. Котельная 21-21; 0,000; 2; 55,93; 0,25; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-22; 0,000; 9; 75,85; 0,43; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-23; 0,000; 7; 148,87; 0,82; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-24; 0,000; 8; 62,34; 0,21; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-25; 0,000; 7; 75,22; 0,28; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-26; 0,000; 22; 267,09; 1,18; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-27; 0,000; 27; 203,56; 1,20; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-28; 0,000; 7; 162,20; 0,50; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-29; 0,031; 1; 32,46; 27,28; 134 847,34; 0,20; 25,00; 6,49; 1; 4 943,08; 4,03. Котельная 21-30; 0,000; 1; 0,00; 0,03; 25,00; 0. Котельная 21-32; 0,000; 8; 40,86; 0,36; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-35; 0,000; 1; 0,54; 25,00; 1; 0,00. |
| 7 | Утверждаемая часть. Раздел 3.2 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. Таблица 6-Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия источников тепловой энергии Обосновывающие материалы ГЛАВА 6.Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах Таблица 7 - Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зоне действия источников тепловой энергии |  |  |
|  | актуализированная редакция: добавлена строка Источник; Объем воды, м3; Нормативные значения потерь за год теплоносителя с его нормируемой утечкой, м3; Часовой расход воды на подпитку, м3/час; Объём подпиточной воды, м3; Нормативные значения потерь теплоносителя с его нормируемой утечкой, м3/ч. Котельная 21-35; 0,81; 0,10; 0,0022; 21,5287; 0,0000. |
| 8 | Утверждаемая часть. Раздел 3.2 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. Таблица 8 - Величины годового расхода воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии от источников тепловой энергии на базовый и перспективные периоды Обосновывающие материалы. Раздел. 6.4 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения Таблица 9 - Величины годового расхода воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии от источников тепловой энергии на базовый и перспективные периоды |  |  |
|  | актуализированная редакция: добавлена строка Наименование источника теплоснабжения; Тепловая нагрузка, всего Гкал/ч; Расчетный расход сетевой воды, т/ч; Расчетная величина суммарной аварийной подпитки т/ч. Котельная 21-35; 0,54; 14,25; 0,31. |
| 9 | Утверждаемая часть. Раздел 4.2. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ ЗОН ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) 4.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Обосновывающие материалы. Глава 5.МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Ипатовского городского округа Раздел .5.2.1. Общие положения Обосновывающие материалы. ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Раздел. 2.2 Котельные Ипатовского городского округа |  | Добавлена строка. - Котельная №21-35 г. Ипатово ул. Школьная 30а. |
| 10 | Утверждаемая часть. Раздел 6.6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА. Таблица 10-Техническая характеристика участков подлежащих замене в связи с эксплуатационным износом Обосновывающие материалы. Глава 8. Раздел 8.8 Строительство и Реконструкция насосных станций Таблица 11-Техническая характеристика участков подлежащих замене в связи с эксплуатационным износом |  |  |
|  | актуализированная редакция. Добавлены строки Зона действия источника тепловой энергии; Мероприятие; Технические характеристики участков; Цель мероприятия. Диаметр, мм.; Протяженность трубопровода в однотрубном исполнении, км.. Котельная №21-35; Реконструкция тепловой сети с заменой участка от котельной до школы; 80; 0,120; Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей.. Котельная №21-35; Реконструкция сети ГВС с заменой участка от котельной до школы; 80; 0,120; Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей.. Котельная №21-35; Реконструкция сети вентиляции с заменой участка от котельной до школы; 70; 0,120; Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей.. Котельная №21-35; Реконструкция тепловой сети с заменой участка от теплицы до гаража; 40; 0,072; Снижение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей.. |
| 11 | Утверждаемая часть. Раздел 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ. Таблица 12 - Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Ипатовского городского округа Обосновывающие материалы. Глава 10ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ Раздел. 10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива Таблица 13 - Перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Ипатовского городского округа |  |  |
|  | актуализированная редакция. Добавлены строки Котельная 21-35 Наименование показателя; Едн.изм.; Период действия Схемы теплоснабжения по календарным годам. 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029-2034; 2035- 2040. Выработка; Гкал; -; -; -; 913,20; 913,20; 913,20; 913,20; 913,20; 913,20; 913,20; 913,20; 913,20. Полезный отпуск; Гкал; -; -; -; 913,20; 913,20; 913,20; 913,20; 913,20; 913,20; 913,20; 913,20; 913,20. Потери тепловой сети; Гкал; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Максимальный часовой расход условного топлива; кг у.т./ч; -; -; -; 57,24; 57,24; 57,24; 57,24; 57,24; 57,24; 57,24; 57,24; 57,24. Максимальный часовой расход натурального топлива; м3/ч; -; -; -; 49,75; 49,75; 49,75; 49,75; 49,75; 49,75; 49,75; 49,75; 49,75. Удельный расход условного топлива; т.у.т./Гкал; -; -; -; 185,16; 185,16; 185,16; 185,16; 185,16; 185,16; 185,16; 185,16; 185,16. Калорийный эквивалент; -; -; -; 1,15; 1,15; 1,15; 1,15; 1,15; 1,15; 1,15; 1,15; 1,15. Расход условного топлива; т.у.т.; -; -; -; 142,60; 142,60; 142,60; 142,60; 142,60; 142,60; 142,60; 142,60; 142,60. Расход натурального топлива; м3; -; -; -; 123,94; 123,94; 123,94; 123,94; 123,94; 123,94; 123,94; 123,94; 123,94. |
| 12 | Утверждаемая часть. Раздел 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ. Таблица 14 – Сводные перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Ипатовского городского округа Обосновывающие материалы. Глава 10 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ Раздел. 10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива Таблица 15 – Сводные перспективные годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Ипатовского городского округа |  |  |
|  | актуализированная редакция Наименование показателя; Едн. изм.; Период действия Схемы теплоснабжения по календарным годам. 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029- 2034; 2035- 2040. Выработка; Гкал; 70 683,99; 70 683,99; 70 683,99; 71597,19; 71597,19; 71597,19; 71597,19; 71597,19; 71597,19; 71597,19; 71597,19; 71597,19. Полезный отпуск; Гкал; 54 771,63; 54 771,63; 54 771,63; 55684,83; 55684,83; 55684,83; 55684,83; 55684,83; 55684,83; 55684,83; 55684,83; 55684,83. Потери тепловой сети; Гкал; 10 273,26; 10 273,26; 10 273,26; 10 273,26; 10 273,26; 10 273,26; 10 273,26; 10 273,26; 10 273,26; 10 273,26; 10 273,26; 10 273,26. Максимальный часовой расход условного топлива; кг у.т./ч; 3 731,32; 3 731,32; 3 731,32; 3788,56; 3788,56; 3788,56; 3788,56; 3788,56; 3788,56; 3788,56; 3788,56; 3788,56. Максимальный часовой расход натурального топлива; м3/ч; 2 931,45; 2 931,45; 2 931,45; 2981,20; 2981,20; 2981,20; 2981,20; 2981,20; 2981,20; 2981,20; 2981,20; 2981,20. Удельный расход условного топлива; т.у.т./Гкал; 170,92; 170,92; 170,92; 171,43; 171,43; 171,43; 171,43; 171,43; 171,43; 171,43; 171,43; 171,43. Калорийный эквивалент; 1,15; 1,15; 1,15; 1,15; 1,15; 1,15; 1,15; 1,15; 1,15; 1,15; 1,15; 1,15. Расход условного топлива; т.у.т.; 12 258,8912; 12 258,8912; 12 258,8912; 12 401,4912; 12 401,4912; 12 401,4912; 12 401,4912; 12 401,4912; 12 401,4912; 12 401,4912; 12 401,4912; 12 401,4912. Расход натурального топлива; м3; 9 631,00; 9 631,00; 9 631,00; 9754,94; 9754,94; 9754,94; 9754,94; 9754,94; 9754,94; 9754,94; 9754,94; 9754,94. |
| 13 | Утверждаемая часть. Раздел 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 9.1 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ. Таблица 16 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тыс. руб. (с НДС) Обосновывающие материалы. Раздел. 7.2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В РАМКАХ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Таблица 17 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тыс. руб. (с НДС) |  |  |
|  | актуализированная редакция: Наименование котельной, адрес; Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах. 2020 г.; 2021 г.; 2022 г.; 2023 г.; 2024 г.; 2025 г.; 2026 г; 2027 г.; 2028 г.; 2029-2034 гг.; 2035-2040 гг.. Котельная №21-02 г.Ипатово ул.Гагарина,123; 6184,09; 9338,86; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Котельная №21-01 г.Ипатово ул.Циолковского 8/а; -; 1565,35; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Котельная №21-04 г.Ипатово ул. Гагарина 106; 1093,34; 1565,35; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Котельная №21-05 г.Ипатово ул.Степная 5; -; 1565,35; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Котельная №21-06 г.Ипатово ул.Голубовского; -; 848,27; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Котельная №21-07 г. Ипатово ул.Голубовского 137; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Котельная №21-08 г.Ипатово ул.Первомайская 8; 155,21; 1131,66; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Котельная №21-10 г.Ипатово ул.Ленина 88; -; 848,27; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Котельная №21-11 г.Ипатово ул.Орджоникидзе 123а; -; 900,61; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Котельная №21-12 г.Ипатово ул.Юбилейная 4а; -; 1131,66; 356,60; -; -; -; -; -; -; -; -. Котельная №21-13 г.Ипатово ул.Орджоникидзе 116; -; 900,61; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Котельная №21-15 г. Ипатово ул. Келдыша 15а; 76,36; 848,27; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Котельная №21-17 г.Ипатово ул.Ленина 106/б; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Котельная №21-18 г. Ипатово ул. Гагарига 66; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Котельная №21-20 п.Совруно ул.Квартальная 12а; 88,97; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Котельная №21-21 с.Октябрьское ул.Ленина 159а; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Котельная №21-22 с.Лиман ул.60лет ВЛКСМ; -; -; 583,47; -; -; -; -; -; -; -; -. Котельная №21-23 с.Тахта ул.Ротко 26; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Котельная №21-24 с. Бурукшун пер. Музыкальный 1; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Котельная №21-25 с.Кевсала ул.Ипатова 129; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Котельная №21-26 п.Красочный ул.Квартальная 13; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Котельная №21-27 п.Большевик ул.Советская 7; 184,39; -; 52,96; -; -; -; -; -; -; -; -. Котельная №21-28 п. Винодельненский ул.Олимпийская 17; -; -; 634,60; -; -; -; -; -; -; -; -. Котельная №21-29 с. Добровольное ул. 60 лет СССР 30; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Котельная №21-32 с Кевсала ул.Газовый Городок; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Котельная №21-35 г. Ипатово ул.Школьная 30а; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. ИТОГО; 7782,36; 20644,26; 1627,63; -; -; -; -; -; -; -; -. |
| 14 | Утверждаемая часть. Раздел 9.2 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ И ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ. Таблица 18 - Объем финансирования в ценах на соответствующий календарный год действия настоящего Документа с учетом индекса-дефлятора Обосновывающие материалы.ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. Раздел. 12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей Таблица 19 - Объем финансирования в ценах на соответствующий календарный год действия настоящего Документа с учетом индекса-дефлятора |  |  |
|  | актуализированная редакция: Смета проектов; 2019 г.; 2020 г.; 2021 г.; 2022 г.; 2023 г.; 2024 г.; 2025 г.; 2026 г.; 2027 г.; 2028 г.; 2029-2034 гг.; 2035-2040 гг.. Объем финансирования в ценах на соответствующий календарный год действия настоящего Документа с учетом индекса-дефлятора. Стоимость проектов, тыс. руб.; 0; 8119,77; 20644,26; 1627,63; 0; 9605,32; 10143,22; 10680,81; 11246,89; 11842,98; 69526,96; 0. Стоимость проектов накопленным итогом; 0; 8119,77; 28764,03; 30391,66; 30391,66; 39996,98; 50140,2; 60821,01; 72067,9; 83910,88; 153437,84; 153437,84. «Источники теплоснабжения». Стоимость проектов, тыс. руб.; 0; 7782,36; 20644,26; 1627,63; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Стоимость проектов накопленным итогом; 0; 7782,36; 28426,62; 30054,25; 30054,25; 30054,25; 30054,25; 30054,25; 30054,25; 30054,25; 30054,25; 30054,25. «Тепловые сети и сооружения на них». Стоимость проектов, тыс. руб.; 0; 337,41; 0; 0; 0; 9605,32; 10143,22; 10680,81; 11246,89; 11842,98; 69526,96; 0. Стоимость проектов накопленным итогом; 0; 337,41; 337,41; 337,41; 337,41; 9942,73; 20085,95; 30766,76; 42013,65; 53856,63; 123383,59; 123383,59. |
| 15 | Утверждаемая часть. Раздел 10. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ) Таблица 14- Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории Ипатовского городского округа Обосновывающие материалы. Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций Таблица 20- Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории Ипатовского городского округа |  |  |
|  | добавлена строка 28 № системы теплоснабжения; Код зоны деятельности; Источники тепловой энергии; Тепловые сети; Утвержденная ЕТО (в соответствии со Схемой теплоснабжения муниципального образования; Основание для присвоения статуса ЕТО. Наименование источников в системе теплоснабжения; Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения; Наличие источников в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации; Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения; Наличие источников в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации. 28; 1; Котельная 21-35; ГУП СК «Крайтеплоэнерго»; в наличии; ГУП СК «Крайтеплоэнерго»; в наличии; ГУП СК «Крайтеплоэнерго»; Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г.). |
|  | Таблица 21 - Коды зон деятельности. Обосновывающие материалы. Глава 15. Раздел 15.3. Таблица 22 - Коды зон деятельности добавлены цифры «28»: Код зоны деятельности; Утвержденная ЕТО; № систем теплоснабжения; Кол-во систем теплоснабжения. 1; ГУП СК «Крайтеплоэнерго»; 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,20,21,22,23,24,25,26,27,28; 28. Таблица 23- Реестр зон деятельности в каждой технологически изолированной зоне действия в системах теплоснабжения Ипатовского городского округа . Обосновывающие материалы. Глава 15. Таблица 24- Реестр зон деятельности в каждой технологически изолированной зоне действия в системах теплоснабжения Ипатовского городского округа добавлена строка: Код зоны деятельности; Номер системы теплоснабжения; Источник; Зона действия источника. №1; 28; Котельная №21-35; МБОУ СОШ №22 г. Ипатово ул. Школьная, 30а. Таблица 25 – Сводный реестр зон деятельности теплоснабжающих организаций внесены изменения в системы теплоснабжения №1,2,16, добавлена система теплоснабжения №28 Обосновывающие материалы. Глава 15. Таблица 26 – Сводный реестр зон деятельности теплоснабжающих организаций |

| Код зоны деятельности | № системы теплоснабжения | Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |  |  |  | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование источников в системе теплоснабжения | Рабочая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Наличие источников в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Размер собственного капитала теплоснабжающей организации, тыс. руб. (теплосетевой) | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения |  | Наличие тепловых сетей в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Емкость тепловых сетей, куб. м. | Вид имущественного права | Размер собственного капитала теплоснабжающей организации, тыс. руб. (теплосетевой) | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО |  |  |
| 1 | 1 | Котельная 21-01 | 6,72 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 19,51 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | п. 11 постановления Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г. |
|  | 2 | Котельная 21-02 | 4,3 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 16,07 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 3 | Котельная 21-04 | 3,60 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 28,41 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 4 | Котельная 21-05 | 3,41 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 8,02 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 5 | Котельная 21-06 | 0,39 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 0,73 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 6 | Котельная 21-07 | 0,30 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 0,53 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | п. 11 постановления Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г |
|  | 7 | Котельная 21-08 | 3,20 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 18,49 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 8 | Котельная 21-10 | 0,43 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 0,98 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 9 | Котельная 21-11 | 1,81 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 2,51 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 10 | Котельная 21-12 | 5 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 16,60 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 11 | Котельная 21-13 | 1,03 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 3,20 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 12 | Котельная 21-15 | 1,20 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 2,65 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 13 | Котельная 21-17 | 1,22 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 5,34 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | п. 11 постановления Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г |
|  | 14 | Котельная 21-17а | 0,08 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 0,09 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 15 | Котельная 21-18 | 0,26 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 0,15 | аренда | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 1 | 16 | Котельная 21-20 | 5,70 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | нет в наличии | 30,38 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 17 | Котельная 21-21 | 1,60 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 4,75 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 18 | Котельная 21-22 | 1,03 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 5,80 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 19 | Котельная 21-23 | 3,56 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 17,37 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 20 | Котельная 21-24 | 0,26 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 4,96 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | п. 11 постановления Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г |
|  | 21 | Котельная 21-25 | 0,30 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 5,63 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 22 | Котельная 21-26 | 3,69 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 26,94 | аренда | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 1 | 23 | Котельная 21-27 | 3,56 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 19,20 | аренда | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 24 | Котельная 21-28 | 2,58 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 15,46 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 25 | Котельная 21-29 | 0,30 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 1,81 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 26 | Котельная 21-30 | 0,03 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | - | - | - | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
|  | 27 | Котельная 21-32 | 1,62 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 2,28 | аренда | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |
| 1 | 28 | Котельная 21-35 | 1,78 | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | в наличии | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  | в наличии | 0,81 | хозяйственное ведение | 640 914 | Заявка не подана | ГУП СК «Крайтеплоэнерго» | п. 11 постановления Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г |

| 16 | Утверждаемая часть. 14 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. Таблица 27 - Индикаторы развития систем теплоснабжения ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» Обосновывающие материалы. ГЛАВА 13 Индикаторы развития системы теплоснабжения городского округа. Таблица 28 - Индикаторы развития систем теплоснабжения ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | добавлены сведения по котельной 21-35:. Индикаторы развития системы теплоснабжения; Едн. изм.; Существующее положение (факт 2019 год); Ожидаемые показатели (2040 год). Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии Котельная 21-35; т.у.т./ Гкал; 0; 156,20. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети Котельная 21-35; Гкал / м∙м; 0; 4,34. Коэффициент использования установленной тепловой мощности Котельная 21-35; %; 0; 61,15. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке Котельная 21-35; м∙м/Гкал /ч; 0; 42,53. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии Котельная 21-35; %; 0; 100. |
| 17 | Обосновывающие материалы. Глава 1. Раздел 1.4 ОПИСАНИЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |
|  | Добавлено: Индивидуальные источники теплоснабжения широко применяются на социальных объектах- клубах, домах культуры, образовательных и дошкольных учреждениях. В редакции таблица 3: На территории Ипатовского городского округа автономное теплоснабжение в социально-значимых объектах представлена в таблице 3. Таблица 3- Автономные источники теплоснабжения Наименование объекта; Адрес объекта. МКУК «Социально-культурное объединение села Большая Джалга»; с. Большая Джалга, ул. Базарная, 6. МКУК «Большевистское «Социально-культурное объединение»; пос. Верхнетахтинский, ул. Северная, 1. МКУК «Большевистское «Социально-культурное объединение»; пос.Залесный, ул.Песчаная,9. МБОУ ДО «Детская художественная школа»; г.Ипатово, ул. Гагарина, 65. МБУК «Ипатовская централизованная клубная система»; г.Ипатово, ул. Ленина, 111. МБУК «Ипатовская централизованная клубная система»; г.Ипатово, ул. Ленина, 447. МБУК «Ипатовская централизованная клубная система»; х.Бондариевский, ул.Спартака,15. МБУК «Ипатовская централизованная клубная система»; х.Кочержинский, ул.Ипатова ,42. МКУ «Добровольненский Дом культуры»; с.Добровольное, ул. Ленина, 126. МКУК «Золотаревское социально-культурное объединение»; с.Золотаревка, ул. Юбилейная, 39. МКУК «Золотаревское социально-культурное объединение»; с.Родники, ул.Новая,33. МКУК «Золотаревское социально-культурное объединение»; с.Софиевка, ул.Пролетарская,44. МКУК «Советскорунное социально-культурное объединение»; п.Двуречный, ул.Совхозная,25. МКУК «Леснодачнеское социально-культурное объединение»; с.Лесная Дача, ул. Мира, 8. МКУК «Леснодачнеское социально-культурное объединение»; с.Красная Поляна, ул. Ленина,55. МКУК «Лиманское социально-культурное объединение»; х.Мелиорация, ул.Шоссейная,6. МКУК «Лиманское социально-культурное объединение»; а.Юсуп-Кулакский, ул.Центральная,11. МКУК «Малобарханчакское социально-культурное объединение»; а.Малый Барханчак, ул. Центральная, 14. МКУК «Малобарханчакское социально-культурное объединение»; а.Нижний Барханчак, ул. Буденного, 29б. МКУК «Малобарханчакское социально-культурное объединение»; а.Верхний Барханчак, ул. Гагарина, 38а. ММБУК «Культурно-досуговый центр»; г.Ипатово, ул. Ленина, 109. МБОУ СОШ №2 с.Большая Джалга; с.Большая Джалга, ул.Ипатовская,108. МБОУ СОШ №2 с.Большая Джалга; с.Большая Джалга, ул.Лермонтова,34. МКОУ СОШ №3 с.Октябрьское; с. Октябрьское, ул.Калинина,125/1. МКОУ СОШ №4 с.Золотаревка; с.Золотаревка, ул.Юбилейная,34. МКОУ СОШ №4 п.Софиевский городок; п.Софиевский Городок, ул.Школьная,4. МКОУ СОШ №4 п.Софиевский городок; п.Софиевский Городок, ул.Школьная,3. МБОУ СОШ №9 с.Кевсала; с.Кевсала, ул.Ленина,176. МКОУ СОШ №10 п.Большевик; п.Большевик, ул.Школьная,1. МКОУ СОШ №11 с.Первомайское; с.Первомайское, ул.Мира,14. МКОУ СОШ №12 с.Бурукшун; с.Бурукшун, ул.Профсоюзная,29. МКОУ СОШ №15 с.Лиман; с.Лиман, ул.Школьная,27. МКОУ СОШ №16 а.Малый Барханчак; а.Малый Барханчак, ул.Центральная,12. МКОУ СОШ №17 с.Лесная Дача; с.Лесная Дача, ул.Ленина,1. МКОУ СОШ №19 а.Юсуп-Кулакский; а.Юсуп-Кулакский, ул.Центральная,62. МКОУ СОШ №20 с.Красная Поляна; с.Красная Поляна, ул.Ленина,54. МКОУ СОШ №22 г.Ипатово; г.Ипатово, ул.Школьная,30а. МКОУ СОШ №3 с.Большая Джалга; с.Большая Джалга, ул.Ленина,78. МБ ДОУ ЦРР –д/с №1 «Светлячок «г.Ипатово; г.Ипатово, ул.Ленинградская,68. МБ ДОУ ЦРР- д/с №7 «Дюймовочка» г.Ипатово; г.Ипатово, пер.Гуманитарный,15. МБ ДОУ -д/с №8 Тополек» с.Большая Джалга; с.Большая Джалга, ул.Кооперативная,5. МК ДОУ д/с №10 «Ивушка» с.Лиман; с.Лиман, ул.Школьная,21а. МК ДОУ д/с №13 «Ручеек» а.Малый Барханчак; а.Малый Барханчак, ул.Центральная,11. МК ДОУ д/с №16 «Родничок» с.Добровольное; с.Добровольное,ул.Школьная,2. МК ДОУ д/с №17 «Солнышко» с.Первомайское; с.Первомайское, ул.70 лет Октября,12. МБ ДОУ д/с №18 «Непоседа» г.Ипатово; г.Ипатово, ул.Московская,16. МК ДОУ д/с №20 «Малышок» с.Бурукшун; с.Бурукшун, ул.Профсоюзная,20. МК ДОУ д/с №22 «Сказка» с.Кевсала; с.Кевсала, ул.Ленина,161. МК ДОУ д/с №26 «Сказка» с.Золотаревка; с.Золотаревка, ул.Почтовая,1. МБ ДОУ д/с №28 «Радуга» г.Ипатово; г.Ипатово, ул.Ленина,115. МБУ ДО ЦДО Ипатовского района; г.Ипатово, ул.Ленина,111. МБУ ДО ЦДО Ипатовского района; г.Ипатово, ул.Калаусская,66. |
| 18 | Обосновывающие материалы. Глава 1. Раздел 1.5 ОПИСАНИЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | В редакции раздел 1.5. Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в районах городского округа с индивидуальной жилой застройкой. Теплоснабжение таких районов обеспечивается от индивидуальных теплогенераторов. Жилищный фонд Ипатовского городского округа Ставропольского края на 01.01.2022 г. составляет 1 447,31 тыс. м2. В таблице 4 и таблице 5 представлены показатели степени благоустройства жилищного фонда. Таблица 29-Показатели по степени благоустройства жилищного фонда в Ипатовском городском округе Наименование показателя; Всего; Вид системы инженерной инфраструктуры, которым оборудован жилищный фонд:. отопление; ГВС. в т.ч. централизо-ванным; в т.ч. централизо-ванным. Общая площадь жилых помещений городского округа, тыс. м2, в том числе:; 1447,31; 1279,71; 127,41; 1151,91; 5,4. Общая площадь жилых помещений в городе Ипатово, тыс. м2; 682,6; 564,00; 90,97; 528,9; 5,4. Общая площадь жилых помещений в других населенных пунктах городского округа, тыс. м2; 764,71; 715,71; 36,44; 623,01; 0. Таблица 30-Удельный вес показателя благоустройства жилищного фонда в Ипатовском городском округе Ставропольского края Наименование показателя; Всего; Вид системы инженерной инфраструктуры, которым оборудован жилищный фонд:. отопление; ГВС. в т.ч. централизо-ванным; в т.ч. централизо-ванным. Общая площадь жилых помещений городского округа, %, в том числе:; 100; 88,4; 9,9; 79,6; 0,5. Общая площадь жилых помещений в городе Ипатово, %; 47,2; 82,6; 16,1; 77,5; 1,0. Общая площадь жилых помещений в других населенных пунктах городского округа, %; 52,8; 93,6; 5,1; 81,5; 0. Таблица 5.1.- Перечень многоквартирных домов на территории Ипатовского городского округа с индивидуальным отоплением № п.п; Населенный пункт; Адрес дома; № п.п; Населенный пункт; Адрес дома. 1; г.Ипатово; ул.Вокзальная,8а; 23; г.Ипатово; ул.Заречная,31. 2; г.Ипатово; ул. Вокзальная, д.66; 24; г.Ипатово; ул.Заречная,33. 3; г.Ипатово; ул.Железнодорожная,87; 25; г.Ипатово; ул.Северная,21а. 4; г.Ипатово; ул.Железнодорожная,88; 26; пос. Большевик; ул. Московская, д. 1. 5; г.Ипатово; ул.Гагарина,33; 27; пос. Большевик; ул. Московская, д. 3. 6; г.Ипатово; ул.Гагарина,60; 28; пос. Большевик; ул. Московская, д. 5. 7; г.Ипатово; ул.Гагарина,62; 29; пос. Большевик; ул. Московская, д. 7. 8; г.Ипатово; ул.Гагарина,64; 30; пос. Большевик; ул. Московская, д. 9. 9; г.Ипатово; ул. Гагарина, д.68; 31; п. Горлинка; ул. Южная, д. 11. 10; г.Ипатово; ул.Гагарина,70; 32; п. Красочный; ул. Квартальная, д. 5. 11; г.Ипатово; ул.Ленинградская,26а; 33; п. Красочный; ул. Квартальная, д. 9. 12; г.Ипатово; ул.Ленинградская,41; 34; п. Красочный; ул. Первомайская, д. 2. 13; г.Ипатово; ул.Ленинградская,43; 35; п. Красочный; ул. Первомайская, д. 4. 14; г.Ипатово; ул.Ленинградская,47; 36; п. Красочный; ул. Первомайская, д. 6. 15; г.Ипатово; ул.Ленинградская,61; 37; п. Красочный; ул. Садовая, д. 2. 16; г.Ипатово; ул.Ленина,108; 38; с. Б. Джалга; ул. Лермонтова, д. 21. 17; г.Ипатово; ул.Орджоникидзе,82; 39; с. Бурукшун; ул. Советская, д. 11. 18; г.Ипатово; ул.Октябрьская,15; 40; с. Лиман; пер. Комсомольский, д. 3. 19; г.Ипатово; ул.Октябрьская,17; 41; с. Лиман; пер. Комсомольский, д. 5. 20; г.Ипатово; ул.Октябрьская,19; 42; с. Тахта; ул. Ленина, д. 105/3. 21; г.Ипатово; ул.Свердлова,35; 43; пос. Большевик; ул. Ставропольская, д. 4. 22; г.Ипатово; ул.Заречная,27. |
| 19 | Обосновывающие материалы. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения Раздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Таблица 1- Перечень объектов теплопотребления от централизованных источников теплоснабжения в границах Ипатовского городского округа актуализированная редакция: |  |  |
|  | Котельная; Адрес потребителя; Тепловая нагрузка, отопление Гкал/ч; Тепловая нагрузка, ГВС Гкал/ч; Тепловая нагрузка, потери Гкал/ч; Тепловая нагрузка, всего Гкал/ч. Котельная 21-01; г.Ипатово, Орджоникидзе, №101; 0,2496; 0,25. Котельная 21-01; г.Ипатово, Орджоникидзе, №103; 0,0685; 0,07. Котельная 21-01; г.Ипатово, Орджоникидзе, №105; 0,0776; 0,08. Котельная 21-01; г.Ипатово, Орджоникидзе, №107; 0,1361; 0,14. Котельная 21-01; г.Ипатово, Ленина, №120; 0,048; 0,05. Котельная 21-01; г.Ипатово, Ленина, №122; 0,1208; 0,12. Котельная 21-01; г.Ипатово, Ленина, №120/1; 0,0582; 0,06. Котельная 21-01; г.Ипатово, Циолковского, №2; 0,057; 0,06. Котельная 21-01; г.Ипатово, Циолковского, №3; 0,0763; 0,08. Котельная 21-01; г.Ипатово, Циолковского, №4; 0,0363; 0,04. Котельная 21-01; г.Ипатово, Циолковского, №5; 0,0360; 0,03. Котельная 21-01; г.Ипатово, Циолковского, №6; 0,0601; 0,06. Котельная 21-01; г.Ипатово, Циолковского, №7; 0,0470; 0,05. Котельная 21-01; г.Ипатово, Циолковского, №8; 0,0775; 0,08. Котельная 21-01; г.Ипатово, Циолковского, №9; 0,0575; 0,06. Котельная 21-01; г.Ипатово, Циолковского, №11; 0,0576; 0,06. Котельная 21-01; г.Ипатово, Циолковского, №14; 0,1019; 0,10. Котельная 21-01; г.Ипатово, Циолковского, №16; 0,0715; 0,07. Котельная 21-01; г.Ипатово, Циолковского, №18; 0,0733; 0,07. Котельная 21-01; г.Ипатово, Первомайская, №39; 0,1239; 0,12. Котельная 21-01; г.Ипатово, Первомайская, №43; 0,1846; 0,18. Котельная 21-01; г.Ипатово, Первомайская, №45; 0,1733; 0,17. Котельная 21-01; г.Ипатово, Первомайская, №41; 0,1648; 0,16. Котельная 21-01; г.Ипатово, Первомайская, №54; 0,2147; 0,21. Котельная 21-01; г.Ипатово, Первомайская, №62; 0,1209; 0,12. Котельная 21-01; г.Ипатово, Первомайская, №45; 0,0023; 0,002. Котельная 21-01; г.Ипатово, Профсоюзная, №36; 0,0680; 0,07. Котельная 21-01; г.Ипатово, Профсоюзная, №38; 0,0709; 0,07. Котельная 21-01; г.Ипатово, Профсоюзная, №40; 0,0658; 0,07. Котельная 21-01; г.Ипатово, Профсоюзная, №22; 0,1365; 0,14. Котельная 21-01; г.Ипатово, Циолковского, №12; 0,0467; 0,05. Котельная 21-01; г.Ипатово, Ленина, №122; 0,0121; 0,01. Котельная 21-01; г.Ипатово, Первомайская, №62; 0,0051; 0,01. Котельная 21-01; г.Ипатово, Первомайская, №45; 0,0044; 0,004. Котельная 21-01; г.Ипатово, Первомайская, №41; 0,0027; 0,003. Котельная 21-01; г.Ипатово, Первомайская, №41; 0,0042; 0,004. Котельная 21-01; г.Ипатово, Ленина, №122; 0,0052; 0,01. Котельная 21-01; г.Ипатово, Орджоникидзе, №101; 0,0046; 0,005. Котельная 21-01; г.Ипатово, Ленина, №122; 0,0079; 0,01. Котельная 21-01; г.Ипатово, Профсоюзная, №38; 0,0047; 0,005. Котельная 21-01; г.Ипатово, Орджоникидзе, №107; 0,0036; 0,004. Котельная 21-01; г.Ипатово, Первомайская, №43; 0,0033; 0,003. Котельная 21-01; г.Ипатово, Орджоникидзе, №101; 0,0067; 0,007. Котельная 21-01; г.Ипатово, Профсоюзная, №38; 0,0025; 0,003. Котельная 21-01; г.Ипатово, Циолковского, №2; 0,0039; 0,004. Котельная 21-02; г.Ипатово, Железнодорожная, №86; 0,2489; 0,25. Котельная 21-02; г.Ипатово, Железнодорожная, №83; 0,0349; 0,03. Котельная 21-02; г.Ипатово, Железнодорожная, №85; 0,0184; 0,02. Котельная 21-02; г.Ипатово, Железнодорожная, №89; 0,0235; 0,02. Котельная 21-02; г.Ипатово, Железнодорожная, №93; 0,0519; 0,05. Котельная 21-02; г.Ипатово, Железнодорожная, №95; 0,0382; 0,04. Котельная 21-02; г.Ипатово, Вокзальная, №68; 0,0188; 0,02. Котельная 21-02; г.Ипатово, Вокзальная, №70; 0,0323; 0,03. Котельная 21-02; г.Ипатово, Вокзальная, №74; 0,0502; 0,05. Котельная 21-02; г.Ипатово, Гагарина, №121; 0,0163; 0,02. Котельная 21-02; г.Ипатово, Железнодорожная, №95; 0,0147; 0,01. Котельная 21-02; г.Ипатово, Железнодорожная, №; 0,0314; 0,03. Котельная 21-02; г.Ипатово, Железнодорожная, №86; 0,0105; 0,01. Котельная 21-02; г.Ипатово, Гагарина, №123; 0,952; 0,1577; 1,11. Котельная 21-04; г.Ипатово, Гагарина, №104; 0,0519; 0,05. Котельная 21-04; г.Ипатово, Ленинградская, №74; 0,0059; 0,01. Котельная 21-04; г.Ипатово, Ленинградская, №78; 0,0185; 0,02. Котельная 21-04; г.Ипатово, Ленинградская, №56; 0,2227; 0,22. Котельная 21-04; г.Ипатово, Ленинградская, №58; 0,2200; 0,21. Котельная 21-04; г.Ипатово, Ленинградская, №45; 0,0096; 0,01. Котельная 21-04; г.Ипатово, Ленина, №112; 0,0590; 0,06. Котельная 21-04; г.Ипатово, Ленинградская, №57; 0,0716; 0,07. Котельная 21-04; г.Ипатово, Профсоюзная, №29; 0,0056; 0,01. Котельная 21-04; г.Ипатово, Орджоникидзе, №99; 0,1228; 0,12. Котельная 21-04; г.Ипатово, Профсоюзная, №29; 0,0210; 0,02. Котельная 21-04; г.Ипатово, Ленинградская, №49; 0,3189; 0,32. Котельная 21-04; г.Ипатово, Профсоюзная, №29; 0,0524; 0,05. Котельная 21-04; г.Ипатово, Ленинградская, №49; 0,0189; 0,02. Котельная 21-04; г.Ипатово, Ленинградская, №49; 0,0439; 0,04. Котельная 21-04; г.Ипатово, Ленинградская, №49; 0,0141; 0,01. Котельная 21-04; г.Ипатово, Центральная, №1; 0,2128; 0,21. Котельная 21-04; г.Ипатово, Ленинградская, №84; 0,0102; 0,01. Котельная 21-04; г.Ипатово, Ленина, №116; 0,0302; 0,03. Котельная 21-04; г.Ипатово, Гагарина, №106; 0,1387; 0,0396; 0,17. Котельная 21-04; г.Ипатово, Профсоюзная, №29; 0,0074; 0,01. Котельная 21-04; г.Ипатово, Профсоюзная, №29; 0,0254; 0,03. Котельная 21-04; г.Ипатово, Ленинградская, №80; 0,0972; 0,10. Котельная 21-04; г.Ипатово, Ленина, №116; 0,0294; 0,03. Котельная 21-04; г.Ипатово, Ленина, №112; 0,0613; 0,06. Котельная 21-04; г.Ипатово, Ленина, №116; 0,0210; 0,02. Котельная 21-04; г.Ипатово, Ленинградская, №55; 0,0213; 0,02. Котельная 21-04; г.Ипатово, Ленина, №112; 0,0106; 0,01. Котельная 21-04; г.Ипатово, Ленинградская, №49; 0,0022; 0,00. Котельная 21-04; г.Ипатово, Ленинградская, №49; 0,001; 0,00. Котельная 21-04; г.Ипатово, Гагарина, №104; 0,0046; 0,00. Котельная 21-05; г.Ипатово, Ленинградская, №5; 0,0534; 0,05. Котельная 21-05; г.Ипатово, Ленинградская, №7; 0,0544; 0,05. Котельная 21-05; г.Ипатово, Ленинградская, №9; 0,0405; 0,04. Котельная 21-05; г.Ипатово, Ленинградская, №12а; 0,0239; 0,02. Котельная 21-05; г.Ипатово, .Рабочая, №9; 0,0428; 0,04. Котельная 21-05; г.Ипатово, Степная, №19; 0,0191; 0,02. Котельная 21-05; г.Ипатово, Степная, №13; 0,0153; 0,02. Котельная 21-05; г.Ипатово, .Рабочая, №7; 0,0330; 0,03. Котельная 21-05; г.Ипатово, .Рабочая, №5; 0,0429; 0,04. Котельная 21-05; г.Ипатово, Чапаева, №4; 0,0057; 0,01. Котельная 21-05; г.Ипатово, .Рабочая, №11; 0,4586; 0,1069; 0,57. Котельная 21-05; г.Ипатово, .Степная, № 3; 0,4375; 0,1221; 0,56. Котельная 21-05; г.Ипатово, .Степная, № 3; 0,0833; 0,08. Котельная 21-06; г.Ипатово, Голубовского, №137; 0,2986; 0,30. Котельная 21-07; г.Ипатово, Голубовского, №295; 0,1281; 0,13. Котельная 21-08; г.Ипатово, Орджоникидзе, №64; 0,0668; 0,07. Котельная 21-08; г.Ипатово, Орджоникидзе, №68; 0,0647; 0,06. Котельная 21-08; г.Ипатово, Орджоникидзе, №74; 0,1763; 0,18. Котельная 21-08; г.Ипатово, Орджоникидзе, №78; 0,0399; 0,04. Котельная 21-08; г.Ипатово, Первомайская, №44; 0,0418; 0,04. Котельная 21-08; г.Ипатово, Первомайская, №46; 0,0295; 0,03. Котельная 21-08; г.Ипатово, Первомайская, №48; 0,0531; 0,05. Котельная 21-08; г.Ипатово, Первомайская, №50; 0,0169; 0,02. Котельная 21-08; г.Ипатово, Первомайская, №52; 0,0257; 0,03. Котельная 21-08; г.Ипатово, Октябрьская 13; 0,0210; 0,02. Котельная 21-08; г.Ипатово, Свердлова 39; 0,0596; 0,06. Котельная 21-08; г.Ипатово,Свердлова 41; 0,0616; 0,06. Котельная 21-08; г.Ипатово, Свердлова 43; 0,0189; 0,02. Котельная 21-08; г.Ипатово, Свердлова 45; 0,0418; 0,04. Котельная 21-08; г.Ипатово, Свердлова 49; 0,0071; 0,01. Котельная 21-08; г.Ипатово,. Свердлова 33; 0,0669; 0,07. Котельная 21-08; г.Ипатово, Орджоникидзе 62; 0,0208; 0,02. Котельная 21-08; г.Ипатово, Орджоникидзе, №66; 0,1191; 0,12. Котельная 21-08; г.Ипатово, Свердлова, №37; 0,0260; 0,03. Котельная 21-08; г.Ипатово, Орджоникидзе, №76; 0,6468; 0,65. Котельная 21-08; г.Ипатово, Свердлова, №47; 0,0799; 0,08. Котельная 21-08; г.Ипатово, Ленинградская, №60а; 0,0021; 0,0021. Котельная 21-08; г.Ипатово, Свердлова, №33; 0,0024; 0,0024. Котельная 21-08; г.Ипатово, Ленинградская, №60; 0,0905; 0,09. Котельная 21-08; г.Ипатово, Свердлова, №41; 0,0061; 0,01. Котельная 21-08; г.Ипатово, Ленинградская, №60; 0,1486; 0,15. Котельная 21-08; г.Ипатово, Ленинградская, №60; 0,0025; 0,0025. Котельная 21-10; г.Ипатово, Орджоникидзе, №73; 0,0733; 0,07. Котельная 21-10; г.Ипатово, Орджоникидзе, №75а; 0,0948; 0,09. Котельная 21-10; г.Ипатово, Ленина, №88; 0,1026; 0,10. Котельная 21-11; г.Ипатово, Орджоникидзе, №84; 0,1368; 0,14. Котельная 21-11; г.Ипатово, Орджоникидзе, №123; 0,3013; 0,0179; 0,32. Котельная 21-11; г.Ипатово, Орджоникидзе, №123; 0,0109; 0,01. Котельная 21-12; г.Ипатово, Юбилейная, №1; 0,1740; 0,17. Котельная 21-12; г.Ипатово, Юбилейная, №3; 0,1064; 0,11. Котельная 21-12; г.Ипатово, Юбилейная, №4; 0,1264; 0,13. Котельная 21-12; г.Ипатово, Юбилейная, №5; 0,1647; 0,16. Котельная 21-12; г.Ипатово, Юбилейная, №6; 0,1560; 0,16. Котельная 21-12; г.Ипатово, Юбилейная, №7; 0,1699; 0,17. Котельная 21-12; г.Ипатово, Юбилейная, №8; 0,1473; 0,15. Котельная 21-12; г.Ипатово, Юбилейная, №3а; 0,1229; 0,12. Котельная 21-12; г.Ипатово, Юбилейная, №7/1; 0,1185; 0,12. Котельная 21-12; г.Ипатово, Первомайская, №21; 0,1385; 0,14. Котельная 21-12; г.Ипатово, Московская, №84; 0,1533; 0,15. Котельная 21-12; г.Ипатово, Юбилейная, №4; 0,0108; 0,01. Котельная 21-12; г.Ипатово, Юбилейная, №9; 0,0789; 0,0213; 0,10. Котельная 21-13; г. Ипатово Орджоникидзе №116; 0,6172; 0,62. Котельная 21-13; г. Ипатово Орджоникидзе №114; 0,0129; 0,013. Котельная 21-15; г.Ипатово, Келдыша, №12; 0,0747; 0,07. Котельная 21-15; г.Ипатово, Келдыша, №14; 0,0835; 0,08. Котельная 21-15; г.Ипатово, Келдыша, №15; 0,0887; 0,09. Котельная 21-15; г.Ипатово, Келдыша, №17; 0,0716; 0,07. Котельная 21-15; г.Ипатово, Келдыша, №17; 0,0238; 0,024. Котельная 21-17; г.Ипатово, Гагарина, №67а; 0,1391; 0,14. Котельная 21-17; г.Ипатово, Ленина, №103; 0,0643; 0,0083; 0,07. Котельная 21-17; г.Ипатово, Гагарина, №67а; 0,0411; 0,04. Котельная 21-17; г.Ипатово, Гагарина, №67а; 0,0268; 0,03. Котельная 21-17; г.Ипатово, Ленина, №111; 0,0615; 0,06. Котельная 21-17; г.Ипатово, Гагарина, №67а; 0,0044; 0,004. Котельная 21-17; г.Ипатово, Гагарина, №67а; 0,0046; 0,005. Котельная 21-17; г.Ипатово, Гагарина, №67а; 0,1745; 0,17. Котельная 21-18; г.Ипатово, Гагарина, №66; 0,0639; 0,06. Котельная 21-18; г.Ипатово, Гагарина, №19; 0,0888; 0,09. Котельная 21-18; г.Ипатово, Гагарина, №19/2; 0,0055; 0,006. Котельная 21-18; г.Ипатово, Гагарина, №19; 0,0086; 0,009. Котельная 21-20; п.Совруно, Квартальная, №1; 0,0509; 0,05. Котельная 21-20; п.Совруно, Квартальная, №2; 0,0434; 0,04. Котельная 21-20; п.Совруно, Квартальная, №3; 0,0547; 0,05. Котельная 21-20; п.Совруно, Квартальная, №4; 0,0386; 0,04. Котельная 21-20; п.Совруно, Квартальная, №5; 0,0542; 0,05. Котельная 21-20; п.Совруно, Квартальная, №6; 0,0327; 0,03. Котельная 21-20; п.Совруно, Квартальная, №7; 0,0347; 0,03. Котельная 21-20; п.Совруно, Квартальная, №8; 0,0470; 0,05. Котельная 21-20; п.Совруно, Квартальная, №9; 0,0078; 0,01. Котельная 21-20; п.Совруно, Квартальная, №10; 0,0294; 0,03. Котельная 21-20; п.Совруно, Квартальная, №16; 0,0335; 0,03. Котельная 21-20; п.Совруно, Квартальная, №17; 0,0249; 0,02. Котельная 21-20; п.Совруно, Квартальная, №18; 0,0248; 0,02. Котельная 21-20; п.Совруно, Квартальная, №19; 0,0339; 0,03. Котельная 21-20; п.Совруно, Квартальная, №20; 0,0415; 0,04. Котельная 21-20; п.Совруно, Квартальная, №21; 0,0307; 0,03. Котельная 21-20; п.Совруно, Зеленая, №1; 0,0159; 0,02. Котельная 21-20; п.Совруно, Квартальная, №22; 0,0359; 0,04. Котельная 21-20; п.Совруно, Заливаднего, №9; 0,2140; 0,21. Котельная 21-20; п.Совруно, .Центральная площадь, №1; 0,0448; 0,04. Котельная 21-20; п.Совруно,.Центральная площадь, №2; 0,1474; 0,15. Котельная 21-20; п.Совруно, Школьная, №6; 0,1055; 0,11. Котельная 21-20; п.Совруно,.Центральная площадь, №1в; 0,0118; 0,012. Котельная 21-20; п.Совруно,.Центральная площадь, №1в; 0,0078; 0,008. Котельная 21-20; п.Совруно,..Центральная площадь, №3; 0,0366; 0,04. Котельная 21-21; с.Октябрьское, Калинина, №124; 0,0880; 0,09. Котельная 21-21; с.Октябрьское, Калинина, №122/1; 0,1633; 0,17. Котельная 21-22; с.Лиман, 60 Лет ВЛКСМ, №1; 0,0425; 0,04. Котельная 21-22; с.Лиман, Ленина, №54; 0,0271; 0,03. Котельная 21-22; с.Лиман, Ленина, №68; 0,0362; 0,04. Котельная 21-22; с.Лиман, 60 Лет ВЛКСМ, №12; 0,0632; 0,06. Котельная 21-22; с.Лиман, Комсомольский, №1; 0,0196; 0,02. Котельная 21-22; с.Лиман, Ленина, №71; 0,1403; 0,14. Котельная 21-22; с.Лиман, Ленина, №62; 0,0119; 0,012. Котельная 21-22; с.Лиман, Ленина, №60; 0,0059; 0,006. Котельная 21-22; с.Лиман, Ленина, №60; 0,0060; 0,006. Котельная 21-23; Тахта, Ленина, №119; 0,0430; 0,04. Котельная 21-23; Тахта, Мира, №69; 0,2181; 0,22. Котельная 21-23; Тахта, Ленина, №109; 0,3354; 0,34. Котельная 21-23; Тахта, Мира, №56; 0,1343; 0,13. Котельная 21-23; Тахта, Ленина, №115; 0,0937; 0,094. Котельная 21-24; с.Бурукшун, Советская, №10; 0,0059; 0,006. Котельная 21-24; с.Бурукшун, Советская, №13; 0,0174; 0,02. Котельная 21-24; с.Бурукшун, Советская, №9; 0,0099; 0,01. Котельная 21-24; с.Бурукшун, Советская, №7; 0,0273; 0,03. Котельная 21-24; с.Бурукшун, п.Музыкальный, №7; 0,0916; 0,09. Котельная 21-24; с.Бурукшун, Советская, №9; 0,0273; 0,03. Котельная 21-24; с.Бурукшун, Советская, №10; 0,0062; 0,006. Котельная 21-24; с.Бурукшун, Советская, №10; 0,0017; 0,002. Котельная 21-24; с.Бурукшун, Советская, №10; 0,0034; 0,003. Котельная 21-25; с.Кевсала, Ипатова, №113; 0,0131; 0,01. Котельная 21-25; с.Кевсала, Ленина, №165; 0,0590; 0,06. Котельная 21-25; с.Кевсала, Ленина, №176; 0,1581; 0,16. Котельная 21-25; с.Кевсала, Торговая, №10; 0,0055; 0,006. Котельная 21-25; с.Кевсала, Торговая, №11; 0,0094; 0,009. Котельная 21-25; с.Кевсала, Торговая, №10; 0,0184; 0,02. Котельная 21-25; с.Кевсала, Торговая, №10; 0,0079; 0,008. Котельная 21-26; Красочный, Первомайская, №1; 0,0177; 0,02. Котельная 21-26; Красочный, Квартальная, №1; 0,0135; 0,01. Котельная 21-26; Красочный, Квартальная, №2; 0,0126; 0,01. Котельная 21-26; Красочный, Квартальная, №3; 0,0208; 0,02. Котельная 21-26; Красочный, Квартальная, №4; 0,0320; 0,03. Котельная 21-26; Красочный, Квартальная, №7; 0,0285; 0,03. Котельная 21-26; Красочный, Квартальная, №8; 0,0144; 0,01. Котельная 21-26; Красочный, Квартальная, №10; 0,0271; 0,03. Котельная 21-26; Красочный, Квартальная, №11; 0,0234; 0,02. Котельная 21-26; Красочный, Квартальная, №12; 0,0383; 0,04. Котельная 21-26; Красочный, Первомайская, №3; 0,0127; 0,01. Котельная 21-26; Красочный, Первомайская, №5; 0,0156; 0,02. Котельная 21-26; Красочный, Шоссейная, №11; 0,0050; 0,01. Котельная 21-26; Красочный, Шоссейная, №12; 0,0106; 0,01. Котельная 21-26; Красочный, Квартальная, №6; 0,0212; 0,02. Котельная 21-26; Красочный, Строителей, №4; 0,0779; 0,08. Котельная 21-26; Красочный, Центральная, №23; 0,3096; 0,31. Котельная 21-26; Красочный, Центральная, №8; 0,2792; 0,28. Котельная 21-26; Красочный, Первомайская, №8; 0,0810; 0,08. Котельная 21-26; Красочный, Квартальная, №12; 0,0071; 0,007. Котельная 21-26; Красочный, Садовая, №1; 0,0053; 0,005. Котельная 21-26; Красочный, Садовая, №1; 0,0126; 0,013. Котельная 21-26; Красочный, Садовая, №1; 0,0020; 0,002. Котельная 21-27; п.Большевик, Ставропольская, №2; 0,0249; 0,03. Котельная 21-27; п.Большевик, Ставропольская, №3; 0,0431; 0,04. Котельная 21-27; п.Большевик, Ставропольская, №6; 0,0063; 0,01. Котельная 21-27; п.Большевик, Ставропольская, №7; 0,0237; 0,02. Котельная 21-27; п.Большевик, Ставропольская, №8; 0,0128; 0,01. Котельная 21-27; п.Большевик, Советская, №11; 0,0298; 0,03. Котельная 21-27; п.Большевик, Советская, №13; 0,0332; 0,03. Котельная 21-27; п.Большевик, Советская, №15; 0,0407; 0,04. Котельная 21-27; п.Большевик, Советская, №17; 0,0469; 0,05. Котельная 21-27; п.Большевик, Ленина, №5; 0,0481; 0,05. Котельная 21-27; п.Большевик, Ленина, №7; 0,0252; 0,03. Котельная 21-27; п.Большевик, Ленина, №9; 0,0489; 0,05. Котельная 21-27; п.Большевик, Ленина, №9/1; 0,0422; 0,04. Котельная 21-27; п.Большевик, Ленина, №10; 0,0409; 0,04. Котельная 21-27; п.Большевик, Ленина, №12; 0,0235; 0,02. Котельная 21-27; п.Большевик, Ленина, №12/1; 0,0329; 0,03. Котельная 21-27; п.Большевик, Ленина, №14; 0,0502; 0,05. Котельная 21-27; п.Большевик, Ленина, №14/1; 0,0246; 0,02. Котельная 21-27; п.Большевик, Ипатовская, №4; 0,0446; 0,04. Котельная 21-27; п.Большевик, Ипатовская, №6; 0,0314; 0,03. Котельная 21-27; п.Большевик, Ипатовская, №8; 0,0393; 0,04. Котельная 21-27; п.Большевик, Ставропольская, №5; 0,0214; 0,02. Котельная 21-27; п.Большевик, Ленина, №1; 0,1669; 0,16. Котельная 21-27; п.Большевик, Ставропольская, №2; 0,0051; 0,005. Котельная 21-27; п.Большевик, Советская, №11; 0,0870; 0,09. Котельная 21-27; п.Большевик, Советская, №9а; 0,0280; 0,03. Котельная 21-27; п.Большевик, Ставропольская, №2; 0,0096; 0,01. Котельная 21-28; п. Винодельненский, Ленина, №39; 0,0375; 0,04. Котельная 21-28; п. Винодельненский, Мира, №2; 0,0282; 0,03. Котельная 21-28; п. Винодельненский, Ленина, №36; 0,2191; 0,22. Котельная 21-28; п. Винодельненский, Олимпийская, №29; 0,0760; 0,08. Котельная 21-28; п. Винодельненский, Советская, №1; 0,1107; 0,11. Котельная 21-28; п. Винодельненский, Ленина, №38; 0,0249; 0,02. Котельная 21-28; п. Винодельненский, Ленина, №39; 0,0050; 0,005. Котельная 21-29; с.Добровольное, Мира, №1; 0,2016; 0,20. Котельная 21-32; с.Кевсала, Газовый Городок, №1; 0,0637; 0,06. Котельная 21-32; с.Кевсала, Газовый Городок, №2; 0,0664; 0,07. Котельная 21-32; с.Кевсала Газовый Городок, №3; 0,0667; 0,07. Котельная 21-32; с.Кевсала, Газовый Городок, №4; 0,0137; 0,01. Котельная 21-32; с.Кевсала, Газовый Городок, №6; 0,0071; 0,007. Котельная 21-32; с.Кевсала, Газовый Городок, №7; 0,0206; 0,02. Котельная 21-32; с.Кевсала, Газовый Городок, №10; 0,0048; 0,00. Котельная 21-32; с.Кевсала, Газовый Городок, №6; 0,0320; 0,03. Котельная 21-35; г .Ипатово, Школьная, №30а; 0,5467; 0,55. Котельная 21-17а; г. Ипатово, Ленина 103; 0,01; 0,01. |
| 20 | Обосновывающие материалы. Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии и теплоносителя на цели теплоснабжения Раздел. 1.2 ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ЗАСТРОЙКИ |  |  |
|  | пятый абзац в редакции: Жилищный фонд Ипатовского городского округа Ставропольского края на 01.01.2022 г. составляет 1 447,31 тыс. м2. |  |  |
| 21 | Обосновывающие материалы . Раздел. 5.2.4. Мероприятия для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения |  | Добавлено: №21-35 |
| 22 | Обосновывающие материалы ГЛАВА 6.Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах Раздел.6.4 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения | В настоящее время технологический процесс водоподготовки осуществляется на следующих источниках тепловой энергии ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»: - Котельная №21-01, - Котельная №21-02, - Котельная №21-04, - Котельная №21-05, - Котельная №21-06, - Котельная №21-08, - Котельная №21-10, - Котельная №21-11, - Котельная №21-12, - Котельная №21-17, - Котельная №31-17, - Котельная №21-20; - Котельная №21-23; - Котельная №21-24, - Котельная №21-25, - Котельная №21-29, - Котельная №21-32. | В настоящее время технологический процесс водоподготовки осуществляется на следующих источниках тепловой энергии ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»: • Котельная №21-01, • Котельная №21-02, • Котельная №21-04, • Котельная №21-05, • Котельная №21-06, • Котельная №21-07, • Котельная №21-08, • Котельная №21-10, • Котельная №21-11, • Котельная №21-12, • Котельная №21-13, • Котельная №21-15, • Котельная №21-17, • Котельная №21-20, • Котельная №21-22, • Котельная №21-23, • Котельная №21-24, • Котельная №21-25, • Котельная №21-28, • Котельная №21-29, • Котельная №21-32, • Котельная №21-35. |
| 23 | Обосновывающие материалы. Раздел .7.3 Объемы капитальных вложений Таблица 31 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тыс. руб. с НДС |  |  |
|  | актуализированная редакция: Теплоснабжающая организация; Объем капитальных вложений, млн. руб. (с НДС). ИФ ГУП СК «Крайтелоэнерго»; 30054,25. |
| 24 | Обосновывающие материалы. Глава 8 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей Раздел. 8.8 Строительство и Реконструкция насосных станций Таблица 32-Стоимость реконструкции тепловой сети в связи с эксплуатационным износом |  |  |
|  | добавлены строки: Зона действия источника тепловой энергии; Мероприятие; Цели реализации мероприятия; Способ прокладки; Протяженность в двухтрубном исполнении, м.; Ориентировочная стоимость объема работ в ценах 2017 года, без учета НДС, тыс. руб.; Год внедрения. Котельная №21-35; Реконструкция тепловой сети с заменой участка; В целях повышения качества теплоснабжения потребителей, за счет снижения тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя. Повышение надежности тепловых сетей; подземная канальная; 432; 4109,44; Равномерно в течение 10 лет в соответствии с ПСД. Всего:; 8559,5; 71417,7. |
| 25 | Обосновывающие материалы. Раздел .7.4 Радиус эффективного теплоснабжения Таблица 33- Радиус эффективного теплоснабжения |  |  |
|  | актуализированная редакция: Наименование источника теплоснабжения; Площадь зоны действия, км2; Количество абонентов; Среднее число абонентов на 1 км2 шт/км2; Материальная характеристика, м*м; Стоимость теплосети,руб; Нагрузка ВСЕГО потребителей Гкал/ч; ∆T; Теплоплотность зоны действия источника Гкал/ч/км2; Коэффициетн (по ум=1); Удельная стоимость мат характеристики; Rопт, км. Котельная 21-01; 0,000; 44; 205,54; 2,86; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-02; 0,228; 14; 61,411; 194,804; 463 757; 1,88; 25,00; 7,457; 1; 2 380,631; 4,96. Котельная 21-04; 0,274; 33; 120,45; 293,45; 124 206,62; 2,02; 25,00; 6,90; 1; 423,26; 9,36. Котельная 21-05; 0,000; 13; 129,78; 1,54; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-06; 0,000; 1; 9,79; 0,29; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-07; 0,000; 1; 7,67; 0,13; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-08; 0,000; 27; 198,95; 1,84; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-10; 0,000; 3; 14,86; 0,25; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-11; 0,000; 3; 20,37; 0,31; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-12; 0,000; 13; 137,45; 1,51; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-13; 0,000; 2; 31,02; 0,63; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-15; 0,000; 5; 31,04; 0,32; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-17; 0,000; 8; 54,05; 0,47; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-17а; 0,000; 1; 1,68; 0,01; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-18; 0,000; 4; 4,32; 0,14; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-20; 0,619; 25; 40,36; 302,33; 98 875,92; 1,44; 25,00; 1,92; 1; 327,05; 14,02. Котельная 21-21; 0,000; 2; 55,93; 0,25; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-22; 0,000; 9; 75,85; 0,43; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-23; 0,000; 7; 148,87; 0,84; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-24; 0,000; 8; 62,34; 0,21; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-25; 0,000; 7; 75,22; 0,28; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-26; 0,000; 22; 267,09; 1,18; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-27; 0,000; 27; 203,56; 1,20; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-28; 0,000; 7; 162,20; 0,50; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-29; 0,031; 1; 32,46; 27,28; 134 847,34; 0,20; 25,00; 6,49; 1; 4 943,08; 4,03. Котельная 21-30; 0,000; 1; 0,00; 0,03; 25,00; 0. Котельная 21-32; 0,000; 8; 40,86; 0,36; 25,00; 1; 0,00. Котельная 21-35; 0,000; 1; 0,54; 25,00; 1; 0,00. |
| 26 | Обосновывающие материалы.ГЛАВА 11 ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. Раздел.11.2 Расчет показателей надежности системы теплоснабжения Ипатовского городского округа. Таблица 34- Показатели надежности теплоснабжения |  |  |
|  | актуализированная редакция: Котельная; Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ); Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв); Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт); Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей (Кб); Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети; Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс); Показатель надежности (Котк); Показатель надежности (Кнед); Показатель надежности (Кж); Показатель надежности (Кнад). Котельная 21-01; 0,7; 1; 0,7; 1; 0,5; 0,6; 1; 1; 1; 0,83. Котельная 21-02; 0,8; 1; 0,8; 1; 0,7; 0,6; 1; 1; 1; 0,87. Котельная 21-04; 0,8; 1; 0,8; 1; 0,3; 0,5; 1; 1; 1; 0,82. Котельная 21-05; 0,8; 1; 0,8; 1; 0,2; 0,5; 1; 1; 1; 0,81. Котельная 21-06; 0,8; 1; 0,8; 1; 0,2; 1; 1; 1; 1; 0,87. Котельная 21-07; 0,8; 1; 0,8; 1; 0,5; 1; 1; 1; 1; 0,90. Котельная 21-08; 0,8; 1; 0,8; 1; 0,3; 0,5; 1; 1; 1; 0,82. Котельная 21-10; 0,8; 1; 0,8; 1; 0,3; 1; 1; 1; 1; 0,88. Котельная 21-11; 0,8; 1; 0,8; 1; 0,5; 1; 1; 1; 1; 0,90. Котельная 21-12; 0,7; 1; 0,7; 1; 0,5; 0,5; 1; 1; 1; 0,82. Котельная 21-13; 0,8; 1; 0,8; 1; 0,3; 0,5; 1; 1; 1; 0,82. Котельная 21-15; 0,8; 1; 0,8; 1; 0,7; 0,5; 1; 1; 1; 0,87. Котельная 21-17; 0,8; 1; 0,8; 1; 0,7; 0,5; 1; 1; 1; 0,87. Котельная 21-17а; 0,8; 1; 0,8; 1; 0,7; 1; 1; 1; 1; 0,92. Котельная 21-18; 0,8; 1; 0,8; 1; 0,3; 0,5; 1; 1; 1; 0,82. Котельная 21-20; 0,7; 1; 0,7; 1; 0,7; 0,5; 1; 1; 1; 0,84. Котельная 21-21; 0,8; 1; 0,8; 1; 0,7; 0,6; 1; 1; 1; 0,88. Котельная 21-22; 0,8; 1; 0,8; 1; 0,5; 0,6; 1; 1; 1; 0,86. Котельная 21-23; 0,8; 1; 0,8; 1; 0,7; 0,5; 1; 1; 1; 0,87. Котельная 21-24; 0,8; 1; 0,8; 1; 0,3; 0,8; 1; 1; 1; 0,86. Котельная 21-25; 0,8; 1; 0,8; 1; 0,2; 1; 1; 1; 1; 0,87. Котельная 21-26; 0,8; 1; 0,8; 1; 0,7; 1; 1; 1; 1; 0,92. Котельная 21-27; 0,8; 1; 0,8; 1; 0,7; 1; 1; 1; 1; 0,92. Котельная 21-28; 0,8; 1; 0,8; 1; 0,7; 0,5; 1; 1; 1; 0,87. Котельная 21-29; 0,8; 1; 0,8; 1; 0,3; 1; 1; 1; 1; 0,87. Котельная 21-32; 0,8; 1; 0,8; 1; 0,7; 1; 1; 1; 1; 0,92. Котельная 21-35; 0,8; 1; 0,8; 1; 0,5; 0,5; 1; 1; 1; 0,84. |
| 27 | Обосновывающие материалы. ГЛАВА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Таблица 35- Реестр проектов схемы теплоснабжения |  |  |
|  | актуализированная редакция: Схемы проектов; Капитальные вложения, тыс. руб.. Группа проектов «Источники теплоснабжения»; 30054,25. Котельная №21-02, расположенная по адресу г.Ипатово ул.Гагарина,123; 15522,95. Котельная №21-01, расположенная по адресу г.Ипатово ул.Циолковского 8/а; 1565,35. Котельная №21-04, расположенная по адресу г.Ипатово ул. Гагарина 106; 2658,69. Котельная №21-05, расположенная по адресу г.Ипатово ул.Степная 5; 1565,35. Котельная №21-06, расположенная по адресу г.Ипатово ул.Голубовского; 848,27. Котельная №21-08, расположенная по адресу г.Ипатово ул.Первомайская 8; 1286,87. Котельная №21-10, расположенная по адресу г.Ипатово ул.Ленина 88; 848,27. Котельная №21-11, расположенная по адресу г.Ипатово ул.Орджоникидзе 123а; 900,61. Котельная №21-12, расположенная по адресу г.Ипатово ул.Юбилейная 4а; 1488,26. Котельная №21-13, расположенная по адресу г.Ипатово ул.Орджоникидзе 116; 900,61. Котельная №21-15, расположенная по адресу г. Ипатово ул. Келдыша 15а; 924,63. Котельная №21-17, расположенная по адресу г.Ипатово ул.Ленина 106/б; -. Котельная №21-20, расположенная по адресу п.Совруно ул.Квартальная 12а; 88,97. Котельная №21-21, расположенная по адресу с.Октябрьское ул.Ленина 159а; -. Котельная №21-22, расположенная по адресу с.Лиман ул.60лет ВЛКСМ; 583,47. Котельная №21-23, расположенная по адресу с.Тахта ул.Ротко 20; -. Котельная №21-25, расположенная по адресу с.Кевсала ул.Ипатова 129; -. Котельная №21-26, расположенная по адресу п.Красочный ул.Квартальная 13; -. Котельная №21-27, расположенная по адресу п.Большевик ул.Советская 7; 237,35. Котельная №21-28, расположенная по адресу п. Винодельненский ул.Олимпийская 17; 634,60. Котельная №21-32, расположенная по адресу с Кевсала ул.Газовый Городок; -. Группа проектов «Тепловые сети»; 123046,183. Реконструкция тепловой сети Котельная №21-01; 5874,40. Реконструкция тепловой сети Котельная №21-02; 8018,03. Реконструкция тепловой сети Котельная №21-04; 16573,24. Реконструкция тепловой сети Котельная №21-05; 9812,51. Реконструкция тепловой сети Котельная №21-08; 15509,89. Реконструкция тепловой сети Котельная №21-12; 6955,99. Реконструкция тепловой сети Котельная №21-13; 1617,65. Реконструкция тепловой сети Котельная №21-15; 4167,81. Реконструкция тепловой сети Котельная №21-17; 5253,26. Реконструкция тепловой сети Котельная №21-18; 733,03. Реконструкция тепловой сети Котельная №21-20; 17934,84. Реконструкция тепловой сети Котельная №21-21; 2144,60. Реконструкция тепловой сети Котельная №21-22; 2528,43. Реконструкция тепловой сети Котельная №21-24; 3572,11. Реконструкция тепловой сети Котельная №21-23; 10374,50. Реконструкция тепловой сети Котельная №21-26; 101,81. Реконструкция тепловой сети Котельная №21-28; 11874,11. ИТОГО ПО ИПАТОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ; 153100,433. |
| 28 | Обосновывающие материалы. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ: |  | добавлена таблица 28:Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-35 |
|  | Внесены изменения: Таблица 36 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-04 Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей; Принадлеж- ность (на балансе, аренда и пр.); Протяженность участка по трассе, м; Условный диаметр труб, Ду, мм; Количество запорной арматуры на участке сети, шт.; Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная); Объем воды в сетях, м3; Вид тепловой изоляции. подающей линии; обратной линии; подающей линии; обратной линии. Тк2/9-тк3/9; на балансе; 24; 24; 100; 100; 2; канальная; 0,7536; минвата т-50мм. Тк3/9-тк4/9; на балансе; 28; 28; 100; 100; 2; канальная; 0,8792; минвата т-50мм. Тк4/9-тк5/9; на балансе; 23; 23; 100; 100; 2; канальная; 0,7222; минвата т-50мм. Тк5/9-тк6/9; на балансе; 24; 24; 100; 100; 2; канальная; 0,7536; минвата т-50мм. Таблица 37 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-08. Тк23-тк24; на балансе; 10; 10; 50; 50; 2; канальная; 0,038; минвата т-50мм. Таблица 38 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-24. Тк10-тк7; на балансе; 100; 100; 50; 50; канальная; 0,19; минвата т-50мм.. Тк7-тк8; на балансе; 80; 80; 50; 50; 2; канальная; 0,152; минвата т-50мм.. Тк8-тк9; на балансе; 25; 25; 50; 50; 2; канальная; 0,0475; минвата т-50мм.. Тк9-дом быта; на балансе; 17; 17; 50; 50; 2; канальная; 0,0323; минвата т-50мм.. Итого; 660; 660; 3,554. Таблица 39 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-27. Тк5-тк6; по договору б/п; 14; 14; 125; 125; 2; канальная; 0,5734; мин.вата т-50мм. по договору б/п; 42; 42; 100; 100; 0,0702; мин.вата т-50мм. Таблица 40 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-28. Тк11-тк13; на балансе; 22; 22; 80; 80; 2; канальная; 0,88; мин.вата т-50мм. Тк11-тк13; на балансе; 28; 28; 150; 150; канальная; 0,88; мин.вата т-50мм. Таблица 28 - Характеристики трубопроводов тепловых сетей котельной №21-35. Отопление. Теплотрасса №1 Котельная - Школа; на балансе; 60; 60; 80; 80; канальная; 0,3; минвата т-50мм.. Теплотрасса №2 Теплица - Гараж; на балансе; 36; 36; 40; 40; канальная; 0,0432; минвата т-50мм.. Горячее водоснабжение. Теплотрасса №1 Котельная - Школа; на балансе; 60; 60; 80; 80; канальная; 0,3; минвата т-50мм.. Вентиляция. Теплотрасса №1 Котельная - Школа; на балансе; 60; 60; 70; 70; канальная; 0,228; минвата т-50мм.. Итого; 216; 216; 0,8712. |
| 29 | Обосновывающие материалы. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ |  | Добавлен. Рисунок 26 - Схема тепловой сети котельной №21-35 |
| 30 | Обосновывающие материалы. ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Раздел. 2.2 Котельные Ипатовского городского округа |  |  |
|  | Таблица 41-Перечень имущества находящегося на балансе ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» внесены изменениям по строкам: № п/п; Наименование объекта учета; Площадь, м2; Адрес; ИНОН. 14; Котельная №21-17а (литера ); город Ипатово, улица Ленина,103; 040116331090. 21; Котельная № 21-26 (литера А); 288,7; поселок Красочный, переулок Квартальный, 13; 040116331932. 24; Котельная № 21-32 (литера А а ); 111,5; село Кевсала, улица Газгородок; 040116331938. 25; Котельная №21-35 (литера К ); 30,3; город Ипатово, улица Школьная, 30а; 040116331935. |
|  | Таблица 42- Характеристика права владения земельными участками внесены изменения по строкам: Наименование котельной; Адрес; Сведение о праве владения земельными участками под объектами системы теплоснабжения; Срок аренды; Кадастровый номер; Площадь, м2. Котельная №21-07; город Ипатово, улица Голубовского 295; Договор №33-02 аренды земельного участка, находящегося в собственности Ставропольского края от 06.10.2021 г.; до 04.08.2031 г.; 26:02:104153:29; 188. Котельная №21-12; город Ипатово, улица Юбилейная 4-4; 26:02:6104257:31; 507. Котельная №21-23; село Тахта, переулок Ротко, 20; 26:02:020718:15; 245. Котельная №21-13; город Ипатово, улица Орджоникидзе 116; 26:02:104230:8; 445. Котельная № 21-26; поселок Красочный, улица Квартальная 13; Выписка из ЕГРН от 27.12.2021г.; 26:02:000000:4289 Тепловые сети (сооружение); 2527. Котельная №21-32; село Кевсала, улица Газгородок; 26:02:091005:106 Тепловые сети; 615. Котельная №21-35; город Ипатово, улица Школьная 30а; 26:02:104205:196 Тепловая сеть №1 от котельной до школы; 360. Котельная №21-35; город Ипатово, улица Школьная 30а; Выписка из ЕГРН от 24.12.2021г.; 26:02:000000:5079 Тепловая сеть №2 от теплицы до гаража; 36. Котельная №21-04; город Ипатово, улица Гагарина 106-Б; Договор №31-02 аренды земельного участка, находящегося в собственности Ставропольского края от 21.04.2021 г.; до 05.04.2031 г.; 26:02:104188:7; 515. Котельная №21-28; поселок Винодельненский, улица Олимпийская 17; 26:02:111705:2; 191. Котельная №21-22; село Лиман, улица 60 лет ВЛКСМ 3; 26:02:150412:94; 244. Котельная №21-10; город Ипатово, улица Ленина 88; 26:02:102743:77; 87. Производственная база; город Ипатово, улица Орджоникидзе 179; 26:02:104210:5; 2330. Котельная №21-25; село Кевсала, улица ипатова 129; 26:02:091211:0012; 348. Котельная №21-21; село Октябрьское, улица Ленина 159-А; 26:02:142413:10; 170. Котельная №21-24; село Бурукшун, переулок Музыкальный,1; 26:02:071623:4; 329. Котельная №21-20; поселок Советское Руно, улица Квартальная 12-а; 26:02:162105:24; 441. Котельная №21-15; город Ипатово, улица Келдыша 15-Б; 26:02:104207:23; 109. Котельная №21-11; город Ипатово, улица Орджоникидзе 123-а; 26:02:104213:18; 388. Котельная №21-05; город Ипатово, улица Степная 5; 26:02:104264:9; 1097. Котельная №21-08; город Ипатово, улица Первомайская 46-а; 26:02:104233:11; 171. Котельная №21-01; город Ипатово, улица Циолковского 8-а; 26:02:104217:20; 312. Котельная №21-32; село Кевсала, улица Газгородок; Выписка из ЕГРН от 24.12.2021г.; 26:02:000000:1702; 111,5. Котельная №21-26; поселок Красочный, улица Квартальная 13; Выписка из ЕГРН от 27.12.2021г.; 26:02:061609:374; 288,7. Котельная №21-35; город Ипатово, улица Школьная 30а; 26:02:104205:213; 30,3. |
|  | Таблица 43-Категории котельных в соответствии с СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76» добавлена строка: Номер котельной; По целевому назначению; По назначению; По надежности отпуска тепловой энергии потребителям. центральная; автономная; отопительная; 1 категория; 2 категория. 21-35; +; +; +. Итого:; 22; 6; 28; 7; 21. |
| 31 | Обосновывающие материалы. Глава 1. Раздел 2.2.1. Состав и технические характеристики основного оборудования (структура основного оборудования) котельных ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |  |
|  | Таблица 44 – Основные технические характеристики котельных внесены изменения: Наименование источника, котлоагрегата; Кол-во, ед.; КПД, %; Мощность котла, Гкал/ч; Вид топлива; Тип котла по виду теплоносителя; Среднегодовое время работы, часов; Год ввода в эксплуатацию; Год последнего капитального ремонта; Присоединенная нагрузка (отопление + ГВС ср.час), Гкал/ч. Котельная №21-01 г. Ипатово ул. Циолковского 8/а. КСВ-2,9; 1; 77,12; 2,5; Газ природный; Водогрейный; 4368; 1991; 2016; 2,8673. КСВ-2,9; 1; 72,27; 2,5; Водогрейный; 4368; 1987; 2015. Ква-2,0; 1; 90; 1,72; Водогрейный; 4368; 2019; -. Итого; 3; 79,8; 6,72; 2,8673. Котельная №21-02 г. Ипатово ул. Гагарина 123. КВа-2,0; 1; 90; 1,72; Газ природный; Водогрейный; 4368; 2021; -; 1,8842. КВа-2,0; 1; 90; 1,72; Водогрейный; 4368; 2021; -. Е 1,0-0,9; 1; 90; 0,86; Паровой; 8760; 2021; -. Итого; 3; 90; 4,3; 1,8842. Котельная №21-04 г. Ипатово ул. Гагарина 106. КСВ-1,86; 1; 81,28; 1,6; Газ природный; Водогрейный; 4368; 2020; -; 2,0276. КСВ-1,86; 1; 82,15; 1,6; Водогрейный; 4368; 2005; -. УН-5; 1; 84,07; 0,4; На ГВС; 8760; 1971; -. Итого; 3; 82,550; 3,6; 2,0276. Котельная №21-05 г. Ипатово ул. Степная 5. КСВ-1,86; 1; 81,97; 1,6; Газ природный; Водогрейный; 4368; 1984; 2010; 1,5407. КСВ-1,86; 1; 81,14; 1,6; Водогрейный; 4368; 1989; 2010. УН-5; 1; 83,91; 0,21; На ГВС; 8760; 2010; -. Итого; 3; 82,34; 3,41; 1,5407. Котельная №21-06 г. Ипатово ул. Голубовского. REX-15; 1; 91,15; 0,13; Газ природный; Водогрейный; 4368; 2011; -; 0,2986. REX-15; 1; 91,25; 0,13; Водогрейный; 4368; 2011; -. REX-15; 1; 91,57; 0,13; Водогрейный; 4368; 2011; -. Итого; 3; 91,32; 0,39; 0,2986. Котельная №21-07 г. Ипатово ул. Голубовского 295. Ква-0,1; 1; 84,21; 0,086; Газ природный; Водогрейный; 4368; 2018; -; 0,1281. Ква-0,25; 1; 87,68; 0,215; Водогрейный; 4368; 2018; -. Итого; 2; 85,94; 0,301; 0,1281. Котельная №21-08 г. Ипатово ул. Первомайская 8. КСВ-1.86; 1; 84,46; 1,6; Газ природный; Водогрейный; 4368; 1985; 2009; 1,8451. КСВ-1.86; 1; 81,53; 1,6; Водогрейный; 4368; 1986; -. Итого; 2; 82,99; 3,2; 1,8451. Котельная №21-10 г. Ипатово ул. Ленина 88. Ква-0,25; 1; 88,24; 0,215; Газ природный; Водогрейный; 4368; 2014; -; 0,2531. Ква-0,25; 1; 88,34; 0,215; Водогрейный; 4368; 2014; -. Итого; 2; 88,29; 0,43; 0,2531. Котельная №21-11 г. Ипатово ул. Орджоникидзе 123а. Ква-1; 1; 87,71; 0,86; Газ природный; Водогрейный; 4368; 2018; -; 0,3089. Ква-0,1; 1; 87,63; 0,086; Водогрейный; 4368; 2018; -. КСВ-1,0; 1; 79,21; 0,86; На ГВС; 8760; 2012; -. Итого; 3; 84,85; 1,806; 0,3089. Котельная №21-12 г. Ипатово ул. Юбилейная 4а. КСВ-2,9; 1; 85,46; 2,5; Газ природный; Водогрейный; 4368; 1993; -; 1,5169. ТВГ-2,5; 1; 88,78; 2,5; Водогрейный; 4368; 2007; -. Итого; 2; 87,12; 5,0; 1,5169. Котельная №21-13 г. Ипатово ул. Орджоникидзе 116. Ква-0,4; 1; 90,81; 0,344; Газ природный; Водогрейный; 4368; 2018; -; 0,6301. Ква-0,4; 1; 89,94; 0,344; Водогрейный; 4368; 2018; -. Ква-0,4; 1; 89,98; 0,344; Водогрейный; 4368; 2018; -. Итого; 3; 90,24; 1,032; 0,6301. Котельная №21-15 г. Ипатово ул. Московская. УН-6; 1; 85,63; 0,6; Газ природный; Водогрейный; 4368; 1982; 2015; 0,3268. УН-6; 1; 74,79; 0,6; Водогрейный; 4368; 1982; 2015. Итого; 2; 80,21; 1,2; 0,3268. Котельная №21-17 г. Ипатово ул. Ленина 106/б. Факел; 1; 81,71; 0,86; Газ природный; Водогрейный; 4368; 1989; -; 0,47045. Факел; 1; 77,33; 0,86; Водогрейный; 4368; 1989; -. Итого; 3; 79,52; 1,72; 0,47045. Котельная №21-17А г. Ипатово ул. Ленина 106/б. КСУВ-100; 1; 90; 0,086; Газ природный; на ГВС; 4368; 2016; -; 0,01485. Итого; 1; 90; 0,086; 0,01485. Котельная №21-18 г. Ипатово ул. Гагарина 66. КС-7; 1; 76,17; 0,0344; Газ природный; Водогрейный; 4368; 1996; -; 0,1399. КС-7; 1; 77,15; 0,0344; Водогрейный; 4368; 1996; -. КС-7; 1; 75,78; 0,0344; Водогрейный; 4368; 1996; -. Итого; 3; 76,37; 0,1032; 0,1399. Котельная №21-20 п. Советское Руно ул. Квартальная 12а. Братск; 1; 85,21; 1,14; Газ природный; Водогрейный; 4368; 1990; -; 1,4457. Братск; 1; 84,81; 1,14; Водогрейный; 4368; 1990; -. Братск; 1; 84,56; 1,14; Водогрейный; 4368; 1990; -. Братск; 1; 86,56; 1,14; Водогрейный; 4368; 1990; -. Братск; 1; 83,89; 1,14; Водогрейный; 4368; 1990; -. Итого; 5; 85,01; 5,7; 1,4457. Котельная №21-21 с. Октябрьское ул. Ленина 159а. УН-6; 1; 79,71; 0,4; Газ природный; Водогрейный; 4368; 1970; 2015; 0,2563. УН-5; 1; 76,82; 0,4; Водогрейный; 4368; 1970; 2015. УН-5; 1; 77,82; 0,4; Водогрейный; 4368; 1970; 2015. УН-6; 1; 85,16; 0,4; Водогрейный; 4368; 1970; 2015. Итого; 4; 79,88; 1,6; 0,2563. Котельная №21-22 с. Лиман ул. 60лет ВЛКСМ 3. КВЖ-200Гн; 1; 74,4; 0,172; Газ природный; Водогрейный; 4368; 2006; -; 0,4326. КВЖ-200Гн; 1; 75,39; 0,172; Водогрейный; 4368; 2006; -. КВЖ-200Гн; 1; 73,78; 0,172; Водогрейный; 4368; 2006; -. КВЖ-200Гн; 1; 73,46; 0,172; Водогрейный; 4368; 2008; -. Ква-0,4; 1; 88,33; 0,344; Водогрейный; 4368; 2020; -. Итого; 5; 77,07; 1,032; 0,4326. Котельная №21-23 с. Тахта ул. Ротко 20. Минск; 1; 77,58; 0,89; Газ природный; Водогрейный; 4368; 1982; -; 0,8409. Минск; 1; 79,37; 0,89; Водогрейный; 4368; 1982; -. Минск; 1; 84,42; 0,89; Водогрейный; 4368; 1982; -. Минск; 1; 84,43; 0,89; Водогрейный; 4368; 1982; -. Итого; 4; 81,45; 3,56; 0,8409. Котельная №21-24 с. Бурукшун пер. Музыкальный 1. КВА-100; 1; 84,42; 0,086; Газ природный; Водогрейный; 4368; 2011; -; 0,2122. КВА-100; 1; 85,95; 0,086; Водогрейный; 4368; 2011; -. КВА-100; 1; 84,93; 0,086; Водогрейный; 4368; 2011; -. Итого; 3; 85,10; 0,258; 0,2122. Котельная №21-25 с. Кевсала ул. Ипатова 129. Ква-0,25; 1; 97,38; 0,215; Газ природный; Водогрейный; 4368; 2019; -; 0,2807. REX-20; 1; 91,75; 0,17; Водогрейный; 4368; 2011; -. Итого; 2; 94,57; 0,385; 0,2807. Котельная №21-26 п. Красочный ул. Квартальная 13. УН-5; 1; 77,78; 0,4; Газ природный; Водогрейный; 4368; 1999; -; 1,1837. УН-6; 1; 75,85; 0,6; Водогрейный; 4368; 1999; -. УН-6; 1; 79,61; 0,6; Водогрейный; 4368; 1999; -. УН-6; 1; 78,13; 0,6; Водогрейный; 4368; 1999; -. УН-6; 1; 74,28; 0,6; Водогрейный; 4368; 1999; -. Минск; 1; 66,89; 0,89; Водогрейный; 4368; 1999; -. Итого; 6; 75,42; 3,69; 1,1837. Котельная №21-27 п. Большевик ул. Советская 7. Минск-1; 1; 74,75; 0,89; Газ природный; Водогрейный; 4368; 1991; -; 1,2048. Минск-1; 1; 74,4; 0,89; Водогрейный; 4368; 1991; -. Минск-1; 1; 78,18; 0,89; Водогрейный; 4368; 1991; -. Минск-1; 1; 78,5; 0,89; Водогрейный; 4368; 1991; -. Итого; 4; 76,46; 3,56; 1,2048. Котельная №21-28 п. Винодельненский ул. Олимпийская 17. Е 1/9; 1; 81,96; 0,86; Газ природный; Водогрейный; 4368; 1991; -; 0,5008. Е 1/9; 1; 80,77; 0,86; Водогрейный; 4368; 1991; -. КСВ-1; 1; 86,72; 0,86; Водогрейный; 4368; 2012; -. Итого; 3; 83,15; 2,58; 0,5008. Котельная №21-29 с. Добровольное ул. 60лет ВЛКСМ 30. Ква-100; 1; 82,77; 0,086; Газ природный; Водогрейный; 4368; 2013; -; 0,2016. Ква-0,25; 1; 82,77; 0,215; Водогрейный; 4368; 2013; -. Итого; 2; 82,77; 0,301; 0,2016. Котельная №21-30 г. Ипатово ул. Орджоникидзе 179. Дон -16; 1; 87; 0,014; Газ природный; Водогрейный; 4368; 1995; -; 0,0387. ТВГМ 16/20; 1; 87; 0,014; Водогрейный; 4368; 1995; -. Итого; 2; 87; 0,028; 0,0387. Котельная №21-32 с. Кевсала ул. Газовый Городок. КВВ-Г-0,63; 1; 93,146; 0,54; Газ природный; Водогрейный; 4368; 1999; -; 0,363. КВВ-Г-0,63; 1; 87,18; 0,54; Водогрейный; 4368; 1999; -. КВВ-Г-0,63; 1; 87,16; 0,54; Водогрейный; 4368; 1999; -. Итого; 3; 89,17; 1,62; 0,363. Котельная №21-35 г. Ипатово ул. Школьная 30а. DAKON PREXAL; 1; 85,9; 0,894; Газ природный; Водогрейный; 4368; 2007; -; 0,5467. DAKON PREXAL; 1; 85,9; 0,894; Водогрейный; 8760; 2007; -. Итого; 2; 85,9; 1,788. Всего; 76; 59,4002; 21,7603. |
|  | Таблица 45 – Основные технические характеристики насосного и вспомогательного оборудования (дымососы, вентиляторы) котельных внесены изменения по котельной №21-02 и добавлена строка по котельной 21-35: Наименование; Тип, марка; Подача, (м3/ч) /(м3/с); Напор, м в ст; Мощность электродвигателя, кВт; Частота вращения, об/мин. Котельная № 21-02. Насос на ГВС- летний; IL 32/140-1,5/2; 6; 18; 1,5; 2890. Насос на ГВС; IPL 40/130-2,2/2; 20; 20; 2,2; 2900. Насос на ГВС; IPL 40/130-2,2/2; 20; 20; 2,2; 2900. Насос рециркуляционный; CNT TD 100-15/2; 76,2; 12,8; 4; 2920. Насос рециркуляционный; CNT TD 100-15/2; 76,2; 12,8; 4; 2920. Насос сетевой; RTD 65-40/2; 56,9; 40,3; 11; 2930. Насос сетевой; RTD 65-40/2; 56,9; 40,3; 11; 2930. Насос подпиточный; HMC 304 DM; 5; 35; 0,84; 2900. Насос подпиточный; HMC 304 DM; 5; 35; 0,84; 2900. Насос конденсатный; RS 25/4 RJN; 3,5; 4; 0,048; 2720. Насос конденсатный; RS 25/4 RJN; 3,5; 4; 0,048; 2720. Насос деаэратора; Ebara EVMC G3-12; 2,4; 77; 1,1; 2900. Насос деаэратора; Ebara EVMC G3-12; 2,4; 77; 1,1; 2900. Насос дренахный; Бурун Н1В 2,5/4-0,25/8; 1,2; 5; 0,25; 900. Насос питательный; CNP CDL 1-15; 20; 55; 0,75; 2930. Насос питательный; CNP CDL 1-15; 20; 55; 0,75; 2930. Горелка 2 шт.; Блочная Cib Unigas R91A; 225; 600. Горелка; Блочная ГБ-1; 104; 600. Вентилятор; ВД-2,7; 1200; 1,1. Дымосос; Д-3,5; 2200; 5,5. |
|  | Котельная №21-35. Насос циркуляционный первого контура; WILO IPL 40/130-2,2/2; 10; 4; 2,2; 2900. Насос циркуляционный первого контура; WILO IPL 40/130-2,2/2; 10; 4; 2,2; 2900. Насос ГВС; WILO IPL 65/130-3/2; 35,7; 2,2; 3; 2900. Насос ГВС; WILO IPL 65/130-3/2; 35,7; 2,2; 3; 2900. Насос сетевой; WILO IPL 65/140-3/2; 28,4; 20; 3; 2900. Насос сетевой; WILO IPL 65/140-3/2; 28,4; 20; 3; 2900. Насос вентиляции; WILO IPL 65/224-3/4; 15,5; 14,2; 3; 2900. Насос вентиляции; WILO IPL 65/224-3/4; 15,5; 14,2; 3; 2900. Насос рециркуляционный ГВС; WILOSTAR-RS 25/6; 2; 3,5; 0,084; 2750. Установка повышения давления ХВС; WILO AG PB-200EA; 3,3; 15; 0,34; 2900. Горелка (2шт.); F.B.R. GAS Р100/2СЕ (TL); 58,5; 2300. |
| 32 | Обосновывающие материалы. Глава 1. Раздел 2.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности котельных ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |  |
|  | Таблица 11 - Значения установленных и располагаемых мощностей котельных ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго», по состоянию на 01.01.2020 года и по состоянию на 01.01.2022 года №; Наименование источника тепловой энергии; 2020 год; 2022год. Тепловая мощность котлов, Гкал/ч; Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч; Тепловая мощность котлов, Гкал/ч; Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч. установленная; располагаемая; установленная; располагаемая. 1; Котельная №21-01; 6,7; 6,7; 0; 6,72; 6,72; 0. 2; Котельная №21-02; 5,86; 5,86; 0; 4,3; 4,3; 0. 3; Котельная №21-04; 3,6; 3,6; 0; 3,6; 3,6; 0. 4; Котельная №21-05; 3,41; 3,41; 0; 3,41; 3,41; 0. 5; Котельная №21-06; 0,39; 0,39; 0; 0,39; 0,39; 0. 6; Котельная №21-07; 1,0; 1,0; 0; 0,301; 0,301; 0. 7; Котельная №21-08; 3,2; 3,2; 0; 3,2; 3,2; 0. 8; Котельная №21-10; 0,43; 0,43; 0; 0,43; 0,43; 0. 9; Котельная №21-11; 2,58; 2,58; 0; 1,806; 1,806; 0. 10; Котельная №21-12; 5,0; 5,0; 0; 5,0; 5,0; 0. 11; Котельная №21-13; 1,4; 1,4; 0; 1,032; 1,032; 0. 12; Котельная №21-15; 1,2; 1,2; 0; 1,2; 1,2; 0. 13; Котельная №21-17; 2,08; 2,08; 0; 1,72; 1,72; 0. 14; Котельная №21-17а; 0,082; 0,082; 0; 0,086; 0,086; 0. 15; Котельная №21-18; 0,264; 0,264; 0; 0,1032; 0,1032; 0. 16; Котельная №21-20; 4,1; 4,1; 0; 5,7; 5,7; 0. 17; Котельная №21-21; 1,6; 1,6; 0; 1,6; 1,6; 0. 18; Котельная №21-22; 1,032; 1,032; 0; 1,032; 1,032; 0. 19; Котельная №21-23; 3,56; 3,56; 0; 3,56; 3,56; 0. 20; Котельная №21-24; 0,258; 0,258; 0; 0,258; 0,258; 0. 21; Котельная №21-25; 0,3; 0,3; 0; 0,385; 0,385; 0. 22; Котельная №21-26; 3,69; 3,69; 0; 3,69; 3,69; 0. 23; Котельная №21-27; 3,56; 3,56; 0; 3,56; 3,56; 0. 24; Котельная №21-28; 2,58; 2,58; 0; 2,58; 2,58; 0. 25; Котельная №21-29; 0,301; 0,301; 0; 0,301; 0,301; 0. 26; Котельная №21-30; 0,028; 0,028; 0; 0,028; 0,028; 0. 27; Котельная №21-32; 1,62; 1,62; 0; 1,62; 1,62; 0. 28; Котельная №21-35; -; -; 0; 1,788; 1,788; 0. Всего; 59,825; 59,825; -; 59,4002; 59,4002; -. По отношению к 01.01.2022 году общая установленная тепловая мощность котельных ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» снизилась с 59,825 Гкал/час до 59,4002 Гкал/час, что обусловлено: - снижение общей установленной тепловой мощности котельной №21-02 в связи с заменой двух котлов КСВ на два котла КВа а также одного парового котла Е1/9 на один паровой котел Е 1,0-0,9 Гн. - снижение общей установленной тепловой мощности котельной №21-07 в связи с заменой двух котлов УН на котлы марки Ква; - снижением общей установленной тепловой мощности котельной №21-11 путем замены двух котлов марки Братск на котлы марки Ква; - снижение общей установленной тепловой мощности котельной №21-13 путем замены трех котлов марки УН на котлы марки Ква; - снижением общей установленной тепловой мощности котельной №21-17 путем вывода из эксплуатации котла марки Е-1/9г. - Добавление к общей установленной тепловой мощности филиала в связи с принятием на баланс котельной №21-35 с двумя котлами DAKONPREXAL. |
| 33 | Обосновывающие материалы. Глава 1. Раздел 2.2.3 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельных ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |  |
|  | В редакции: Таблица 46 – Выработка затрат тепла на собственные нужды котельных ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в 2019-2021 годах №; Наименование источника тепловой энергии; 2019 год (факт); 2020 год (факт); 2021 год (факт). Затраты тепла на собственные (технологические и хозяйственные) нужды котельной, в том числе. Собственные нужды, Гкал; Доля затрат тепла на собственные нужды от выработки, %; Собственные нужды, Гкал; Доля затрат тепла на собственные нужды от выработки, %; Собственные нужды, Гкал; Доля затрат тепла на собственные нужды от выработки, %. 1; Котельная №21-01; 17,6; 0,28; 29,9; 0,52; 47,9; 0,78. 2; Котельная №21-02; 60,6; 1,55; 55,7; 1,63; 57,6; 1,59. 3; Котельная №21-04; 20,9; 0,5; 25,5; 0,73; 27,5; 0,75. 4; Котельная №21-05; 28,8; 0,91; 34,3; 1,11; 37,9; 1,19. 5; Котельная №21-06; 3,4; 0,77; 5,3; 1,55; 6,4; 1,52. 6; Котельная №21-07; 1,9; 0,76; 2,2; 0,87; 3,7; 1,29. 7; Котельная №21-08; 24,8; 0,72; 31,5; 0,96; 32,3; 0,91. 8; Котельная №21-10; 7,3; 1,28; 8,1; 1,47; 8,8; 1,59. 9; Котельная №21-11; 21,4; 1,59; 25,2; 1,79; 21,5; 1,63. 10; Котельная №21-12; 17,3; 0,5; 39,1; 1,1; 45,2; 1,21. 11; Котельная №21-13; 2,3; 0,26; 3,6; 0,47; 5,2; 0,56. 12; Котельная №21-15; 4,1; 0,52; 5,4; 0,67; 6,2; 0,74. 13; Котельная №21-17; 31,7; 3,24; 26,6; 2,77; 32,8; 3,26. 14; Котельная №21-17а; 31,7; 3,24; 2,6; 9,14; 0,7; 2,79. 15; Котельная №21-18; 0,6; 0,18; 2,8; 0,84; 2,3; 0,64. 16; Котельная №21-20; 5,0; 0,19; 26,8; 1,02; 23,0; 0,87. 17; Котельная №21-21; 3,0; 0,54; 5,1; 0,99; 5,9; 1,01. 18; Котельная №21-22; 1,1; 0,16; 5,9; 0,86; 7,1; 0,92. 19; Котельная №21-23; 2,8; 0,20; 6,5; 0,47; 8,8; 0,56. 20; Котельная №21-24; 3,0; 0,57; 4,8; 0,98; 4,3; 0,90. 21; Котельная №21-25; 2,1; 0,31; 6,6; 1,05; 6,0; 0,87. 22; Котельная №21-26; 33,9; 1,40; 65,1; 2,92; 69,9; 2,83. 23; Котельная №21-27; 3,5; 0,16; 8,1; 0,39; 8,3; 0,40. 24; Котельная №21-28; 2; 0,17; 4,9; 0,43; 5,1; 0,42. 25; Котельная №21-29; 1,6; 0,48; 1,3; 0,39; 2,1; 0,53. 26; Котельная №21-30; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 27; Котельная №21-32; 1,6; 0,24; 1,9; 0,29; 2,4; 0,37. 28; Котельная №21-35; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Всего; 334; -; 434,8; -; 478,9; -. |
|  | Таблица 47 - Располагаемая мощность нетто котельных ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» на 01.01.2022 год Наименование котельной; Установленная мощность, Гкал/ч; Располагаемая мощность, Гкал/ч; Потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч; Располагаемая тепловая мощность нетто, Гкал/ч. Котельная №21-01; 6,72; 6,72; 0,008; 6,712. Котельная №21-02; 4,3; 4,3; 0,027; 4,273. Котельная №21-04; 3,6; 3,6; 0,009; 3,591. Котельная №21-05; 3,41; 3,41; 0,013; 3,397. Котельная №21-06; 0,39; 0,39; 0,002; 0,388. Котельная №21-07; 0,301; 0,301; 0,001; 0,300. Котельная №21-08; 3,2; 3,2; 0,011; 3,189. Котельная №21-10; 0,43; 0,43; 0,003; 0,427. Котельная №21-11; 1,806; 1,806; 0,010; 1,796. Котельная №21-12; 5,0; 5,0; 0,008; 4,992. Котельная №21-13; 1,032; 1,032; 0,001; 1,031. Котельная №21-15; 1,2; 1,2; 0,002; 1,198. Котельная №21-17; 1,72; 1,72; 0,010; 1,71. Котельная №21-17а; 0,086; 0,086; 0,002; 0,084. Котельная №21-18; 0,1032; 0,1032; 0,000; 0,1032. Котельная №21-20; 5,7; 5,7; 0,002; 5,698. Котельная №21-21; 1,6; 1,6; 0,001; 1,599. Котельная №21-22; 1,032; 1,032; 0,000; 1,032. Котельная №21-23; 3,56; 3,56; 0,001; 3,559. Котельная №21-24; 0,258; 0,258; 0,001; 0,257. Котельная №21-25; 0,385; 0,385; 0,001; 0,384. Котельная №21-26; 3,69; 3,69; 0,015; 3,675. Котельная №21-27; 3,56; 3,56; 0,002; 3,558. Котельная №21-28; 2,58; 2,58; 0,001; 2,579. Котельная №21-29; 0,301; 0,301; 0,001; 0,300. Котельная №21-30; 0,028; 0,028; 0,000; 0,028. Котельная №21-32; 1,62; 1,62; 0,001; 1,619. Котельная №21-35; 1,788; 1,788; 0,002; 1,786. Итого по котельным; 59,4002; 59,4002; 0,133; 59,2652. |
| 34 | Обосновывающие материалы. Глава 1. Раздел 2.2.6 Среднегодовая загрузка оборудования котельных ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» |  |  |
|  | Таблица 48 – Загрузка оборудования котельных Наименование объекта; январь; февраль; март; апрель; май; июнь; июль; август; сентябрь; октябрь; ноябрь; декабрь. Котельная №21-01; 42,6; 42,6; 42,6; 42,6; -; -; -; -; -; 42,6; 42,6; 42,6. Котельная №21-02; 43,8; 43,8; 43,8; 43,8; 43,8; 43,8; 43,8; 43,8; 43,8; 43,8; 43,8; 43,8. Котельная №21-04; 56,3; 56,3; 56,3; 56,3; 56,3; 56,3; 56,3; 56,3; 56,3; 56,3; 56,3; 56,3. Котельная №21-05; 45,1; 45,1; 45,1; 45,1; 45,1; 45,1; 45,1; 45,1; 45,1; 45,1; 45,1; 45,1. Котельная №21-06; 76,5; 76,5; 76,5; 76,5; -; -; -; -; -; 76,5; 76,5; 76,5. Котельная №21-07; 42,5; 42,5; 42,5; 42,5; -; -; -; -; -; 42,5; 42,5; 42,5. Котельная №21-08; 57,6; 57,6; 57,6; 57,6; -; -; -; -; -; 57,6; 57,6; 57,6. Котельная №21-10; 58,8; 58,8; 58,8; 58,8; -; -; -; -; -; 58,8; 58,8; 58,8. Котельная №21-11; 17,1; 17,1; 17,1; 17,1; 17,1; 17,1; 17,1; 17,1; 17,1; 17,1; 17,1; 17,1. Котельная №21-12; 30,3; 30,3; 30,3; 30,3; 30,3; 30,3; 30,3; 30,3; 30,3; 30,3; 30,3; 30,3. Котельная №21-13; 61,0; 61,0; 61,0; 61,0; -; -; -; -; -; 61,0; 61,0; 61,0. Котельная №21-15; 27,2; 27,2; 27,2; 27,2; -; -; -; -; -; 27,2; 27,2; 27,2. Котельная №21-17; 27,3; 27,3; 27,3; 27,3; 27,3; 27,3; 27,3; 27,3; 27,3; 27,3; 27,3; 27,3. Котельная №21-18; 135,0; 135,0; 135,0; 135,0; -; -; -; -; -; 135,0; 135,0; 135,0. Котельная №21-20; 25,3; 25,3; 25,3; 25,3; -; -; -; -; -; 25,3; 25,3; 25,3. Котельная №21-21; 16,0; 16,0; 16,0; 16,0; -; -; -; -; -; 16,0; 16,0; 16,0. Котельная №21-22; 41,9; 41,9; 41,9; 41,9; -; -; -; -; -; 41,9; 41,9; 41,9. Котельная №21-23; 23,6; 23,6; 23,6; 23,6; -; -; -; -; -; 23,6; 23,6; 23,6. Котельная №21-24; 82,2; 82,2; 82,2; 82,2; -; -; -; -; -; 82,2; 82,2; 82,2. Котельная №21-25; 72,9; 72,9; 72,9; 72,9; -; -; -; -; -; 72,9; 72,9; 72,9. Котельная №21-26; 32,0; 32,0; 32,0; 32,0; -; -; -; -; -; 32,0; 32,0; 32,0. Котельная №21-27; 33,8; 33,8; 33,8; 33,8; -; -; -; -; -; 33,8; 33,8; 33,8. Котельная №21-28; 19,4; 19,4; 19,4; 19,4; -; -; -; -; -; 19,4; 19,4; 19,4. Котельная №21-29; 66,9; 66,9; 66,9; 66,9; -; -; -; -; -; 66,9; 66,9; 66,9. Котельная №21-30; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Котельная №21-32; 22,4; 22,4; 22,4; 22,4; -; -; -; -; -; 22,4; 22,4; 22,4. Котельная №21-35; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 48,7; 48,7; 48,7. |
| 35 | Обосновывающие материалы. Глава 1. Раздел 3.1 ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТ МАГИСТРАЛЬНЫХ ВЫВОДОВ ДО ЦЕНТРАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ (ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ИМЕЮТСЯ) ИЛИ ДО ВВОДА В ЖИЛОЙ КВАРТАЛ ИЛИ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ С ВЫДЕЛЕНИЕМ СЕТЕЙ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | Общая протяженность тепловых сетей Ипатовского городского округа по данным на 01.01.2020 г. составляет 27,8 км в двухтрубном исчислении. На балансе ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» числится 21,84 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, по договору безвозмездного пользования эксплуатируется 5,96 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. | Общая протяженность тепловых сетей Ипатовского городского округа по данным на 01.01.2022 г. составляет 28,075 км в двухтрубном исчислении. На балансе ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» числится 25,961 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, по договору безвозмездного пользования эксплуатируется 2,114 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. |
|  |  |  | - - тепловые сети от котельной №21-35 (по улице Школьная, 30а город Ипатово), которые представлены двухтрубными водяными тепловыми сетями и отдельными двухтрубными сетями горячего водоснабжения и также отдельными двухтрубными сетями вентиляции. Тепловая энергия с котельной поставляется для нужд отопления, ГВС, вентиляции. Потребители тепловой энергии подключены к тепловой сети по зависимой схеме. Схема подключения тепловой сети к котельной – независимая. На котельной осуществляется качественное регулирование тепловой энергии, которое основано на изменении температуры воды в прямом трубопроводе при постоянном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха. Год ввода в эксплуатацию участков тепловых сетей-2007; |
|  | Таблица 49- Сводная характеристика тепловой сети в целом по ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» Условный диаметр, мм; Протяженность трубопроводов в однотрубном исполнении, м; Материальная характеристика, м2. 16,6; 240; 3,98. 21,2; 96; 2,03. 25; 386,78; 7,34. 26,6; 312; 8,3. 30; 32; 0,96. 32; 815,6; 25,59. 40; 1301,5; 52,72. 50; 11064,1; 481,91. 70; 4068,24; 282,31. 80; 9784,2; 783,13. 100; 11778,1; 973,41. 125; 3510,5; 691,36. 150; 10741,6; 1709,49. 200; 2020,8; 484,56. Всего; 56151,42; 5507,1. |
| 36 | Обосновывающие материалы. Глава 1. Раздел. 3.11 ОПИСАНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОЦЕДУР ЛЕТНЕГО РЕМОНТА С ПАРАМЕТРАМИ И МЕТОДАМИ ИСПЫТАНИЙ (ГИДРАВЛИЧЕСКИХ, ТЕМПЕРАТУРНЫХ, НА ТЕПЛОВЫЕ ПОТЕРИ) ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ |  |  |
|  | Таблица 50-Характеристика проведенных гидравлических испытаний тепловых сетей Наименование котельной; Номер, дата акта о проведении гидравлического испытания на прочность и плотность тепловых сетей; Результат; Мероприятия, проведенные по результатам гидравлического испытания тепловых сетей. Котельная № 21-01; Акт от 13.05.2021 г.; Снижено давление до рабочего, произведен осмотр тепловой сети: признаки разрывов, течей или запотеваний в сварных швах и основном металле не обнаружены. Теплотрасса к эксплуатации допускается.; -. Котельная № 21-02; Акт от 28.04.2021 г.; Снижено давление до рабочего, произведен осмотр тепловой сети: признаки разрывов, течей или запотеваний в сварных швах и основном металле не обнаружены. Теплотрасса к эксплуатации допускается.; -. Котельная № 21-04; Акт от 25.05.2021 г.; Снижено давление до рабочего, произведен осмотр тепловой сети: признаки разрывов, течей или запотеваний в сварных швах и основном металле не обнаружены. Теплотрасса к эксплуатации допускается.; -. Котельная № 21-05; Акт от 28.04.2021 г.; Снижено давление до рабочего, произведен осмотр тепловой сети: обнаружена течь на участке от ТК№3 до ТК№4 Ду100мм. Теплотрасса к эксплуатации не допускается.; Нет сведений. Котельная № 21-06; Акт от 29.04.2021 г.; Снижено давление до рабочего, произведен осмотр тепловой сети: признаки разрывов, течей или запотеваний в сварных швах и основном металле не обнаружены. Теплотрасса к эксплуатации допускается.; -. Котельная № 21-07; Акт от 28.04.2021 г.; Снижено давление до рабочего, произведен осмотр тепловой сети: признаки разрывов, течей или запотеваний в сварных швах и основном металле не обнаружены. Теплотрасса к эксплуатации допускается.; -. Котельная № 21-08; Акт от 13.05.2021 г.; Снижено давление до рабочего, произведен осмотр тепловой сети: обнаружена течь на участке от ТК№7 до ТК№8 Ду150мм. Теплотрасса к эксплуатации не допускается.; Нет сведений. Котельная № 21-10; Акт от 27.04.2021 г.; Снижено давление до рабочего, произведен осмотр тепловой сети: признаки разрывов, течей или запотеваний в сварных швах и основном металле не обнаружены. Теплотрасса к эксплуатации допускается.; -. Котельная № 21-11; Акт от 26.04.2021 г.; Снижено давление до рабочего, произведен осмотр тепловой сети: признаки разрывов, течей или запотеваний в сварных швах и основном металле не обнаружены. Теплотрасса к эксплуатации допускается.; -. Котельная № 21-12; Акт от 18.05.2021 г.; Снижено давление до рабочего, произведен осмотр тепловой сети: обнаружена течь на участке от ТК№4 до ЖД№3 Ду89мм. Теплотрасса к эксплуатации не допускается.; Нет сведений. Котельная № 21-13; Акт от 26.04.2021 г.; Снижено давление до рабочего, произведен осмотр тепловой сети: признаки разрывов, течей или запотеваний в сварных швах и основном металле не обнаружены. Теплотрасса к эксплуатации допускается.; -. Котельная № 21-15; Акт от 30.04.2021 г.; Снижено давление до рабочего, произведен осмотр тепловой сети: признаки разрывов, течей или запотеваний в сварных швах и основном металле не обнаружены. Теплотрасса к эксплуатации допускается.; -. Котельная № 21-17; Акт от 29.04.2021 г.; Снижено давление до рабочего, произведен осмотр тепловой сети: признаки разрывов, течей или запотеваний в сварных швах и основном металле не обнаружены. Теплотрасса к эксплуатации допускается.; -. Котельная № 21-18; Акт от 30.04.2021 г.; Снижено давление до рабочего, произведен осмотр тепловой сети: признаки разрывов, течей или запотеваний в сварных швах и основном металле не обнаружены. Теплотрасса к эксплуатации допускается.; -. Котельная № 21-20; Акт от 24.05.2021 г.; Снижено давление до рабочего, произведен осмотр тепловой сети: признаки разрывов, течей или запотеваний в сварных швах и основном металле не обнаружены. Теплотрасса к эксплуатации допускается.; -. Котельная № 21-21; Акт от 19.05.2021 г.; Снижено давление до рабочего, произведен осмотр тепловой сети: признаки разрывов, течей или запотеваний в сварных швах и основном металле не обнаружены. Теплотрасса к эксплуатации допускается.; -. Котельная № 21-22; Акт от 20.05.2021 г.; Снижено давление до рабочего, произведен осмотр тепловой сети: признаки разрывов, течей или запотеваний в сварных швах и основном металле не обнаружены. Теплотрасса к эксплуатации допускается.; -. Котельная № 21-23; Акт от 30.04.2021 г.; Снижено давление до рабочего, произведен осмотр тепловой сети: обнаружена течь на участке от ТК№3 до Хоз блока Ду100мм.Теплотрасса к эксплуатации не допускается.; Нет сведений. Котельная № 21-24; Акт от 27.04.2021 г.; Снижено давление до рабочего, произведен осмотр тепловой сети: признаки разрывов, течей или запотеваний в сварных швах и основном металле не обнаружены. Теплотрасса к эксплуатации допускается.; -. Котельная № 21-25; Акт от 28.04.2021 г.; Снижено давление до рабочего, произведен осмотр тепловой сети: обнаружена течь на участке от ТК№4 до узла связи Ду50мм. Теплотрасса к эксплуатации не допускается.; Нет сведений. Котельная № 21-26; Акт от 27.04.2021 г.; Снижено давление до рабочего, произведен осмотр тепловой сети: обнаружена течь на участке от ТК№12 до ТК№13 Ду100мм,от Точки А до ТК№12 Ду150мм. Теплотрасса к эксплуатации не допускается.; Нет сведений. Котельная № 21-27; Акт от 12.05.2021 г.; Снижено давление до рабочего, произведен осмотр тепловой сети: обнаружена течь на участке от ТК№6 до ТК№7 Ду89мм,от ТК№11 до ЖД№17 Ду50мм. Теплотрасса к эксплуатации не допускается.; Нет сведений. Котельная № 21-28; Акт от 14.05.2021 г.; Снижено давление до рабочего, произведен осмотр тепловой сети: признаки разрывов, течей или запотеваний в сварных швах и основном металле не обнаружены. Теплотрасса к эксплуатации допускается.; -. Котельная № 21-29; Акт от 12.05.2021 г.; Снижено давление до рабочего, произведен осмотр тепловой сети: признаки разрывов, течей или запотеваний в сварных швах и основном металле не обнаружены. Теплотрасса к эксплуатации допускается.; -. Котельная № 21-32; Акт от 28.04.2021 г.; Снижено давление до рабочего, произведен осмотр тепловой сети, обнаружена течь на участке от ТК№2 до ТК№3 Ду89мм. Теплотрасса к эксплуатации не допускается.; Нет сведений. |
| 37 | Обосновывающие материалы. Глава 1. Раздел. 3.13 ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПО ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА |  |  |
|  | Таблица 28-Фактические и нормативные потери тепловой энергии Источник тепловой энергии; Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал. 2019 год; 2020 год; 2021 год. нормативные потери; фактические (отчетные) потери; нормативные потери; фактические (отчетные) потери; нормативные потери; фактические (отчетные) потери. Котельная № 21-01; 578,4; 250,2; 320,1; 43,7; 436,2; 241,8. Котельная № 21-02; 949,0; 768,4; 491,6; 390,0; 579,0; 233,8. Котельная № 21-04; 1465,6; 745,6; 534,3; 251,4; 583,6; 316,8. Котельная № 21-05; 665,1; 199,8; 264,9; 142,7; 333,1; 171,8. Котельная № 21-06; 22,3; 16,4; 41,5; 66,9; 60,4; 63,9. Котельная № 21-07; 28,4; 10,1; 27,7; 9,4; 27,7; 5,6. Котельная № 21-08; 703,8; 136,6; 312,9; 80,5; 402,1; 278,3. Котельная № 21-10; 55,4; 48,2; 57,1; 28,7; 57,1; 60,9. Котельная № 21-11; 99,1; 114,9; 170,6; 176,9; 203,8; 184,1. Котельная № 21-12; 435,3; 76,1; 439,6; 263,8; 469,6; 359,0. Котельная № 21-13; 96,7; 34,1; 126,6; 95,0; 126,6; 56,9. Котельная № 21-15; 140,2; 101,9; 126,3; 132,4; 161,2; 158,1. Котельная № 21-17; 283,5; 229,8; 221,0; 208,6; 222,8; 171,3. Котельная № 21-17а; -; 21,4; 14,4; 12,1; 14,2; 16,4. Котельная № 21-18; 13,0; 0,7; 16,8; 10,2; 31,2; 24,0. Котельная №21-20; 1066,1; 461,7; 501,0; 350,1; 446,0; 410,3. Котельная № 21-21; 268,5; 155,4; 197,9; 116,6; 194,0; 138,8. Котельная №21-22; 279,5; 92,7; 241,8; 81,6; 232,8; 122,0. Котельная №21-23; 498,4; 220,7; 328,7; 86,8; 313,8; 141,1. Котельная № 21-24; 249,7; 213,5; 224,5; 170,8; 216,0; 144,9. Котельная №21-25; 186,4; 133,5; 174,0; 142,8; 191,0; 154,2. Котельная №21-26; 801,9; 623,1; 576,4; 505,3; 651,2; 555,5. Котельная № 21-27; 694,0; 516,5; 497,9; 365,5; 477,9; 424,0. Котельная № 21-28; 508,8; 445,5; 442,5; 335,0; 423,4; 244,0. Котельная №21-29; 197,3; 60,7; 147,1; 51,7; 142,1; 53,9. Котельная №21-30; 0; 0; 0; 0; 0; 0. Котельная № 21-32; 231,0; 118,2; 161,4; 84,3; 134,5; 103,6. Котельная № 21-35; -; -; -; -; 0; 21,5. Всего; 10662,9; 5795,7; 6658,6; 4202,8; 7131,3; 4856,5. |
| 38 | Обосновывающие материалы. Глава 1. Раздел. 3.16 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРИБОРНОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ИЗ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, И АНАЛИЗ ПЛАНОВ ПО УСТАНОВКЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ |  |  |
|  | Таблица 29- Оснащенность приборами учета тепловой энергии у потребителей Наименование котельной; Количество потребителей, шт.; Количество приборов учета ТЭ, ед.; Оснащенность приборами учета ТЭ, %. Котельная № 21-01; 44; 3; 6,8. Котельная № 21-02; 14; 12; 85,7. Котельная № 21-04; 34; 11; 32,3. Котельная № 21-05; 13; 3; 23,07. Котельная № 21-06; 1; 1; 100. Котельная № 21-07; 1; 1; 100. Котельная № 21-08; 27; 4; 14,8. Котельная № 21-10; 3; 1; 33,33. Котельная № 21-11; 3; 1; 33,3. Котельная № 21-12; 13; 1; 7,69. Котельная № 21-13; 2; 2; 100. Котельная № 21-15; 5; 0; 0. Котельная № 21-17; 8; 3; 37,5. Котельная № 21-18; 4; 0; 0. Котельная №21-20; 25; 2; 8. Котельная № 21-21; 2; 1; 50. Котельная №21-22; 9; 2; 22,22. Котельная №21-23; 7; 3; 42,8. Котельная № 21-24; 8; 0; 0. Котельная №21-25; 7; 2; 28,5. Котельная №21-26; 22; 3; 13,6. Котельная № 21-27; 27; 1; 3,7. Котельная № 21-28; 7; 6; 85,7. Котельная №21-29; 1; 1; 100. Котельная №21-30; -; -; -. Котельная № 21-32; 8; 0; 0. Котельная № 21-35; 1; 2; 100. |
| 39 | Обосновывающие материалы. Глава 1. Раздел. 5.1 ОПИСАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ МОЩНОСТЬ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗНАЧЕНИЙ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |
|  | Таблица 32- Тепловые нагрузки групп потребителей тепловой энергии Наименование; Административное расположение; Функциональное назначение; Отопление Гкал/ч; ГВС Гкал/ч; Потери Гкал/ч; Всего Гкал/ч. Котельная 21-01; г.Ипатово; Бюджетные потребители; 0,19; 0,00; 0,00; 0,19. Котельная 21-01; г.Ипатово; Многоквартирные дома; 2,64; 0,00; 0,00; 2,64. Котельная 21-01; г.Ипатово; Прочие; 0,06; 0,00; 0,00; 0,06. Котельная 21-02; г.Ипатово; Бюджетные потребители; 0,97; 0,25; 0,00; 1,22. Котельная 21-02; г.Ипатово; Многоквартирные дома; 0,49; 0,07; 0,00; 0,56. Котельная 21-04; г.Ипатово; Бюджетные потребители; 1,13; 0,04; 0,00; 1,17. Котельная 21-04; г.Ипатово; Многоквартирные дома; 0,49; 0,00; 0,00; 0,49. Котельная 21-04; г.Ипатово; Прочие; 0,11; 0,00; 0,00; 0,11. Котельная 21-05; г.Ипатово; Бюджетные потребители; 1,05; 1,05; 0,00; 2,10. Котельная 21-05; г.Ипатово; Многоквартирные дома; 0,35; 0,00; 0,00; 0,35. Котельная 21-06; г.Ипатово; Бюджетные потребители; 0,29; 0,00; 0,00; 0,29. Котельная 21-07; г.Ипатово; Бюджетные потребители; 0,13; 0,00; 0,00; 0,13. Котельная 21-08; г.Ипатово; Бюджетные потребители; 0,85; 0,00; 0,00; 0,85. Котельная 21-08; г.Ипатово; Многоквартирные дома; 0,80; 0,00; 0,00; 0,80. Котельная 21-08; г.Ипатово; Прочие; 0,26; 0,00; 0,00; 0,26. Котельная 21-10; г.Ипатово; Бюджетные потребители; 0,10; 0,00; 0,00; 0,10. Котельная 21-10; г.Ипатово; Многоквартирные дома; 0,17; 0,00; 0,00; 0,17. Котельная 21-11; г.Ипатово; Многоквартирные дома; 0,51; 0,06; 0,00; 0,57. Котельная 21-11; г.Ипатово; Прочие; 0,01; 0,00; 0,00; 0,01. Котельная 21-12; г.Ипатово; Бюджетные потребители; 0,08; 0,02; 0,00; 0,11. Котельная 21-12; г.Ипатово; Многоквартирные дома; 1,57; 0,00; 0,00; 1,57. Котельная 21-13; г.Ипатово; Бюджетные потребители; 0,61; 0,00; 0,00; 0,61. Котельная 21-13; г.Ипатово; Прочие; 0,01; 0,00; 0,00; 0,01. Котельная 21-15; г.Ипатово; Бюджетные потребители; 0,02; 0,00; 0,00; 0,02. Котельная 21-15; г.Ипатово; Многоквартирные дома; 0,32; 0,00; 0,00; 0,32. Котельная 21-17; г.Ипатово; Бюджетные потребители; 0,13; 0,00; 0,00; 0,13. Котельная 21-17; г.Ипатово; Многоквартирные дома; 0,20; 0,01; 0,00; 0,21. Котельная 21-17; г.Ипатово; Прочие; 0,20; 0,00; 0,00; 0,20. Котельная 21-17а; г.Ипатово; Многоквартирные дома; 0,00; 0,01; 0,00; 0,01. Котельная 21-18; г.Ипатово; Многоквартирные дома; 0,15; 0,00; 0,00; 0,15. Котельная 21-18; г.Ипатово; Прочие; 0,01; 0,00; 0,00; 0,01. Котельная 21-20; п.Совруно; Бюджетные потребители; 0,50; 0,00; 0,00; 0,50. Котельная 21-20; п.Совруно; Многоквартирные дома; 0,63; 0,00; 0,00; 0,63. Котельная 21-20; п.Совруно; Прочие; 0,06; 0,00; 0,00; 0,06. Котельная 21-21; с.Октябрьское; Бюджетные потребители; 0,25; 0,00; 0,00; 0,25. Котельная 21-22; с.Лиман; Бюджетные потребители; 0,15; 0,00; 0,00; 0,15. Котельная 21-22; с.Лиман; Многоквартирные дома; 0,19; 0,00; 0,00; 0,19. Котельная 21-22; с.Лиман; Прочие; 0,01; 0,00; 0,00; 0,01. Котельная 21-23; с.Тахта; Бюджетные потребители; 0,81; 0,00; 0,00; 0,81. Котельная 21-23; с.Тахта; Прочие; 0,02; 0,00; 0,00; 0,02. Котельная 21-24; с.Бурукшун; Бюджетные потребители; 0,10; 0,00; 0,00; 0,10. Котельная 21-24; с.Бурукшун; Многоквартирные дома; 0,05; 0,00; 0,00; 0,05. Котельная 21-24; с.Бурукшун; Прочие; 0,02; 0,00; 0,00; 0,02. Котельная 21-25; с.Кевсала; Бюджетные потребители; 0,22; 0,00; 0,00; 0,22. Котельная 21-25; с.Кевсала; Многоквартирные дома; 0,01; 0,00; 0,00; 0,01. Котельная 21-25; с.Кевсала; Прочие; 0,04; 0,00; 0,00; 0,04. Котельная 21-26; п.Красочный; Бюджетные потребители; 0,73; 0,00; 0,00; 0,73. Котельная 21-26; п.Красочный; Многоквартирные дома; 0,29; 0,00; 0,00; 0,29. Котельная 21-26; п.Красочный; Прочие; 0,03; 0,00; 0,00; 0,03. Котельная 21-27; п.Большевик; Бюджетные потребители; 0,16; 0,00; 0,00; 0,16. Котельная 21-27; п.Большевик; Многоквартирные дома; 0,73; 0,00; 0,00; 0,73. Котельная 21-27; п.Большевик; Прочие; 0,05; 0,00; 0,00; 0,05. Котельная 21-28; п.Винодельненский; Бюджетные потребители; 0,46; 0,00; 0,00; 0,46. Котельная 21-28; п.Винодельненский; Прочие; 0,03; 0,00; 0,00; 0,03. Котельная 21-29; с.Добровольное; Бюджетные потребители; 0,20; 0,00; 0,00; 0,20. Котельная 21-30; г.Ипатово; Общественные здания; 0,03; 0,00; 0,00; 0,03. Котельная 21-32; с.Кевсала; Многоквартирные дома; 0,24; 0,00; 0,00; 0,24. Котельная 21-32; с.Кевсала; Прочие; 0,03; 0,00; 0,00; 0,03. Котельная 21-35; г. Ипатово; Бюджетные потребители; 0,54; 0,00; 0,00; 0,54. |
| 40 | Обосновывающие материалы. Глава 1. Раздел. 5.2 ОПИСАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ РАСЧЕТНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА КОЛЛЕКТОРАХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |
|  | Таблица 33-Расчетная тепловая нагрузка в разрезе котельных ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» Наименование источника теплоснабжения; Отопление Гкал/ч; ГВС Гкал/ч; Потери Гкал/ч; ВСЕГО Гкал/ч. Котельная 21-01; 2,8673; 0; 0; 2,8673. Котельная 21-02; 1,4842; 0,4; 0; 1,8842. Котельная 21-04; 1,9616; 0,066; 0; 2,0276. Котельная 21-05; 1,3117; 0,229; 0; 1,5407. Котельная 21-06; 0,2986; 0; 0; 0,2986. Котельная 21-07; 0,1281; 0; 0; 0,1281. Котельная 21-08; 1,8451; 0; 0; 1,8451. Котельная 21-10; 0,2531; 0; 0; 0,2531. Котельная 21-11; 0,291; 0,0179; 0; 0,3089. Котельная 21-12; 1,4953; 0,0216; 0; 1,5169. Котельная 21-13; 0,6301; 0; 0; 0,6301. Котельная 21-15; 0,3268; 0; 0; 0,3268. Котельная 21-17; 0,4523; 0,01815; 0; 0,47045. Котельная 21-17а; 0; 0,01485; 0; 0,01485. Котельная 21-18; 0,1399; 0; 0; 0,1399. Котельная 21-20; 1,4457; 0; 0; 1,4457. Котельная 21-21; 0,2563; 0; 0; 0,2563. Котельная 21-22; 0,4326; 0; 0; 0,4326. Котельная 21-23; 0,8409; 0; 0; 0,8409. Котельная 21-24; 0,2122; 0; 0; 0,2122. Котельная 21-25; 0,2807; 0; 0; 0,2807. Котельная 21-26; 1,1837; 0; 0; 1,1837. Котельная 21-27; 1,2048; 0; 0; 1,2048. Котельная 21-28; 0,5008; 0; 0; 0,5008. Котельная 21-29; 0,2016; 0; 0; 0,2016. Котельная 21-30; 0,0387; 0; 0; 0,0387. Котельная 21-32; 0,363; 0; 0; 0,363. Котельная 21-35; 0,5467; 0; 0; 0,5467. ИТОГО; 20,9928; 0,7675; 0; 21,7603. |
| 41 | Обосновывающие материалы. Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Раздел 5.3ОПИСАНИЕ СЛУЧАЕВ И УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КВАРТИРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  | девятнадцатый абзац исключен- «Организация теплоснабжения МКД посредством «смешанного типа», т.е. одновременного использования централизованного теплоснабжения и теплоснабжения с использованием индивидуальных источников тепловой энергии (ИИТЭ), нормативными документами не предусмотрена.». |
| 42 | Обосновывающие материалы. Глава 1. Раздел 5.4 ОПИСАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В РАСЧЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ ЗА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД И ЗА ГОД В ЦЕЛОМ |  |  |
|  | Таблица 38- Потребление тепловой энергии в разрезе котельных Наименование источника теплоснабжения; Подключенная нагрузка с учетом ГВС, Гкал/час; Полезный отпуск Гкал/год; Отопление Гкал/год; ГВС отопительный период, Гкал; ГВС неотопительный период, Гкал. Котельная 21-01; 2,86; 6876,2; 6876,2; -; -. Котельная 21-02; 1,88; 4618,95; 3409,88; 688,83; 520,24. Котельная 21-04; 2,03; 4378,42; 4074,81; 172,97; 130,64. Котельная 21-05; 1,54; 11153,83; 3089,77; 4594,26; 3469,79. Котельная 21-06; 0,29; 646,61; 646,61; -; -. Котельная 21-07; 0,13; 277,28; 277,28; -; -. Котельная 21-08; 1,85; 4233,98; 4233,98; -; -. Котельная 21-10; 0,25; 592,52; 592,52; -; -. Котельная 21-11; 0,31; 1583,76; 1147,52; 248,54; 187,71. Котельная 21-12; 1,52; 3745,75; 3652,71; 93,04; 70,27. Котельная 21-13; 0,63; 1380,42; 1380,42; -; -. Котельная 21-15; 0,33; 753,02; 753,02; -; -. Котельная 21-17; 0,47; 1199,67; 1136,04; 36,23; 27,38. Котельная 21-17а; 0,01; 39,39; -; -; 39,39. Котельная 21-18; 0,14; 368,01; 368,01; -; -. Котельная 21-20; 1,44; 2627,50; 2627,50; -; -. Котельная 21-21; 0,26; 554,77; 554,77; -; -. Котельная 21-22; 0,43; 771,78; 771,78; -; -. Котельная 21-23; 0,84; 1820,18; 1820,18; -; -. Котельная 21-24; 0,21; 361,39; 361,39; -; -. Котельная 21-25; 0,28; 589,21; 589,21; -; -. Котельная 21-26; 1,18; 2287,53; 2287,53; -; -. Котельная 21-27; 1,20; 2082; 2082; -; -. Котельная 21-28; 0,50; 1088,13; 1088,13; -; -. Котельная 21-29; 0,20; 436,67; 436,67; -; -. Котельная 21-32; 0,36; 601,57; 601,57; -; -. Котельная 21-35; 0,54; 1143,23; 1143,23; -; -. ИТОГО; 21,76; 55923,13; 45643,84; 5833,87; 4445,42. |
| 43 | Обосновывающие материалы. Глава 1. 6.2 ОПИСАНИЕ РЕЗЕРВОВ И ДЕФИЦИТОВ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |
|  | Таблица 51- Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто Наименование источника тепловой энергии; Установленная мощность, Гкал/ч; Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч; Потребление тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч; Располагаемая тепловая мощность нетто, Гкал/ч; Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч; Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч; Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности Гкал/ч; Загрузка оборудования , %. отопительно-вентиляционная нагрузка; горячее водоснабжение; вентиляция; Всего. Котельная № 21-01; 6,72; 6,72; 0,008; 6,712; 0,028; 2,8673; 0; 0; 2,8673; 3,74; 44,06. Котельная № 21-02; 4,3; 4,3; 0,027; 4,273; 0,1001; 1,4842; 0,4; 0; 1,8842; 4,13; 29,05. Котельная № 21-04; 3,60; 3,60; 0,009; 3,591; 0,1164; 1,9616; 0,066; 0; 2,0276; 1,71; 52,37. Котельная № 21-05; 3,41; 3,41; 0,013; 3,397; 0,0531; 1,3117; 0,229; 0; 1,5407; 0,95; 71,89. Котельная № 21-06; 0,39; 0,39; 0,002; 0,388; 0,0111; 0,2986; 0; 0; 0,2986; 0,10; 75,10. Котельная № 21-07; 0,301; 0,301; 0,001; 0,300; 0,0092; 0,1281; 0; 0; 0,1281; 0,17; 41,73. Котельная № 21-08; 3,20; 3,20; 0,011; 3,189; 0,0549; 1,8451; 0; 0; 1,8451; 1,27; 59,93. Котельная № 21-10; 0,43; 0,43; 0,003; 0,427; 0,0161; 0,2531; 0; 0; 0,2531; 0,16; 62,42. Котельная № 21-11; 1,806; 1,806; 0,010; 1,796; 0,0331; 0,291; 0,0179; 0; 0,3089; 1,22; 31,93. Котельная № 21-12; 5,00; 5,00; 0,008; 4,992; 0,0189; 1,4953; 0,0216; 0; 1,5169; 3,32; 33,52. Котельная № 21-13; 1,032; 1,032; 0,001; 1,031; 0,0017; 0,6301; 0; 0; 0,6301; 0,41; 60,59. Котельная № 21-15; 1,20; 1,20; 0,002; 1,198; 0,041; 0,3268; 0; 0; 0,3268; 0,86; 28,43. Котельная № 21-17; 1,72; 1,72; 0,010; 1,71; 0,0239; 0,4523; 0,01815; 0; 0,47045; 0,69; 42,86. Котельная №21-17А; 0,086; 0,086; 0,002; 0,084; 0,0045; 0; 0,01485; 0; 0,01485; 0,07; 14,63. Котельная № 21-18; 0,1032; 0,1032; 0,000; 0,1032; 0,0012; 0,1399; 0; 0; 0,1399; 0,10; 63,14. Котельная №21-20; 5,7; 5,7; 0,002; 5,698; 0,1811; 1,4457; 0; 0; 1,4457; 2,91; 29,03. Котельная № 21-21; 1,60; 1,60; 0,001; 1,599; 0,0435; 0,2563; 0; 0; 0,2563; 1,35; 15,71. Котельная №21-22; 1,032; 1,032; 0,000; 1,032; 0,083; 0,4326; 0; 0; 0,4326; 0,68; 33,88. Котельная №21-23; 3,56; 3,56; 0,001; 3,559; 0,0743; 0,8409; 0; 0; 0,8409; 2,73; 23,16. Котельная № 21-24; 0,258; 0,258; 0,001; 0,257; 0,0814; 0,2122; 0; 0; 0,2122; 0,09; 63,45. Котельная №21-25; 0,385; 0,385; 0,001; 0,384; 0,0807; 0,2807; 0; 0; 0,2807; 0,03; 88,97. Котельная №21-26; 3,69; 3,69; 0,015; 3,675; 0,3266; 1,1837; 0; 0; 1,1837; 2,64; 28,08. Котельная № 21-27; 3,56; 3,56; 0,002; 3,558; 0,1667; 1,2048; 0; 0; 1,2048; 2,62; 26,49. Котельная № 21-28; 2,58; 2,58; 0,001; 2,579; 0,1783; 0,5008; 0; 0; 0,5008; 2,09; 19,10. Котельная №21-29; 0,301; 0,301; 0,001; 0,300; 0,0276; 0,2016; 0; 0; 0,2016; 0,10; 65,71. Котельная №21-30; 0,028; 0,028; 0,000; 0,028; 0; 0,0387; 0; 0; 0,0387; 0,00; 100,00. Котельная № 21-32; 1,62; 1,62; 0,001; 1,619; 0,0566; 0,363; 0; 0; 0,363; 1,25; 16,82. Котельная №21-35; 1,788; 1,788; 0,002; 1,786; 0; 0,5467; 0; 0; 0,5467; 1,24; 48,7. Итого; 59,4002; 59,4002; 0,135; 59,2652; 1,813; 20,9928; 0,7675; 0; 21,7603; 36,5965; 45,26. |
| 44 | Обосновывающие материалы. Глава 1. Раздел 8.2. ОПИСАНИЕ ВИДОВ И КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОСНОВНОГО ТОПЛИВА |  |  |
|  | Таблица 44- Баланс фактического потребления топлива котельными п/п; Наименование источника тепловой энергии, адрес; 2019 год; 2020 год; 2021 год. Потребление условного топлива, т.у.т.; Потребление условного топлива, т.у.т.; Потребление условного топлива, т.у.т.. 1; Котельная 21-01; 1 214 043,80; 1 076 107,40; 1 076 107,40. 2; Котельная 21-02; 981 842,50; 687 205,30; 687 205,30. 3; Котельная 21-04; 557 365,00; 678 597,20; 678 597,20. 4; Котельная 21-05; 636 050,20; 490 846,80; 490 846,80. 5; Котельная 21-06; 101 366,10; 67 840,20; 67 840,20. 6; Котельная 21-07; 68 061,00; 43 218,70; 43 218,70. 7; Котельная 21-08; 715 309,10; 538 634,20; 538 634,20. 8; Котельная 21-10; 147 214,50; 95 390,10; 95 390,10. 9; Котельная 21-11; 312 386,50; 247 950,60; 247 950,60. 10; Котельная 21-12; 703 431,80; 533 316,70; 533 316,70. 11; Котельная 21-13; 207 472,70; 125 559,00; 125 559,00. 12; Котельная 21-15; 176 577,90; 131 485,70; 131 485,70. 13; Котельная 21-17; 312 554,60; 174 850,70; 174 850,70. 14; Котельная 21-18; 58 814,70; 47 632,60; 47 632,60. 16; Котельная 21-20; 597 414,00; 453 355,90; 453 355,90. 17; Котельная 21-21; 189 607,90; 91 820,90; 91 820,90. 18; Котельная 21-22; 171 567,20; 122 309,70; 122 309,70. 19; Котельная 21-23; 333 287,20; 249 450,60; 249 450,60. 20; Котельная 21-24; 119 988,20; 89400,30; 89400,30. 21; Котельная 21-25; 160 663,30; 107 867,30; 107 867,30. 22; Котельная 21-26; 553 821,00; 429 358,60; 429 358,60. 23; Котельная 21-27; 551 141,70; 409 674,10; 409 674,10. 24; Котельная 21-28; 280 696,20; 210 842,80; 210 842,80. 25; Котельная 21-29; 138 701,70; 52 210,70; 52 210,70. 26; Котельная 21-30; 25 079,70; 17 659,10; 17 659,10. 27; Котельная 21-32; 134 079,80; 106 875,20; 106 875,20. 28; Котельная 21-35; -; -; 106 875,20. Итого; 9 448 538,30; 7 288 519,80; 7 395 395,40. Таблица 45- Ежемесячное потребления газа источниками теплоснабжения за 2021 год Наименование источника; Год; тыс. м3; Месяц, тыс. м3. январь; февраль; март; апрель; май; июнь; июль; август; сентябрь; октябрь; ноябрь; декабрь. Котельная 2101; 2021; 933,160; 167,494; 177,566; 152,306; 75,686; 0; 0; 0; 0; 0; 111,742; 113,619; 134,747. Котельная2102; 2021; 596,474; 102,641; 104,608; 92,463; 44,008; 13,406; 10,102; 8,698; 8,825; 11,083; 54,426; 67,097; 79,117. Котельная2104; 2021; 587,773; 105,699; 105,988; 88,295; 49,552; 1,125; 2,853; 1,686; 1,127; 1,397; 64,266; 73,887; 91,888. Котельная2105; 2021; 465,226; 80,160; 74,201; 69,342; 45,335; 7,329; 6,831; 5,436; 5,220; 6,094; 47,679; 54,374; 63,225. Котельная2106; 2021; 70,233; 13,536; 13,788; 11,359; 4,843; 0; 0; 0; 0; 0; 6,815; 9,174; 10,718. Котельная2107; 2021; 42,195; 7,960; 8,174; 7,070; 2,913; 0; 0; 0; 0; 0; 3,887; 5,348; 6,843. Котельная2108; 2019; 517,090; 95,048; 94,730; 78,526; 41,316; 0; 0; 0; 0; 0; 58,741; 63,570; 85,159. Котельная 2110; 2021; 97,150; 16,566; 16,422; 15,018; 8,274; 0; 0; 0; 0; 0; 11,519; 13,727; 15,624. Котельная 2111; 2021; 227,894; 33,891; 33,289; 33,151; 22,991; 4,816; 4,184; 3,853; 3,909; 4,394; 27,102; 27,430; 28,884. Котельная 2112; 2021; 537,991; 98,719; 96,264; 83,488; 41,864; 0; 0; 0; 0; 0; 62,718; 68,734; 86,204. Котельная 2113; 2021; 119,685; 21,026; 25,754; 20,956; 6,923; 0; 0; 0; 0; 0; 8,929; 14,048; 22,686. Котельная 2115; 2021; 150,820; 23,917; 24,484; 21,022; 12,054; 0; 0; 0; 0; 0; 21,502; 21,229; 26,612. Котельная 2117; 2021; 176,483; 29,349; 28,544; 27,313; 15,201; 1,261; 1,114; 1,082; 1,069; 1,140; 18,407; 23,754; 28,249. Котельная 2118; 2021; 45,290; 7,845; 7,421; 7,654; 3,925; 0; 0; 0; 0; 0; 5,509; 5,827; 7,109. Котельная 2120; 2021; 479,631; 89,118; 84,599; 75,656; 39,565; 0; 0; 0; 0; 0; 57,601; 61,540; 71,552. Котельная 2121; 2021; 85,983; 15,648; 15,742; 13,666; 6,617; 0; 0; 0; 0; 0; 8,698; 11,544; 14,068. Котельная 2122; 2021; 124,085; 21,533; 21,639; 19,402; 9,768; 0; 0; 0; 0; 0; 13,433; 17,069; 21,241. Котельная 2123; 2021; 244,512; 41,530; 43,697; 40,322; 18,632; 0; 0; 0; 0; 0; 29,407; 31,356; 39,568. Котельная 2124; 2021; 79,221; 14,090; 13,260; 12,889; 8,177; 0; 0; 0; 0; 0; 8,110; 10,234; 12,461. Котельная 2125; 2021; 107,497; 19,889; 19,623; 16,949; 8,216; 0; 0; 0; 0; 0; 11,315; 13,801; 17,704. Котельная 2126; 2021; 425,261; 83,443; 78,087; 66,966; 35,068; 0; 0; 0; 0; 0; 45,128; 51,303; 65,266. Котельная 2127; 2021; 393,949; 75,033; 72,339; 62,800; 30,786; 0; 0; 0; 0; 0; 39,147; 47,166; 66,678. Котельная 2128; 2021; 203,466; 35,969; 35,734; 32,304; 15,906; 0; 0; 0; 0; 0; 27,533; 24,668; 31,352. Котельная 2129; 2021; 55,885; 9,314; 9,067; 11,187; 3,381; 0; 0; 0; 0; 0; 5,934; 7,429; 9,573. Котельная 2130; 2021; 16,983; 3,092; 2,928; 2,870; 1,142; 0; 0; 0; 0; 0; 1,719; 2,278; 2,954. Котельная 2132; 2021; 104,706; 17,961; 18,481; 16,102; 10,215; 0; 0; 0; 0; 0; 12,405; 13,640; 15,902. Котельная 2135; 2021; 44,322; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 11,700; 15,929; 16,693. Итого; 6932,965; 1230,471; 1226,439; 1079,076; 562,358; 27,937; 25,084; 20,755; 20,150; 24,108; 774,735; 869,775; 1072,077. |
| 45 | Обосновывающие материалы. Глава 1. Раздел 8.3 ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ХАРАКТЕРИСТИК ТОПЛИВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТ ПОСТАВКИ |  |  |
|  | Таблица 46- Данные паспортов качества газа № п/п; Наименование показателя (среднее за период); Ед. изм.; Метод испытания; Норма по ГОСТ 5542; Среднемесячный показатель по местам отбора проб. ГРС; ГРС; АГРС. г. Ипатово; п. Красочный; с. Донское. 1; Компонентный состав, молярная доля:; %; ГОСТ 31371.1-7-2008. метан; не нормируется; 96,22; 95,70; 95,69. этан; не нормируется; 1,60; 2,30; 2,32. пропан; не нормируется; 0,454; 0,67; 0,67. и-бутан; не нормируется; 0,066; 0,096; 0,097. н-бутан; не нормируется; 0,058; 0,091; 0,096. неопентан; не нормируется; 0,00089; 0,0013; ниже предела обнаружения. и-пентан; не нормируется; 0,0128; 0,0180; 0,0177. н-пентан; не нормируется; 0,0087; 0,0132; 0,0130. гексон; не нормируется. бензол; не нормируется; ниже предела обнаружения; 0,0013. гексан; не нормируется; 0,0062; 0,0088. гептан; не нормируется; 0,0023; 0,0025. октан; не нормируется; ниже предела обнаружения; ниже предела обнаружения. диоксид углерода; не нормируется; 0,194; 0,198; 0,197. кислород; не нормируется; 0,0068; 0,0051; 0,0056. азот; не нормируется; 1,15; 0,87; 0,85. гелий; не нормируется; 0,0235; 0,0120; 0,0113. водород; не нормируется; 0,0030; 0,00079; 0,0016. пары воды; не нормируется; 0,1610; 0,0075; 0,0120. 2; Низшая теплота сгорания при стандартных условиях; МДж/м3; ГОСТ 31369-2008; не менее 31,80; 33,69; 34,21; 34,22. ккал/м3; не менее 7600; 8047; 8171; 8173. 3; Число Воббе(высшее) при стандартных условиях; МДж/м3; ГОСТ 31369-2008; 41,2-54,50; 49,22; 49,72; 49,73. ккал/м3; 9840-13020; 11756; 11875; 11878. 4; Плотность при стандартных условиях; кг/м3; ГОСТ 31369-2008; не нормируют; 0,6939; 0,7006; 0,7007. 5; Массовая концентрация сероводорода; г/м3; ГОСТ 22387.2-2014; не более 0,020; менее 0,0010; менее 0,0010; менее 0,0010. 6; Массовая концентрация меркалтановой серы; г/м3; ГОСТ 22387.2-2014; не более 0,036; менее 0,0010; менее 0,0010; менее 0,0010. 7; Массовая концентрация механических примесей; г/м3; ГОСТ 22387.4-77; не более 0,001; ниже предела обнаружения; ниже предела обнаружения; ниже предела обнаружения. 8; Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы; С; ГОСТ Р 53763-2009; ниже температуры газа; -10,1; -29,4; -16,8. 9; Температура точки росы по углеводородам при давлении в точке отбора пробы; С; ГОСТ Р 53762-2009; ниже температуры газа; -21,4. 10; Температура газа в точке отбора пробы при определении температуры точки росы; С; -; не нормируется; 3,85; 8,00; 6,00. 11; Интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе; Балл; ГОСТ 22387.5-2014; не менее 3. |
| 46 | Обосновывающие материалы. Глава 1. Раздел. 11 ТАРИФЫ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Таблица 48.1 – Динамика цен(тарифов) на тепловую энергию ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» за период 2019-2022 годов |  |  |
|  | № п/п; Коммунальный ресурс; Реквизиты решения об установлении тарифов; Период действия; Прирост (%). с 01 января по 30 июня; с 01 июля по 31 декабря. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 2022 год. 1.; Тепловая энергия, поставляемая потребителям, подключенным к тепловым сетям, без НДС; Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 14 декабря 2021 г. №73/2; 2949,42; 3085,94; 4,63. 2.; Тепловая энергия, поставляемая потребителям, подключенным к тепловым сетям (население с учетом НДС); Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 14 декабря 2021 г. №73/2; 3410,097; 3526,038; 3,40. 3.; Теплоноситель, НДС начисляется дополнительно (руб./м3); 61,50; 61,63; 0,02. 4.; Горячая вода, НДС начисляется дополнительно. 4.1.; компонент на тепловую энергию; Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 14 декабря 2021 г. №73/4; 2949,42; 3085,94; 4,63. 4.2.; компонент на холодную воду (руб./м3); 54,78; 56,04; 2,30. 5.; Горячая вода (население с учетом НДС). 5.1.; компонент на тепловую энергию; Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 14 декабря 2021 г. № 73/4; 3410,097; 3526,038; 3,40. 5.2.; компонент на холодную воду (руб./м3); 62,059; 64,169; 3,40. |
| 47 | Обосновывающие материалы. Глава 1. Раздел. 11.2 СТРУКТУРА ТАРИФОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА МОМЕНТ РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
|  | Структуры цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, действующих с 01 января 2022 года (на момент разработки проекта актуализации схемы теплоснабжения), представлены ниже. В состав тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ГУП СК «Крайтеплоэнерго» потребителям из тепловых сетей в 2022 году, включены следующие расходы (в среднем на год): Таблица 50. Состав тарифов на тепловую энергию в 2022 году руб./Гкал Показатели; 2022. 1; Топливо (газ) для производства тепловой энергии; 1092,38. 2.; Электроэнергия для производства и передачи тепловой энергии; 202,80. 3.; Вода и стоки; 12,87. 4.; Амортизационные отчисления; 80,71. 5.; Ремонт и техническое обслуживание котельных и тепловых сетей сетей; 202,18. 6.; Оплата труда работников; 990,23. 7.; Обязательные отчисления в Пенсионный фонд и фонды медицинского и социального страхования (от фонда оплаты труда); 299,05. 8.; Прочие расходы (налоги, плата за землю, расходы на охрану труда, переподготовку кадров, страхование опасных производственных объектов и прочие общехозяйственные расходы); 62,51. 9.; Компенсация образовавшегося ранее недополученного дохода; 17,09. Прибыль, в том числе. прибыль в распоряжении организации; 36,23. налог на прибыль; 9,06. 10.; Итого экономически обоснованный тариф без НДС; 3005,11. 11.; Налог на добавленную стоимость; 601,02. 12.; Итого экономически обоснованный тариф с учётом НДС; 3606,13. Распределение расходов на производство и передачу тепловой энергии по статьям затрат по периодам календарной разбивки не производилось, так как периодом регулирования в соответствии с законодательством принимается календарный год - с 01 января по 31 декабря. ## В состав тарифов на теплоноситель, поставляемый ГУП СК «Край- теплоэнерго» в 2022 году, включены следующие расходы (в среднем на год): ## Таблица 51. Состав тарифов на теплоноситель Показатели; 2022. 1.; Стоимость исходной воды; 53,29. 2.; Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке; 8,27. 3.; Итого экономически обоснованный тариф без НДС; 61,56. |
| 48 | Обосновывающие материалы. Глава 11.Оценка надежности теплоснабжения. Добавлен раздел 11.3. |  |  |
|  | 11.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Мероприятии по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением теплоснабжения населения, планируются и проводятся заблаговременно, как в межотопительный, так и в отопительный периоды. Мероприятия, проводимые в межотопительный период: - проводятся предусмотренные технической документацией профилактические работы на оборудовании, плановый ремонт оборудования и теплосетей; - ведутся плановые работы по модернизации, реконструкции котельных, укомплектованию их резервными котлами, резервными ёмкостями для воды; - проводится плановый ремонт резервного оборудования, резервных источников электропитания; - создаётся резервный запас финансовых и материально-технических средств для использования при аварийных ситуациях; - организуются формирование и укомплектование специалистами, необходимой техникой и специальным оборудованием аварийно-восстановительных формирований, подготовка специалистов; - уточняются данные о наличии и состоянии имеющихся в муниципальном образовании резервных источниках электропитания, возможности их использования для обеспечения котельных при аварийных отключениях электроэнергии; - уточняются данные об имеющихся в муниципальном образовании подвижных ёмкостях для воды (установленных на автомобили, прицепы), возможности их использования для обеспечения котельных при аварийных отключениях водоснабжения; - разрабатываются планы взаимодействия с администрациями муниципальных образований, другими службами, в соответствии с которыми согласуется привлечение дополнительных сил и средств для ликвидации аварийных ситуаций на теплосетях; - с учётом проведённых в течение межотопительного периода мероприятий уточняются характеристики котельных, спланированных к работе в отопительный период; Перед началом отопительного сезона: - проводятся обучение и аттестация операторов котельных; - производится опробование работы всего резервного оборудования, в том числе – резервных котлов и резервных источников электропитания; - осуществляется проверка работоспособности транспортных и специальных технических средств, используемых при ремонте; - даётся официальное сообщение организациям, обеспечивающим котельные электричеством, водой и газом, о недопустимости прекращения обеспечения без предупреждения и согласования с филиалами и администрациями муниципальных образований. Непосредственно перед снижением температуры воздуха до отрицательных значений проводятся: - опробование работы всего резервного оборудования, в том числе – резервных котлов; - внеочередная проверка работоспособности предохранительных клапанов в котельных и тепловых сетях, дренажных линий и вентилей сброса воздуха из котлов и теплосетей. Действия при возникновении аварийных ситуаций в отопительный период. Прекращение теплоснабжения объектов может быть нарушено как по причине отказов оборудования котельных, порывов теплосетей, так и при нарушении обеспечения котельных электроэнергией, водой и газом. Восстановление теплоснабжения при выходе из строя котельных и теплосетей: При выходе из строя оборудования котельных и теплосетей для восстановления теплоснабжения используются резервные котлы, переключение теплоснабжения на другие мощности, силами аварийно-восстановительных формирований филиала проводится ремонт оборудования и теплосетей. Порядок содержания котельных и теплосетей на период проведения аварийно-восстановительных работ определяется директором филиала в зависимости от погодных условий и планируемых сроков ввода в строй котельной. При необходимости из систем отопления осуществляется слив воды. В этом случае потребители силами дежурно-диспетчерской службой филиала оповещаются об отключении котельных и необходимости слива воды из систем теплосетей потребителей. При необходимости для ремонта теплосетей привлекаются дополнительные силы и средства в соответствии с ранее согласованными планами взаимодействия. При недостаточности сил и средств – привлекаются силы и средства головного предприятия (производственного участка, производственно-складской базы) и других филиалов. В условиях возможных чрезвычайных ситуациях возможно нарушение водо-, электро- и газоснабжения котельных. Что может привести к остановке котельных и нарушению теплоснабжения населения. При аварийном отключении электроснабжения котельных филиала, разработан «План ликвидации последствий аварийного отключения электроснабжения котельных Ипатовского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго». План разработан с учетом характеристик котельных и « Плана использования передвижных электростанций, имеющихся в филиалах и в ГУП СК «Крайтеплоэнерго». При отключении электроснабжения одной из котельных производится её переключение на резервный фидер электропитания или подключение к передвижной электростанции ЭД-10 имеющиеся в филиале. При необходимости (отключении более, чем одной котельной, или недостаточной мощности имеющейся электростанции) доставляется передвижная электростанция ЭД-100 из Петровского филиала. При отключении электроснабжения во всём Ипатовском городском округе кроме средств, привлекаемых из других филиалов, привлекаются электростанции, имеющихся в других организациях района. При этом в первую очередь к передвижным источникам электропитания подключаются котельные, обслуживающие объекты 1-й категории (лечебные учреждения, детские дома, дома престарелых и т.д.) и жилые массивы. Из систем отопления, обслуживаемых котельными, перевод которых на резервные источники электропитания не производится, осуществляется слив воды. При аварийном отключении водоснабжения, в котельных филиала установлены резервные ёмкости, обеспечивающие работу, исходя из разработанного «Плана обеспечения котельных Ипатовского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» водой при отключении водоснабжения». По мере использования из имеющихся в котельных резервных ёмкостях воды подвоз воды для их заполнения организуется силами филиала с использованием имеющихся в филиале автоцистерн. При отключении водоснабжения в г. Ипатово для обеспечения работы котельных, кроме средств, которыми располагает филиал, необходимо привлечение автоцистерн, имеющихся в других организациях. В случае прекращения газоснабжения переход на использование других видов топлива в короткие сроки, обеспечивающие сохранение работоспособности теплосетей невозможно. В этих условиях возможно обеспечение теплом с использованием имеющееся в ГУП СК «Крайтеплоэнерго» подвижной отопительной котельной для чрезвычайных ситуаций (ПОКЧС) только групп объектов, обслуживаемых котельными, мощность которых не превышает 2 МВт, или отдельных объектов, потребляющих тепло-энергию не более 1,72 Гкал/час. Для обеспечения возможности подключения ПОКЧС к котельным филиала на всех котельных выполнены врезки в теплосети отводов с фланцами. Аварийные ситуации в тепловых сетях: Наиболее характерными неполадками в тепловых сетях являются: - разрыв трубопроводов или разрушение арматуры; - увеличенная подпитка тепловых сетей за счет свищей в трубопроводах; - гидравлическая разрегулировка тепловых сетей. Аварии, связанные с разрывом трубопровода, требуют оперативного вмешательства. В зависимости от назначения, диаметра, схемы и типа системы теплоснабжения возможны следующие этапы и варианты их ликвидации с последующим ремонтом теплопровода: - обнаружение точного места аварии; - прогноз теплового и гидравлического режимов при развитии аварии и отключения участка теплосети: - отключение аварийного трубопровода; - выбор оптимального теплового гидравлических режимов системы на период восстановления аварийного теплопровода с разборкой стратегии и времени восстановления. В основе отмеченной последовательностью лежит выбор из вариантов временного функционирования системы теплоснабжения аварийной зоны: - функционирование системы теплоснабжения с отключением на период ремонта участком (временное отключение системы отопления); - отопление здания с помощью локальных обогревателей (воздушные калориферы, электрические или газовые отопительные приборы, «буржуйки» и др.) Первый вариант – наиболее неблагоприятный, но вместе с тем он достаточно широко применяется. Здесь определяющим является допустимый период времени на восстановление трубопровода. Сроки проведения аварийно-восстановительных работ зависит от диаметра трубопровода, на котором эта авария произошла. В условиях ЧС возможно повреждение линий участков теплосетей, наиболее подвержены разрушению надземные участки теплосетей. Для оперативного устранения повреждения в филиале создан резерв материальных средств для ликвидации ЧС, локализации и ликвидации аварий. Финансовый резерв для ликвидации ЧС создан на счету ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в размере 300 000руб. Разработан и согласован «Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Ипатовского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго», с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб ЖКХ всех форм собственности». 11.4 СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 11.4.1 Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения: выход из строя всех насосов сетевой группы; прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе); порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор. Таблица 2 «Риски возникновения аварий, масштабы и последствия» Вид аварии; Возможная причина возникновения аварии; Масштаб аварии и последствия; Уровень реагирования. 1; 2; 3; 4. Остановка котельной; Выход из строя всех насосов сетевой группы; Прекращение циркуляции воды в системах отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей; Муниципальный, локальный. Остановка котельной; Прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе); Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах; Локальный. Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйства, социальной сферы; Порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор; Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры и напора в зданиях и домах; Локальный. 11.4.2. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения в Ипатовском городском округе с моделированием гидравлических режимов работы систем а) Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения, находящихся в ведении Ипатовского филиала ГУП СК «Крайтеплоэнерго» Таблица 3 «Оперативный план действий при выходе из строя всех насосов сетевой группы котельной, переход в «летний» режим работы» № п/п; Порядок действий; Место; Время выпол нения; Ответстве нный исполни тель; Ответствен ный руководите ль; Приме чание. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1; Доклад дежурному оператору ОДС ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» о прекращении подачи теплоносителя населению в связи с выходом из строя насосов сетевой группы, и получение распоряжения на переход в «летний» режим работы; Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»; 2 мин.; Оператор котельной; Оператор ОДС. Вызов мастера ремонтной группы, мастера котельного оборудования, мастера службы КИПиА; 3 мин; Оператор ОДС; Оператор ОДС. 2; Остановить теплообменник по горячей (котловой )воде; 10 мин; Оператор котельной; Оператор ОДС. 3; Закрыть сначала входную, а затем выходную задвижки на работавших котлах.; 15 мин; Оператор котельной; Оператор ОДС. 4; На котле № 3 подготовить ЗРА (задвижки) на подающем и обратном трубопроводе к работе; 15 мин; Оператор котельной; Оператор ОДС. 5; Запустить сетевые насосы согласно производственной инструкции; 15 мин; Оператор котельной; Оператор ОДС. 6; Плавно нагружая сначала подпиточный, а затем сетевые насосы довести параметры давления в теплосети: подающий тр-д - 3 кгс/см2, обратный тр-д -2 кгс/см2; 10 мин; Оператор котельной; Оператор ОДС. 7; Нагрузить теплообменный аппарат на максимальные параметры согласно режимной карте аппарата; 20 мин; Оператор котельной; Оператор ОДС. 8; Итого время перехода на летний режим работы; 90 мин. При переходе в «летний режим» работы тепловой энергией (теплоносителем) обеспечиваются только социально значимые объекты на нужды отопления, с целью поддержания температуры в зданиях, обеспечения циркуляции теплоносителя в теплотрассах и предотвращения их размораживания. Прекращается подача теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение в жилом фонде. Жилые дома отключаются от системы теплоснабжения, теплоноситель сливается из системы, открываются перемычки в тепловых узлах. Гидравлический режим изменяется. Давление теплоносителя в прямой сети – 3,0 кгс/см , в обратной сети - 2,0 кгс/см . В зимний период в зависимости от температуры наружного воздуха максимальная температура в прямой сети 40°С, в обратной сети 15-20°С. Таблица 4. (аварии, повреждении) на магистральных теплотрассах Ипатовского ГО № п/п; Порядок действий; Время выпол нения; Ответстве нный. 1; 2; 3; 4. 1. Действия при получении информации о произошедшей аварии. 1; Регистрация аварийной заявки; 1 мин.; Диспетчер. 2; Доклад мастеру участка ТС; 1 мин.; Диспетчер. 3; Выезд к месту аварии, оценка ситуации; 15 мин.; Мастер участка ТС. 4; Вызов бригады ТС, доклад главному инженеру о характере аварии, непрерывное поддержание связи.; 5 мин.; Мастер участка ТС. 5; Выезд к месту аварии, осмотр места аварии, принятие решения о составе сил и средств, необходимых для устранения аварии и о необходимости привлечения дополнительных сил и средств, доклад диспетчеру и директору; 15 мин.; Главный инженер. 6; Сообщение оперативному дежурному ЕДДС г. Ипатово о характере аварийной ситуации, о составе сил и средств, привлекаемых к устранению аварии, о необходимости в привлечении дополнительных сил и средств, о времени, необходимом для устранения аварии.; 2 мин.; Диспетчер. 7; Вызов, в случае необходимости, дополнительных сил и средства для ликвидации аварийной ситуации. В зависимости от сложности ситуации оповещает об аварии главу администрации г. Ипатово.; 10 мин.; Оперативн ый дежурный ЕДДС г. Ипатово (ОД ЕДДС). 2. Действия по локализация и ликвидация аварии. 8; Выезд бригады ТС к месту аварии; 1-3 часа; Мастер участка ТС. 9; Прибытие на место аварии, краткий инструктаж бригады по порядку выполнения работ на месте аварии.; 5 мин.; Мастер участка ТС. 10; Прибытие привлекаемых сил и средств к месту аварии.; 20-30 мин.; Мастер участка ТС, начальник гаража, ОД ЕДДС. 11; Контроль прибытия сил и средств, ход проведения работ; Постоянно; Главный инженер. 12; Оповещение дежурной смены ТХ о перекрытии задвижек на магистральной теплотрассе и начале устранения аварии.; 1 мин.; Диспетчер. 13; Проведение аварийных работ: перекрытие задвижек на магистральном трубопроводе, слив теплоносителя, сварочные работы, работы по замене аварийного участка, работы по ремонту или замене ЗРА; 6-8 часов; Мастер участка ТС. 14; По распоряжению главного инженера при отрицательных температурах наружного воздуха оповещает отключенных абонентов (потребителей тепловой энергии) об аварии, о времени отключения теплоснабжения и ориентировочных сроках ее устранения.; 30 мин.; Диспетчер. 15; В зимнее время формирует аварийные бригады, организует проведение работ в 2 смены, обогрев во время отдыха неработающей смены, подвоз горячего чая.; 60 мин.; Мастер участка ТС. 16; По завершении аварийных работ, дает распоряжение на открытие магистральных задвижки и задвижек на ответвлениях от магистрали. О возобновлении теплоснабжения, докладывает диспетчеру и главному инженеру ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»; 5 мин.; Мастер участка ТС. 17; Оповещает о возобновлении теплоснабжения оперативного дежурного ЕДДС; 5 мин.; Диспетчер. 18; Итого общее время проведения работ; 11 час.. В зависимости от сложности аварийной ситуации дежурный диспетчер ОДС ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» оповещает об аварии службу ОДС головного предприятия и сообщает в ЕДДС Ипатовского городского округа. ЕДДС г. Ипатово при необходимости принимает решение о переводе муниципального звена областной подсистемы PCЧС в режим повышенной готовности. При пожарах и взрывах, приведших или способных привести к гибели людей, разрушению зданий, а также при прекращении теплоснабжения города, работы аварийных бригад координирует председатель КЧС и ПБ администрации г .Ипатово. Отдел гражданской защиты оповещает население, в том числе и через СМИ, об опасностях, возникших при чрезвычайной ситуации, «ЖКХ» оповещает население путем размещения информации на подъездах. б) Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения Таблица 5. «План действий при выходе из строя сетевого насоса, переход на резервный насос» № п/п; Порядок действий; Место; Ответствен ный руководи тель. 1; 2; 3; 4. 1; При получении доклада об остановке сетевого насоса принимает меры по выяснению причин. Даёт команду оператору котельной на аварийную остановку котла и запуск резервного сетевого насоса.; Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»; Диспетчер ОДС. 2; Производит аварийную остановку котла: прекращает подачу топлива к горелке котла, останавливает вентилятор и дымосос. Закрывает шаровые краны подачи газа к котлу; открывает продувочные свечи газопровода на горелках котлоагрегата.; Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»; Оператор котельной. 3; Закрывает входную и выходную ЗРА вышедшего из строя сетевого насоса.; Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»; Оператор котельной. 4; Отключает питание на вышедший из строя сетевой насос; Подает электропитание на электродвигатель резервного сетевого насоса.; Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»; Оператор котельной. 5; Открывает входную и выходную ЗРА резервного сетевого насоса; Запускает резервный сетевой насос в работу.; Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»; Оператор котельной. 6; Производит розжиг котла согласно производственной инструкции.; Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»; Оператор котельной. 7; Докладывает дежурному диспетчеру ОДС о переходе на резервный сетевой насос и восстановлении режима работы котельной.; Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»; Оператор котельной. Таблица 6. «План действий при внезапном прекращении газоснабжения» № п/п; Порядок действий; Место; Ответствен ный руководи тель. 1; 2; 3; 4. 1; При прекращении подачи газа в котельную производит остановку котла; Докладывает об остановке котельной дежурному диспетчеру ОДС.; Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»; Оператор котельной. Уточняет причину и ориентировочную длительность отключения подачи газа на котельную.; Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»; Дежурный диспетчер ОДС. 2; Производит аварийную остановку котла: прекращает подачу топлива к горелке котла; останавливает вентилятор и дымососос; закрывает шаровые краны подачи газа к котлу; открывает продувочные свечи газопровода на горелках котлоагрегата.; Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»; Оператор котельной. 3; Следит за работой подпиточного насоса, следит за работой сетевого насоса.; Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»; Оператор котельной. 4; Если на котельной нет резервного вида топлива: Диспетчера ИФ ГУП СК «Крайтеплорэнерго» вызывает аварийную бригаду АО «Ипатоворайгаз» (тел: 5-69-72).; Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»; Дежурный диспетчер ОДС. 5; Выясняет причину прекращения подачи газа на объект; Устраняет неисправность, возобновляет подачу газа на объект.; Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»; Аварийная бригада АО «Ипатоворай газ». 6; При устранении неисправности даёт команду на розжиг котла.; Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»; Дежурный диспетчер ОДС. 7; Производит розжиг котла согласно производственной инструкции.; Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»; Оператор котельной. 8; Вводит в работу питательный насос; Следит за работой подпиточного насоса; Следит за работой сетевого насоса.; Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»; Оператор котельной. 9; Докладывает диспетчеру ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» о запуске основного и вспомогательного оборудования.; Котельные ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»; Оператор котельной. Таблица 7. «План действий при технологическом нарушении (аварии, повреждении) на магистральных теплотрассах» № п/п; Порядок действий; Ответст венный; Приме чание. 1; 2; 3; 4. 1. Действия при замене участка трубы, надземная магистраль. 1; Отключение теплоснабжения - перекрытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали; Мастер, слесарь. 2; Снятие заглушек спускников; Мастер, слесарь. 3; Демонтаж изоляции поврежденного участка; Слесарь. 4; Подготовка трубы - резка трубы; Сварщик. 5; Резка поврежденного участка; Мастер, слесарь, сварщик. 6; Монтаж подготовленной трубы в поврежденный участок; Мастер, слесарь, сварщик. 7; Монтаж изоляции восстановленного участка; Слесарь. 8; Установка заглушек на спускниках; Слесарь, сварщик. 9; Подача теплоносителя - открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали; Мастер, слесарь. 2. Действия при установке бандажа, надземная магистраль. 1; Отключение теплоснабжения - перекрытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали; Мастер, слесарь. 2; Снятие заглушек спускников - слив теплоносителя; Мастер, слесарь. 3; Демонтаж изоляции поврежденного участка; Слесарь. 4; Изготовление бандажа - резка трубы; Сварщик, Слесарь. 5; Установка бандажа, сварка, устранение течи; Мастер, слесарь, сварщик. 6; Монтаж изоляции восстановленного участка; Слесарь. 7; Установка заглушек на спускниках; Слесарь, сварщик. 8; Подача теплоносителя, открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали; Мастер, слесарь. 3.; Действия при сварочных работах, подземная магистраль, канальная прокладка. 1; Поиск места повреждения. Демонтаж плит перекрытия, лотков; Мастер, слесарь. 2; Отключение теплоснабжения - перекрытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали; Мастер, слесарь. 3; Демонтаж изоляции поврежденного участка - 3 м; Слесарь. 4; Снятие заглушек спускников - слив теплоносителя; Сварщик, слесарь. 5; Подготовка к сварочным работам, операция на трубе, откачка воды из трубы; Сварщик, слесарь. 6; Сварочные работы, устранение течи; Сварщик. 7; Установка заглушек на спускниках; Слесарь, сварщик. 8; Включение теплоснабжения, подача теплоносителя - открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали; Мастер, слесарь. 9; Монтаж изоляции восстановленного участка; Слесарь. 10; Монтаж лотков, плит перекрытия; Мастер, слесарь. 4. Действия при замене ЗРА. 1; Отключение теплоснабжения - перекрытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали; Мастер, слесарь. 2; Снятие заглушек спускников; Мастер, слесарь. 3; Демонтаж неисправной задвижки, резка болтов; Мастер, слесарь, сварщик. 4; Монтаж новой задвижки; Мастер, слесарь, сварщик. 5; Установка заглушек на спускниках; Слесарь, сварщик. 6; Включение теплоснабжения, подача теплоносителя - открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали; Мастер, слесарь. По завершению аварийных работ Главным инженером и мастером ИФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго» проводится тщательное расследование причин аварии и разбор действий персонала при устранении аварии с привлечением всех работников производственного участка, задействованных в ее устранении. Если после окончания аварийных работ провести разбор невозможно, то провести разбор следует в течение пяти дней после их окончания. При разборе по каждому участнику анализируются: правильность действий по ликвидации аварии; допущенные ошибки и их причины; правильность ведения оперативных переговоров и использования средств связи. Разбор аварийной ситуации производится с целью определения причин, приведших к созданию аварийной обстановки, правильности действий каждого участника при ликвидации аварии, и разработки мероприятий по повышению надежности работы оборудования и безопасности обслуживающего персонала. |

Сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения.

За 2020 год:

- в котельной №2104 (ул.Гагарина,106, г.Ипатово) выполнены работы по замене сетевого насоса КМ 100-65-200 на насос BL80/150-15/2, котла КСВ-1,86 с присоединенной нагрузкой 1,8896 Гкал/ч, проведена замена участка теплотрассы диаметром 200мм на диаметр 100мм от ТК2/9 до ТК6/9 общей протяженностью 77 метров;

-в котельной №2108 (ул.Первомайская,8, г.Ипатово) выполнены работы по замене сетевого насоса КМ 100-65-200 на насос BL80/150-15/2;

- в котельной №2115 (ул.Келдыша,15а, г.Ипатово) выполнен монтаж водоочистной установки АКВАФЛОУ;

- в котельной №2120 ( ул.Квартальная,12а, п.Советское Руно) выполнены работы по замене сетевого насоса КМ 100-65-200 на насос IPL50/165-5,5/2;

- в зоне котельной №2124 ( с. Бурукшун пер. Музыкальный 1)проведена замена участка теплотрассы диаметром 100мм на диаметр 50мм от ТК7 до ТК10 общей протяженностью 52,25 метров;

- в котельной №2127 ( ул.Советская,7, п.Большевик) выполнены работы по замене сетевого насоса КМ 100-65-200 на насос IPL50/165-5,5/2.

Затраты по техническому перевооружению котельной №2102 (ул.Гагарина,123, г.Ипатово) включенной в инвестиционную программу 2019-2023 г.г. составили 8442,68 тыс.рублей.

За 2021 год:

- в котельной № 21-01 (ул. Циолковского, г.Ипатово 8/а) выполнены работы по установке измерительного комплекса СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-400/1,6 со счетчиком RABO-G250 с корректором ЕК-270.  Замена скоростного водонагревателя  ПВ-2-07 на ВВП Д-108мм, L секции 2м. Модернизация котла КВа-2,0Гн (замена горелочной трубы, конуса головы сгорания без отбортовки электрода контрольного). Проведена замена участка теплотрассы диаметром 57мм от ТК19/1 до Ж/Д №16 общей протяженностью 9,5 метра.

-в котельной №21-02 (ул Гагарина 123, г. Ипатово) проведена замена участка теплотрассы диаметром 57мм от ТК10 до ТК11, общей протяженностью 9,5 метра. Проведена замена участка теплотрассы диаметром 57мм от ТК11 до Ж/Д№35, общей протяженностью 7,0 метров.

- в котельной №21-05 (ул Степная 5, г. Ипатово) проведена замена участка теплотрассы диаметром 108мм от ТК2 до ТК3, общей протяженностью 29,25 метра.

- в котельной №21-08 (ул Первомайская 46/а, г. Ипатово) проведена замена участка теплотрассы диаметром 76мм на диаметр 57мм от ТК23 до ТК24, общей протяженностью 15,6 метров.

- в котельной №21-10 (ул Ленина 88, г. Ипатово) проведена замена дымовой трубы и газоходов диаметром 430мм, длинной 34,2 метра, количеством 1 штука , на диаметр 273мм, длинной 8 метров, количеством 2 штуки.

- в котельной №21-12 (ул Юбилейная 4/а, г. Ипатово) проведена замена участка теплотрассы диаметром 89мм от ТК4 до Ж/Д №3, общей протяженностью 37,0 метров.

- в котельной №21-22 (ул. 60 лет ВЛКСМ 3, с. Лиман) проведена замена участка теплотрассы диаметром 100мм от ТК25 до ТК26, общей протяженностью 11,0 метров.

- в котельной №21-23 (ул. Ротко 20, с. Тахта) проведена замена участка теплотрассы диаметром 133мм на диаметр 57мм от ТК3 до здания Хоз.корпуса  общей протяженностью 84,4 метра. Проведена замена участка теплотрассы диаметром 89мм от ТК3 до здания Больницы,  общей протяженностью 22,5 метров.

- в котельной №21-24 (пер. Музыкальный 1, с. Бурукшун) проведена замена участка теплотрассы диаметром 159мм на диаметр 57мм от ТК10 до здания Дома Быта,  общей протяженностью 190,0 метров.

- в котельной №21-27 (ул.Советская 7, п. Большевик)  проведена замена участка теплотрассы диаметром 89мм от ТК6 до ТК7,  общей протяженностью 5,5 метров.

- в котельной №21-28 (ул. Олимпийская 17, п.Винодельненский)  проведена замена участка теплотрассы диаметром 89мм от ТК11 до ТК13,  общей протяженностью 22,0 метра.

- в котельной №21-32 (ул. Газгородок с.Кевсала)  проведена замена участка теплотрассы диаметром 108мм от ТК1 до ТК2,  общей протяженностью 8,0 метров.

- котельная №21-35 (ул. Школьная 30а, г.Ипатово) здание котельной, теплотрасса №1 общей протяженностью 60 метров в 6-ти трубном исполнении, теплотрасса №2 общей протяженностью 36 метров в 2-х трубном исполнении приняты на баланс Ипатовского филиала согласно Акта №6 от 13.10.2021 года.

На основании показателей по строкам 22 и 23 статистической отчетности «Сведения о жилищном фонде» (Форма №1-жилфонд) по состоянию на 31 декабря 2021 года.