- Приложение 7

Рекомендуемое

НОРМЫ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

- I. Укрупненные показатели электропотребления

| Степень благоустройства городских и сельских поселений | Электропотребление, кВт ч/год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки,кВт ч/год |
| --- | --- | --- |
| Городские поселения, не оборудованные стационарными электроплитами: без кондиционеров с кондиционерами | 1700 2000 | 5200 5700 |
| Сельские поселения (без кондиционеров): не оборудованные стационарными электроплитами оборудованные стационарными электроплитами(100% охвата) | 950 1350 | 4100 4400 |

- II. Удельный расход электроэнергии

коммунально-бытовых потребителей

| Категории поселений | поселения |  |
| --- | --- | --- |
|  | без стационарных электроплит, кВт ч/чел. в год | со стационарными электроплитами, кВт ч/чел. в год |
| Крупный | 2620 | 3200 |
| Малый | 2170 | 2750 |

Примечание: Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

- III. Удельные расчетные электрические нагрузки

районов многоэтажной жилой застройки

| Район застройки | Жилищный фонд с установкой электроплит | Удельная расчетная электрическая нагрузка, Вт/м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций |  | на шинах 10 кВ питающих центров |  |
|  |  | жилых и общественных зданий | преимущественно жилых зданий | - | отнесенная на одного жителя, кВт/чел |
| Новые районы многоэтажной застройки | Преимущественно жилищный фонд социального использования | 34,9 | 26,5 | 24,1 | 0,45 |
|  | Преимущественно частный жилищный фонд | 29,0 | 21,0 | 20,5 | 0,50 |
| Реконструируемые районы | - | 46,1 | 19,5 | 30,0 | 0,81 |

- IV. Удельные расчетные

электрические нагрузки жилых зданий

| Район застройки | Жилищный фонд с установкой электроплит | Удельные расчетные электрические нагрузки квартир, кВт/квартира |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество квартир в жилом здании |  |  |  |  |
|  |  | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
| Новые районы многоэтажной застройки | Государственный и муниципальный жилищный фонд социального использования, жилые ячейки общежитий | 1,41 | 1,28 | 1,20 | 1,16 | 1,2 |
|  | Частный жилищный фонд | 1,55 | 1,41 | 1,32 | 1,28 | 1,23 |
| Реконструируемые районы | - | 2,06 | 1,89 | 1,77 | 1,72 | 1,67 |